¦ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

¦-----------------------------------------------------------

¦

¦ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

¦

¦

¦ СНиП 3.05.02-88

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦ ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

¦

¦-----------------------------------------------------------

¦

¦

¦

¦

УДК 69+596.2 (083.74)

СНиП 3.05.02-88 Газоснабжение/Госстрой СССР-М.: ЦИТП Госстроя

СССР, 1968-54 с.

РАЗРАБОТАНЫ институтом  Гипромингаз Минжилкомхоза  РСФСР (кад.

экон. наук В.Г.Голик, канд.тех.наук М.С.Куприянов, Г.П. Самойлова)

с участием Мосгазниипроекта Мосгорисполкома, УкрНИИ инжпроекта Мин

жилкомхоза УССР, Акадамии коммунального хозяйства им. К.Д.Памфило-

ва и объединения Росгазспецстрой Минжилкомхоза РСФСР, треста  Мос-

облспецстрой-3 Главмособлстроя.

ВНЕСЕНЫ Минжилкомхозом РСФСР.

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Управлением стандартизации и техни-

ческих норм в строительстве Госстроя СССР (Н.А. Шишов).

С введением в действие СНиП 3.05.02-88 "Газоснабжение" утрачи-

вают силу  СНиП III-29-76  "Газоснабжение. Внутренние  устройства.

Наружные сети и сооружения", СН 493-77 "Инструкция по проектирова-

нию  и  строительству  подземных газопроводов  из неметаллических

труб".

СОГЛАСОВАНЫ  с  Госгортехнадзором  СССР  (письмо  от 23 ноября

1987г. № 07-1-40/274), ГУПО МВД СССР (письмо от 31 октября 1987г.,

№ 7/6/2540), Госсаниспекцией Минздрава СССР (письмо от 28  октября

1987г. №  122-5/597-4), Главгосгазнадзором  СССР Мингазпрома  СССР

(письмо от 2 сентября 1987г., № 24-5-6/384).

При пользовании нормативным документом следует учитывать утве-

ржденные измерения строительных норм и правил государственных ста-

ндартов, публикуемые в  журнале "Бюллетень строительной  техники",

"Сборник изменений строительных норм и правил" Госстроя СССР и ин-

формационном указателе "Государственные стандарты СССР" Госстанда-

рта.

+----------------------------------------------------------------+

¦Государственный ¦ Строительные нормы и правила ¦СНиП 3.05.02-88 ¦

¦ строительный   +------------------------------+----------------¦

¦ комитет СССР   ¦         Газоснабжение        ¦   Взамен       ¦

¦(Госстрой СССР) ¦                              ¦СНиП III-29-76  ¦

¦                ¦                              ¦ и СН 493-77    ¦

+----------------------------------------------------------------+

Настоящие  нормы  и правила распространяются на строительство

новых, расширение и реконструкцию действующих:

систем газоснабжения на территории населенных пунктов, предна-

значенных для обеспечения природными газами с избыточным  давлени-

ем не свыше 1,2  МПа (12 кгс/см2), сжиженными  углеводородными га-

зами (СУГ) с избыточным давлением  до 1,6 МПа (16 кгс/см2)  включ.

потребителей, использующих эти газы в качестве топлива;

межпоселковых газопроводов и внеплощадочных газопроводов  про-

мышленных  предприятий,  использующих  газ  в  качестве  топлива и

сырья.

Настоящие нормы и правила не распространяются на строительство

новых, расширение и реконструкцию действующих:

систем газоснабжения предприятий черной и цветной металлургии,

нефтеперерабатывающей и других отраслей промышленности, для  кото-

рых строительство систем газоснабжения осуществляется в соответст-

вии  со  специальными  требованиями  производства и приемки работ,

указанных в проектной документации;

внутриплощадочный газопровод  предприятий, использующих  газ в

качестве сырья; автомобильных  заправочных станций природного  га-

за;

на газооборудование передвижных средств.

В состав систем  газоснабжения входят: наружные  газопроводы и

сооружения на них;  внутренние (прокладываемые внутри  зданий) га-

зопроводы и  газооборудование промышленных  и сельскохозяйственных

предприятий, котельных,  предприятий бытового  обслуживания произ-

водственного характера  (бани, прачечные  и т.п.)  и непроизводст-

+----------------------------------------------------------------+

¦     Внесены         ¦     Утверждены          ¦      Срок      ¦

¦ Минжилкомхозом РСФСР¦   постановлением        ¦     введены    ¦

¦                     ¦  Государственного       ¦    в действие  ¦

¦                     ¦    строительного        ¦  1 июля 1988 г.¦

¦                     ¦    комитета СССР        ¦                ¦

¦                     ¦от 17 марта 1988 г. № 39 ¦                ¦

+----------------------------------------------------------------+

Издание официальное

Стр.2 СНиП 3.05.02-88

----------------------

венного характера (школы, больницы и т.п.), жилых домов и  общест-

венных зданий;  газорегуляторные пункты  (ГРП) и  газорегуляторные

установки (ГРУ); резервуарные, балонные и испарительные установки.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. При строительстве  систем газоснабжения кроме  требований

рабочих проектов (далее - проектов) и настоящих норм и правил сле-

дует  соблюдать   требования  СНиП   3.01.01-85,  СНиП    3.01.03,

СНиП III-4-80, СНиП 3.01.04-87, а также "Правил безопасности в га-

зовом хозяйстве" и "Правил устройства и безопасности  эксплуатации

сосудов, работающих под давлением", утвержденных Госгортехнадзором

СССР.

Монтаж и испытания временных газопроводов и газового  оборудо-

вания следует выполнять в  соответствии с проектом и  требованиями

настоящих норм и правил.

1.2. Строительство систем газоснабжения должны выполнять стро-

ительно-монтажные организации, получившие разрешение от местных органов Госгортехнадзора СССР

К работам  по строительству  систем газоснабжения  допускаются

рабочие, обученные безопасным методам  работы, и  инженерно-техни-

ческие  работники, имеющие техническую подготовку в соответствии с

требованиями  "Правил  безопасности  в  газовом  хозяйстве" и СНиП

III-4-80.

Сварщики должны быть аттестованы в соответствии с  "Правилами

аттестации  сварщиков",  утвержденными  Госгортехнадзором  СССР, и

иметь специальные удостоверения на право сварки газопроводов  дан-

ным способом. К сварке полиэтиленовых труб допускаются лица, зако-

нчившие обучение по специальной программе.

1.3. На трубы, фасонные части, арматуру, сварочные и изоляцио-

нные  материалы,  применяемые  в  соответствии  с проектом, должны

иметься сертификаты заводов-изготовителей (или их копии,  заверен-

ные владельцем сертификата), удостоверяющие их качество.

На  оборудование,  узлы,  соединительные  детали и изолирующие

фланцы должны иметься технические паспорта  заводов-изготовителей,

центрально-заготовительных мастерских (ЦЗМ) или центрально-загото-

вительных заводов (ЦЗЗ) строительно-монтажных организаций.

1.4. Монтаж систем газоснабжения следует выполнять индустриа-льными методами с применением узлов высокой заводской готовности.

1.5.  Земляные  работы  и  работы  по устройству оснований при

строительстве систем газоснабжения  следует выполнять в  соответс-

твии с проектом и требованиями СНиП 3.02.01-87.

1.6. На законченные строительством подземные и надземные газо-

проводы, газовые вводы,  внутридомовое и внутрицеховое  газообору-

СНиП 3.05.02-88 Стр.3

---------------------

дование, ГРП и ГРУ, а также резервуарные установки СУГ следует со-

ставлять строительные паспорта  по формам обязательных  приложений

1-4.

2. СБОРКА И СВАРКА ГАЗОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

2.1. Способы сварки, а  также типы, конструктивные элементы  и

размеры сварных  соединений газопроводов  из стальных  труб должны

соответствовать ГОСТ 16037-80. Для подземных газопроводов  следует

применять только стыковые соединения.

2.2. Каждому сварщику приказом по строительно-монтажной  орга-

низации должен быть присвоен номер (клеймо), который он обязан на-

плавить или выбить на расстоянии 30-50 мм от сваренного им  стыка

на подземном газопроводе со стороны, доступной для осмотра.

2.3.  Применение  сварочных  материалов (электродов, сварочной

проволоки и  флюсов) допускается  только при  наличии сертификатов

заводов-изготовителей или их копии.

Перед применением сварочные материалы следует проверить  внеш-

ним  осмотром  на  их   соответствие  требованиям  ГОСТ   9466-75,

ГОСТ 2246-70 или технических условий. При обнаружении дефектов (об-

сыпка защитной обмазки электродов и их увлажнение, коррозия сваро-

чной проволоки) применение этих материалов не допускается.

2.4. Перед допуском сварщика  к работе по сварке  газопроводов

необходимо производить  сварку допускных  (пробных) стыков  в сле-

дующих случаях:

если сварщик впервые приступает к сварке газопровода или имел

перерыв в работе по сварке более календарного месяца;

если сваривают трубы, изготовленные из новых марок стали,  от-

личающихся от ранее  свариваемых данным сварщиком  своими свойст-

вами по свариваемости и требующих изменения режима сварки;

если применяют новые для данного сварщика марки сварочных  ма-

териалов (электродов, сварочной проволоки, флюсов);

если используют новое сварочное оборудование;

если изменены технология или режим сварки.

Допускные стыки следует сваривать также для проверки  качества

сварочных материалов: при нарушении условий хранения или по  исте-

чении паспортного срока  хранения сварочных материалов;  при обна-

ружении дефектов сварочных материалов при внешнем осмотре -  увла-

Стр.4 СНиП 3.05.02-88

---------------------

жнении электродов, обсыпке электродов (не более чем на 10-15 % по-

верхности), незначительной  коррозии сварочной  проволоки. В  этих

случаях допускные стыки следует сваривать после устранения  дефек-

тов (просушки электродов, очистки проволоки).

2.5. Следует сваривать  такое число допускных  стыков, которое

необходимо для проверки  их качества механическими  испытаниями по

ГОСТ 6996-66.

2.6. Контроль допускного  стыка следует осуществлять;  внешним

осмотром и измерениями в соответствии с требованиями ГОСТ 3242-79;

физическими методами; механическими испытаниями по ГОСТ 6996-66;

При неудовлетворительных результатах контроля допускного стыка:

внешим осмотром и измерениями допускной стык следует браковать

и дальнейшему контролю он не подлежит;

физическими методами или механическими испытаниями -  проверку

следует повторить на удвоенном числе стыков.

В случае получения неудовлетворительного результата хотя бы на

одном  стыке  при  проверке  качества сварочных материалов следует

браковать всю партию этих материалов, а при проверке  квалификации

сващика - он должен пройти дополнительную практику по сварке, пос-

ле чего сварить новый допускной стык, подлежащий испытаниям в соо-

тветствии с вышеприведенными требованиями.

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

2.7. Перед сборкой под сварку стальных труб необходимо:

очистить их внутреннюю полость от возможных засорений (грунта,

льда,  снега,  воды,  строительного  мусора, отдельных предметов и

др.);

проверить  геометрические  размеры  разделки кромок, выправить

плавные вмятины на концах труб глубиной до 3,5% наружного диаметре

трубы;

очистить до чистого металла  кромки и прилегающие к  ним внут-

реннюю и наружную поверхности труб на ширину не менее 10 мм.

Концы труб,  имеющие трещины,  надрывы, забоины,  задиры фасок

глубиной более 5 мм, следует обрезать.

При температуре воздуха ниже минус 5° С правка концов труб без

их подогрева не допускается.

2.8. Сборку труб под  сварку следует выполнять на  инвентарных

подкладках с применением центраторов и других приспособлений, фик-

сирующих требуемое положение свариваемых труб.

Для закрепления  труб в  зафиксированном под  сварку положении

следует делать прихватки, которые необходимо выполнять с  примене-

нием электродов или  сварочной проволоки той  же марки, что  и для

основного шва, и теми же сварщиками, которые будут варить  основ-ной шов.

СНиП 3.05.02-88 Стр.5

---------------------

Число прихваток должно быть для труб диаметром, мм:

до 150............................................... 2 шт.

св. 150 до 300 ...................................... 3 "

" 300 ................... через каждые 300 мм по периметру

Длина каждой прихватки для поворотных стыков должно  быть,30-

40 мм, для неповоротных -  50-60 мм. Высота прихватки должна  сос-

тавлять 40-50% толщины стенки трубы.

2.9. Ручную  дуговую сварку  неповоротных и  поворотных стыков

труб со скосом кромок 30° при  толщине стенок до 6 мм следует  вы-

выполнять не менее чем в два слоя, а при толщине стенок более 6 мм

- не менее чем в три слоя. Каждый слой шва перед наложением после-

дующего, должен быть тщательно очищен от шлака и брызг металла.

Дуговая сварка без скоса кромок допускается для труб с  толщи-

ной стенок до 5 мм;

Ручная газовая  сварка труб  со скосом  кромок допускается для

труб с толщиной стенок до 5 мм, а при отсутствии скоса кромок - до

3 мм. В том и в другом случаях ручную газовую сварку следует,  вы-

полнять в один слой.

Стыки газопроводов диаметром 920  мм и более, свариваемые  без

остающегося кольца,  должны быть  выполнены с  подваркой корня шва

внутри трубы.

2.10. Автоматическую дуговую сварку под флюсом следует  выпол-

нять по первому слою,  сваренному ручной дуговой сваркой  (теми же

электродами, которыми прихватывались стыки), или  полуавтоматичес-

кой (автоматической) сваркой в среде углекислого газа.

2.11. Сборку и вварку "катушек", а также сварку стыков, соеди-

няющих плети  газопроводов в  непрерывную нитку,  в летний  период

следует производить при минимальной суточной температуре.

Длина ввариваемой в линейную часть подземного газопровода мон-

тажной "катушки" должна быть не менее 200 мм.

2.12. Сборку под сварку труб с односторонним продольным и спи-

ральным  швом следует производить со смещением швов в местах  сты-

ковки труб не менее чем на, мм:

15 ........... для труб диаметром до 50 мм

50 ........... "     "      "     от 50 до 100

100 ........... "     "      "     св. 100 мм

При сборке под сварку труб, у которых заводские швы  (продоль-

ный или спиральный) сварены  с двух сторон, допускается  не произ-

водить смещение швов при  условии проверки места пересечения  швов

физическими методами.

Стр.6 СНиП 3.05.02-88

---------------------

2.13. Приварка патрубков ответвлений в местах расположения по-

перечных (кольцевых) сварных швов основного газопровода не  допус-

кается. Расстояние между поперечным швом газопровода и швом прива-

рки к нему патрубка должно быть не мене 100 мм.

На внутренних газопроводах,  а также в  ГРП и ГРУ  при врезках

ответвлений диаметром до 50 мм (в том числе импульсных линий) рас-

стояние от швов ввариваемых  штуцеров до кольцевых швов  основного

газопровода должно быть не менее 50 мм.

2.14. Сварочные  работы на  открытом воздухе  во время  дождя,

снегопада, тумана и при ветре скоростью свыше 10 м/с можно  выпол-

нять только при обеспечении защиты места сварки от влаги и ветра.

2.15.  При  выполнении  сварочных  работ на трассе газопровода

при отрицательных температурах необходимо:

очистить свариваемые концы труб от снега и льда и просушить их

пламенем или другими средствами;

обеспечить замедление скорости охлаждения стыка и  прилегающей

зоны после  окончания сварки  путем укрытия  асбестовым полотенцем

или другим способом.

2.16. Сварку стальных труб без подогрева свариваемых стыков

допускается выполнять при температуре наружного воздуха:

не ниже минус 10° С - при применении труб из углеродистой ста-

ли с содержанием   углерода от 0,24 до  0,27% включ., а   также из

низколегированной стали независимо от толщины стенок;

не ниже минус 20° С - при применении труб из углеродистой ста-

ли с содержанием  углерода не более  0,24 % независимо  от толщины

стенок труб, а  также труб из  низколегированной стали с  толщиной

стенок не более 10 мм.

При температуре наружного воздуха ниже указанной сварочные ра-

боты необходимо выполнять в специальных кабинах, в которых  темпе-

ратуру воздуха следует поддерживать не ниже указанной, или с подо-

гревом  на  открытом воздухе концов  свариваемых труб на  длину не

менее 200 мм до температуры не ниже 200° С.

Сварку труб из стали марок: Ст3, 10, 15, 20 09Г2С и 17Г1С  при

температуре воздуха до минус 50 °С допускается вести без предвари-

тельного подогрева концов свариваемых труб, при этом следует  при-

менять электроды с фтористокальциевым покрытием типов Э42А,  Э46А,

Э50А  по  ГОСТ  9467-75  или  марок  УОНИИ-13/45А,  УОНИИ-13/45  и

УОНИИ-13/55, если  применение других  электродов не  предусмотрено

проектом.

CВАРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

2.17. Подбор типов  (марок) электродов, сварочной  проволоки и

флюсов должен  производиться в  соответствии с  рабочим проектом и

проектом производства работ. Электроды и сварочная проволока, при-

СНиП 3.02.02-88 Стр.7

---------------------

меняемые для  сварки, должны быть той  же марки, что и марки стали

свариваемых труб, с учетом требований настоящего раздела.

2.18. Для ручной дуговой сварки стальных труб и изделий из них

следует применять толстообмазанные электроды по ГОСТ 9467-75 в со-

ответствии с табл.1.

Т а б л и ц а  1

------------------------------------------------------------------

¦ Временное сопротивление   ¦ Тип электродов

Марка стали        ¦ разрыву ба МПа (кгс/мм¤)  ¦

свариваемых труб     ¦                           ¦

---------------------+---------------------------+----------------

Ст2, Ст3, Ст4, групп ¦         До 420 (42)       ¦    Э42, Э46,

А,Б,В по ГОСТ 380-71;¦                           ¦Э42А, Э46А,Э50А

10,15,20 по          ¦                           ¦

ГОСТ 1050-74         ¦                           ¦

¦                           ¦

16ГС, 17ГС, 09Г2С,   ¦     От 420 до 550         ¦      Э50А

17Г1С по             ¦     (от 42 до 55)         ¦

ГОСТ 19282-73; 10Г2  ¦                           ¦

по ГОСТ 4543-71      ¦                           ¦

-----------------------------------------------------------------

2.19. Для автоматической и полуавтоматической сварки под  флю-

сом следует применять:

сварочную проволоку по ГОСТ  2246-70 марки СВ-08А для  труб из

малоуглеродистых сталей и марки СВ-08ГА - для труб из низколегиро-

ванных сталей;

из малоуглеродистых сталей и марки СВ-08ГА-для труб из  низко-

лигированных сталей;

сварочные флюсы  по  ГОСТ  9087-81  марок АН-348-А, АН-348-АМ,

АН-22, ОСЦ-45М, ОСЦ-45, АН-22, ОСЦ-45.

2.20. При дуговой сварке труб в среде углекислого газа  следу-

ет применять:

сварочную проволоку по ГОСТ 2246-70 марки СВ-08Г2С;

углекислый газ по ГОСТ 8050-85 чистотой не менее 99,5 %.

2.21. При газовой сварке следует применять:

сварочную проволоку по ГОСТ 2246-70 марок СВ-08А, СВ-08ГА;

кислород технический по ГОСТ 5583-78;

ацетилен в баллонах по  ГОСТ 5457-75 или ацетилен,  полученный

на месте производства работ из карбида кальция по ГОСТ 1460-81.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

2.22. Операционный контроль в процессе сборки и сварки  газоп-

роводов  следует   производить  в   соответствии  с   требованиями

СНиП 3.01.01-85.

При операционном контроле следует проверять соответствие  ста-ндартам: подготовки труб, их очистки, правки концов; конструктив-ных

Стр.8 СНиП 3.05.02-88

---------------------

элементов и размеров сварных швов; числа, размеров и  расположения

прихваток; порядка наложения отдельных слоев шва, размеров и формы

слоев шва.

2.23. Швы (стыки), сваренные электродуговой и газовой сваркой,

должны удовлетворять следующим требованиям:

швы и прилегающие к ним поверхности труб на расстояние не  ме-

нее 20 мм (по обе стороны шва) должны быть очищены от шлака, брызг

расплавленного металла, окалины и других загрязнений;

швы не должны иметь трещин, прожогов, подрезов глубиной  более

5 % толщины стенки трубы  (но не более 0,5 мм),  незаваренных кра-

теров, выходящих на поверхность пор;

зазоры, смещение кромок, ширина шва и высота его усиления  до-

лжны быть в пределах, установленных ГОСТ 16037-80.

Стыки,  не  удовлетворяющие  перечисленным требованиям, должны

быть исправлены или удалены.

2.24. Из общего числа сваренных стыков следует отбирать  конт-

рольные  для  проверки  их  физическими методами или механическими

испытаниями.

Контрольные стыки для механических испытаний следует  вырезать

в период  производства работ  с целью  исключения врезки  (вварки)

"катушек".

2.25. Нормы контроля  сварных стыков газопроводов  физическими

методами (радиографическим и  ультразвуковым) следует принимать  в

соответствии с табл. 2. Применение ультразвукового метода допуска-

ется только  в сочетании  с радиографическим,  которым должно быть

проверено не менее 20%  общего числа стыков, подлежащих  контролю,

но не  менее одного  стыка сваренного  каждым сварщиком  на каждом

объекте.

Результаты проверки стыков физическими методами следует  офор-

млять  протоколом  по  форме  обязательного приложения 5. Названия

дефектов  в  протоколе  должны  соответствовать  ГОСТ  7512-82   и

ГОСТ 2601-84.

2.26. По данным проверки физическими методами контроля сварные

стыки следует браковать при наличии следующих дефектов:

трещин любых размеров и направлений;

прожогов, незаваренных кратеров, свищей;

непровара по разделке шва;

непровара в корме шва глубиной более 10% толщины стенки трубы,

а также при суммарной длине непровара в корне шва более 1/4  пери-

метра, независимо от глубины непровара;

непровара в корне шва в стыках газопроводов диаметром 920 мм и

более, выполненных с внутренней подваркой;

если размеры  дефектов стыков  (длины пор,  шлаковых и  других

включений, цепочек и скоплений  этих дефектов) для любого  участка

радиограммы длиной 100 мм превышают допустимые размеры дефектов  в

плане, установленные для класса 6 по ГОСТ 23055-78;

СНиП 3.05.02-88 Стр.9

---------------------

Т а б л и ц а  2

------------------------------------------------------------------

¦  Число  стыков,   подлежащих

¦  контролю, от  общего  числа

Газопроводы             ¦  стыков,  сваренных   каждым

¦  сварщиком на каждом объекте

¦     %

------------------------------------+-----------------------------

1. Наружные (подземные и  надземные)¦      Не подлежит контролю

и внутренние газопроводы  природного¦

газа и СУГ условным диаметром  менее¦

50 мм                               ¦

2. Наружные надземные  и  внутренние¦             То же

газопроводы  природного  газа и  СУГ¦

(включая  газопроводы   ГРП  и  ГРУ)¦

условным диаметром 50 мм  и  более с¦

давлением до 0,005 МПа              ¦

(0,05 кгс/см2)                      ¦

3. Наружные  надземные  и внутренние¦    5, но не менее одного

газопроводы природного газа (включая¦           стыка

газопроводы ГРП и ГРУ) условным диа-¦

метром 50 мм и более с давлением св.¦

0,005 до 1,2 МПа (св. 0,05 до       ¦

12 кгс/см2)                         ¦

То же газопроводы СУГ с давлени-¦   10, но не менее одного

ем от 0,005 до 1,6 МПа (св. 0,05 до ¦            стыка

16 кгс/см2)                         ¦

4. Подземные  газопроводы природного¦

газа условным  диаметром 50 мм и бо-¦

лее с давлением:                    ¦

до 0,005 МПа (0,05 кгс/см2) (за ¦             То же

исключением газопроводов, ука-  ¦

занных в поз. 11)               ¦

св. 0,005 до 0,3 МПа (св. 0,05  ¦  50, но не менее одного

до 3 кгс/см2)                   ¦           стыка

св. 0,3 до 1,2 МПа (св.3 до     ¦             100

12 кгс/см2)                     ¦

То же газопроводы СУГ с давлени-¦

ем:                                 ¦

до 0,005 МПа (0,05 кгс/см2)     ¦20, но не менее одного стыка

до 1,6 МПа (16 кгс/см2)         ¦             100

Стр.10 СНиП 3.05.05-88

----------------------

Продолжение таблицы 2

------------------------------------------------------------------

¦  Число  стыков,   подлежащих

¦  контролю, от  общего  числа

Газопроводы             ¦  стыков,  сваренных   каждым

¦  сварщиком на каждом объекте

¦     %

------------------------------------+-----------------------------

5. Подземные газопроводы всех давле-¦              100

ний, проложенные под проезжей частью¦

улиц  и  автомобильными  дорогами  с¦

усовершенствованными дорогами, а та-¦

кже на переходах  под  железнодорож-¦

ными  и  трамвайными путями, автомо-¦

бильными  дорогами I, II и III кате-¦

горий, водными  преградами и во всех¦

других  случаях прокладки газопрово-¦

дов в  футлярах (в пределах перехода¦

и на расстоянии 5 м в обе стороны от¦

края пересекаемых сооружений)       ¦

6. Подземные газопроводы вcex давле-¦              100

ний  при   пересечении  коллекторов,¦

тоннелей, каналов  различного назна-¦

чения с проходом над или под пересе-¦

каемыми сооружениями (в пределах пе-¦

ресечения и на  расстоянии 5 м в обе¦

стороны от наружных стенок пересека-¦

емых сооружений)                    ¦

7. Наземные  газопроводы всех давле-¦              100

ний, подвешенные к мостам,  и в пре-¦

делах переходов через овраги, реки и¦

другие преграды                     ¦

8. Газопроводы,   прокладываемые  во¦              100

внутриквартальных  коллекторах, тех-¦

нических  коридорах  и   технических¦

подпольях                           ¦

9. Подземные газопроводы всех давле-¦              100

ний  условным  диаметром 50 мм и бо-¦

лее, прокладываемые в районах с сей-¦

смичностью 7 баллов и выше и на под-¦

рабатываемых территориях            ¦

10. Подземные  газопроводы всех дав-¦              100

лений,  расположенные  на расстоянии¦

до 3 м от коллекторов  и  каналов (в¦

том числе от каналов  тепловой сети)¦

СНиП 3.05.02-88 Стр. 11

-----------------------

Продолжение таблицы 2

------------------------------------------------------------------

¦  Число  стыков,   подлежащих

¦  контролю, от  общего  числа

Газопроводы             ¦  стыков,  сваренных   каждым

¦  сварщиком на каждом объекте

¦               %

------------------------------------+-----------------------------

11. Подземные   газопроводы  низкого¦25, но не менее одного стыка

давления до 0,005 МПа (0,05 кгс/см2)¦

прокладываемые в сильно- и среднепу-¦

чинистых  и  просадочных  грунтах, а¦

также на расстоянии до 4 м от общес-¦

твенных зданий с массовым скоплением¦

людей (зрелищных  предприятий, учеб-¦

ных заведений,  лечебных учреждений,¦

магазинов и др. и жилых зданий высо-¦

той более 5 этажей                  ¦

12. Подземные газопроводы среднего и¦25, но не менее одного стыка

высокого давления условным диаметром¦

50  мм  и  более, прокладываемые вне¦

населенных пунктов за пределами чер-¦

ты их перспективной застройки       ¦

П р и м е ч а н и я: 1. Для проверки физическими методами кон-

троля должны выбираться сварные стыки, имеющие худший внешний вид.

2. Кроме указанных, дополнительно должны подвергаться контролю

сварные стыки в местах, предусмотренных проектом.

3. В нормы контроля по  поз. 3 не должны засчитываться  стыки,

проверяемые по нормам, указанным в поз. 7 и 8.

4. В нормы контроля по поз. 4, 11 и 12 не должны засчитываться

стыки, проверяемые по нормам, указанным в поз. 5 и 6.

5. В нормы контроля не засчитываются стыки Т-образного  соеди-

нения труб  подземных газопроводов  условным диаметром  до 500  мм

включ. и  швы приварки  к газопроводу  фланцев и  плоских заглушек

(угловые швы), которые не подлежат контролю физическими методами.

6. Объем контроля физическими методами сварных стыков соедини-

тельных частей и деталей газопроводов, изготовленных на ЦЗЗ и ЦЗМ,

должен соответствовать требованиям СНиП 2.04.08-87.

------------------------------------------------------------------

Стр.12 СНиП 3.05.02-88

----------------------

если при размере в плане пор, шлаковых и других включений  ме-

нее   допустимых   размеров,   установленных   для   класса  6  по

ГОСТ 23055-78, имеются дефекты  глубиной более 10% толщины  стенки

трубы.

Проверка качества сварных соединений газопроводов должна  осу-

ществляться при радиографическом методе контроля по ГОСТ  7512-82,

а при ультразвуковом - по ГОСТ 14782 - 76.

Если длина дефектной части шва составляет менее 25 % его общей

длины, то исправление стыка, выполненного электродуговой  сваркой,

допускается путем удаления дефектной  части и заварки ее  заново с

последующей проверкой физическими методами всего сварного шва. По-

вторный ремонт запрещается.

Исправление дефектов шва, выполненного газовой сваркой, запре-

щается. Исправление дефектов сварки подчеканкой запрещается.

Подрезы следует исправлять наплавкой ниточных валиков  высотой

не более 2-3 мм, при этом высота ниточного валика не должна превы-

шать высоту шва.

2.27.  Механическим  испытаниям  на  соответствие  требованиям

ГОСТ 6996 - 66 следует подвергать:

допускные стыки;

контрольные стыки наружных (подземных и надземных) и  внутрен-

них газопроводов всех давлений условным диаметром менее 50 мм;

контрольные стыки наружных  надземных и внутренних  газопрово-

дов давлением до 0,005 МПа (0,05 кгс/см2) условным диаметром 50 мм

и более;

контрольные стыки подземных газопроводов всех давлений  услов-

ным диаметром 50 мм и более сваренные газовой сваркой.

Число  контрольных  стыков  должно  составлять 1% общего числа

стыков, сваренных каждым сварщиком в течение календарного  месяца.

Число образцов при этом определяется по ГОСТ 6996-66.

При производстве трубных заготовок в Ц33 и ЦЗМ на  полуавтома-

тах при числе  стыков, свариваемых сварщиком  за месяц более  1000

шт., число контрольных стыков, вырезаемых для механических испыта-

ний, допускается уменьшить до 0,5%  общего числа стыков, выполнен-

ных сварщиком за месяц.

Результаты механических испытаний сварных стыков следует офор-

млять протоколом по форме обязательного приложения 6.

2.28. При неудовлетворительных результатах проверки  контроль-

ных сварных стыков физическими методами или механическими  испыта-

ниями необходимо произвести проверку удвоенного числа стыков.  Ес-

ли при  повторной проверке  физическими методами  хотя бы  один из

проверяемых  стыков  окажется  неудовлетворительного  качества, то

проверке подлежат все стыки,  выполненные сварщиком на объекте,  а

при проверке механическими испытаниями  - все стыки бракуются.   В

СНиП 3.05.02-88 Стр. 13

-----------------------

том и другом случаях сварщик должен пройти дополнительную практику

по сварке и получить положительные результаты проверки  допускного

стыка.   Проверку удвоенного  числа стыков  следует производить на

тех участках, которые к моменту обнаружения брака не были  приняты

по результатам проверки стыков физическими методами или механичес-

кими испытаниями.

3. ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

ЗАЩИТА ИЗОЛЯЦИОННЫМИ ПОКРЫТИЯМИ

3.1. Защиту от коррозии подземных стальных газопроводов и  ре-

зервуаров СУГ следует выполнять защитными покрытиями в  соответст-

вии с проектом.

3.2. Проведение изоляционных работ  на трассе во время  дождя,

снегопада и тумана допускается только при условии защиты изолируе-

мой поверхности от  попадания влаги и  при температуре воздуха  не

ниже минус 25° С.

3.3. Участки сварных  соединений труб, линейная  часть которых

изолирована покрытиями  весьма усиленного  типа на  основе горячих

битумных мастик, следует изолировать этими же покрытиями или поли-

мерными липкими лентами и другими рулонными материалами. Допускае-

тся также применение термоусаживающих полиэтиленовых муфт.

Перед изоляцией сварных стыков поверхность газопровода следует

очистить и покрыть грунтовкой в соответствии с проектом.  Качество

очистки должно соответствовать степени 4 по ГОСТ 9.402 - 80.  Ост-

рые выступы,  заусенцы и  капли металла  в зоне  сварки необходимо

срубить   и опилить специальным инструментом, не допуская  механи-

ческих повреждений.

3.4. При изоляции сварных стыков газопровода с битумным покры-

тием необходимо края покрытия линейной части трубы, примыкающие  к

изолируемому сварному стыку, срезать на конус на 15-20 см.

3.5. При изоляции сварных стыков газопровода полимерными  лип-

кими лентами на сварной шов по грунтовке следует нанести один слой

ленты шириной 100 мм. Затем на весь неизолированный участок трубо-

провода и зачищенные на конус участки покрытия, прилегающие к сва-

рному стыку, нанести с  натяжением и обжатием три  слоя полимерной

липкой ленты с нахлестом витков не менее чем на 2 см.

Защитное покрытие должно плавно переходить с металла на  зачи-

щенное на конус покрытие  линейной части трубы (с  перекрытием его

на 10-15 см).

3.6. Проверку качества защитных покрытий необходимо  проводить

поэтапно в следующем порядке:

перед опусканием газопровода в  траншею (или резервуара СУГ  в

котлован) следует проверить всю поверхность защитного покрытия:

Стр. 14 СНиП 3.05 02-88

-----------------------

внешним осмотром - на сплошность, отсутствие трещин и  повреж-

дений;

по ГОСТ 9.015 - 74 - толщину и прилипаемость покрытия;

после опускания  газопровода в  траншею (или  резервуара СУГ в

котлован) до его присыпки защитное покрытие подлежит проверке вне-

шним осмотром.  При этом следует проверять качество покрытий  мон-

тажных стыков, изолированных в траншее;

через сутки после присыпки газопровода покрытие подлежит  про-

верке инструментальным методом на отсутствие участков прямого эле-

ктролитического контакта металла трубы с грунтом;

после засыпки траншеи защитное покрытие подлежит окончательной

проверке инструментальным методом на отсутствие участков  электро-

литического контакта металла трубы с грунтом.

Данные о качестве защитного покрытия следует оформить в строи-

тельном паспорте по форме обязательного приложения 1.

ЗЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА

3.7. Строительство установок электрохимической защиты  следует

осуществлять по проектам электрохимической защиты газопроводов.

Электромонтажные работы необходимо производить в  соответствии

с требованиями "Правил устройства электроустановок (ПУЭ)", утверж-

денными Минэнерго СССР.

3.8. Контрольно-измерительные пункты необходимо  устанавливать

на газопроводе после укладки его в траншею до засыпки землей. Про-

верку и приемку контрольно-измерительных пунктов следует  произво-

дить после засыпки траншеи.

3.9. При приемке установки электрохимической защиты  необходи-

мо:

проверить соответствие всех ее элементов проекту;

измерить поляризационный потенциал (или разность  потенциалов)

газопровода на всей  длине защитной зоны  при включенной в  работу

установке;

проверить соответствие фактического значения сопротивления ра-

стеканию анодного и защитного заземлений проектным значениям;

проверить наличие утечек защитного тока через вводы газопрово-

да;

провести комплексное опробование работы установки;

проверить прибором состояние изоляционного покрытия газопрово-

дов, пролежавших в грунте более 6 мес.

Результаты приемки  строительно-монтажных работ  по устройству

установки электрохимической защиты следует оформить актом.

Если длина  защитной зоны  менее предусмотренной  проектом или

величины защитных потенциалов на отдельных участках газопровода по

отношению к земле не соответствуют требованиям ГОСТ 9.015-74, нео-

бходимо дополнительно проверить изоляцию и устранить  обнаруженные

неисправности.

CHиП 3.05.02-88 Стр. 15

-----------------------

4. МОНТАЖ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ГАЗОПРОВОДОВ

ОБОРУДОВАНИЯ И ПРИБОРОВ

4.1. Монтаж газопроводов следует производить в соответствии  с

рабочим проектом, проектом производства работ и требованиями  нас-

тоящего раздела.

4.2. При монтаже газопроводов должны быть приняты меры по пре-

дотвращению засорения полости труб, секций, плетей.

Укладывать газопроводы в траншею следует, как правило, опуская

с бермы траншеи плети (нитки).

4.3. После укладки газопровода в траншею должны быть  провере-

ны:

проектная глубина, уклон и прилегание газопровода ко дну тран-

шеи на всем его протяжении; состояние защитного покрытия  газопро-

вода; фактические расстояния между газопроводом и стенками траншеи,

пересекаемыми им сооружениями и их соответствие проектным расстоя-

ниям.

Правильность укладки газопровода следует проверять путем ниве-

лировки всех узловых точек уложенного газопровода и мест его пере-

сечения с подземными сооружениями.

Если после укладки газопровода будет установлено наличие  неп-

лотного его  прилегания ко  дну траншеи  в отдельных  местах, то в

этих местах должна  быть сделана подсыпка  грунта с его  послойным

уплотнением и подбивкой пазух.

4.4. При вварке в газопровод фасонных частей, узлов,  арматуры

и прочих  устройств должна  быть обеспечена  соосность ввариваемых

элементов с газопроводом. Перекосы в горизонтальной и вертикальной

плоскостях не допускаются.

4.5. При надземной прокладке подъем и укладку плетей  газопро-

вода на опоры следует  производить только после контроля  качества

сварных стыков.

При установке опор и опорных конструкций под газопроводы  отк-

лонение их положения от  проектного (в плане) не  должно превышать

+-10 мм, а по уклону не более 0,001, если другие допуски не преду-

смотрены проектом.

4.6. Монтаж  внутреннего газооборудования  следует производить

после выполнения следующих работ:

устройства междуэтажных перекрытий, стен, перегородок, на  ко-

торых будут монтироваться газопроводы, арматура, газовое  оборудо-

вание и приборы;

устройства отверстий, каналов и борозд для прокладки  газопро-

водов в фундаментах, стенах, перегородках и перекрытиях;

оштукатуривания стен в кухнях  и других помещениях, в  которых

предусмотрена установка газового оборудования;

Стр.16 CHиП 3.06.02-88

----------------------

установки ванн, моек, раковин, умывальников или других  прибо-

ров, к которым подводятся трубопроводы от газового оборудования;

проверки и очистки дымоходов.

4.7. Способ соединения труб при монтаже внутренних  газопрово-

дов должен соответствовать требованиям СНиП 2.04.08-87.

Заделка сварных и резьбовых соединений газопроводов и арматуры

в стены или перекрытия не допускается.

Участки газопроводов, проложенные в футлярах, не должны  иметь

стыковых соединений, а проложенные в каналах со съемными  перекры-

тиями и в бороздах стен - резьбовых и фланцевых соединений.

4.8. Отклонение стояков и прямолинейных участков  газопроводов

от проектного положения допускается не более 2 мм на 1 м длины га-

зопровода, если другие нормы не обоснованы проектом.

При отсутствии в  проекте данных о  расстоянии между трубой  и

стеной, это расстояние должно быть не менее радиуса трубы.

При монтаже отключающих устройств (кранов) необходимо  предус-

матривать после них (считая по ходу газа) установку сгонов.

Краны  на  горизонтальных  и  вертикальных газопроводах должны

быть установлены так, чтобы ось пробки крана была параллельна сте-

не; установка упорной гайки в сторону стены не допускается.

4.9. Расстояния от сварных поперечных стыков подземных  газоп-

роводов до стенок пересекаемых подземных инженерных коммуникаций и

других сооружений должны быть (в плане) не менее 1 м. При проклад-

ке газопровода в футляре расстояние от сварного шва до концов фут-

ляра должно быть не менее 300 мм.

Сварные стыки  газопроводов условным  диаметром до  200 мм при

надземной прокладке должны находиться от края опоры на  расстоянии

не менее  200 мм,  а стыки  газопроводов условным  диаметром более

200 мм - не менее 300 мм. Расстояние от фланца задвижки или компе-

нсатора до опоры  газопровода должно составлять  не менее 400  мм.

При прокладке газопровода через  стену расстояние от сварного  шва

до футляра должно быть не менее 50 мм. Указанные расстояния прини-

маются в тех случаях, когда другие расстояния не обоснованы проек-

том.

4.10. При установке  газового оборудования, газовых  приборов,

присоединении их к газовым сетям и отопительным системам, а  также

при установке автоматики и контрольно-измерительных приборов, про-

кладке импульсных газопроводов, кроме требований проекта,  следует

выполнять требования заводских инструкций по монтажу.

Газопровод к плите допускается прокладывать на уровне  присое-

динительного штуцера. При этом отключающий кран следует устанавли-

вать на расстоянии не менее 20 см сбоку от плиты. При верхней раз-

водке отключающий кран должен быть установлен на опуске к плите на

высоте 1,5-1,6 м от пола.

СНиП 3.05.02-88 Стр.17

----------------------

5. ПЕРЕХОДЫ ГАЗОПРОВОДОВ ЧЕРЕЗ ЕСТЕСТВЕННЫЕ

И ИСКУССТВЕННЫЕ ПРЕГРАДЫ

5.1. Строительство переходов газопроводов через естественные и

искусственные преграды (водные преграды, овраги, железные и  авто-

мобильные дороги и другие инженерные сооружения) должны  выполнять

специализированные организации в соответствии с рабочим  проектом,

проектом производства работ, с учетом требований СНиП III-42-80  и

настоящего раздела.

5.2.  Способ  укладки  газопроводов  на  дно подводной траншеи

(протаскиванием по дну;  свободным погружением газопровода  на дно

водной преграды с подачей плети на плаву к месту укладки;  опуска-

нием с применением плавучих  опор) должен быть определен  проектом

организации строительства и уточнен проектом производства работ.

5.3. Газопровод, прокладываемый через водную преграду,  должен

быть сварен, изолирован, испытан и подготовлен к спуску или прота-

скиванию к моменту приемки подводной траншеи. Перед укладкой газо-

провода в подводную траншею должны быть сделаны промеры ее глубины

по проектному створу, а также составлен акт о готовности траншеи и

соответствии проекту продольного профиля трассы перехода.

5.4. Перед  протаскиванием изолированного  газопровода по  дну

водной преграды, а  также до установки  на него балластных  грузов

поверх изоляции следует устраивать защитную футеровку в соответст-

вии с проектом.

Если проектом предусмотрено сплошное бетонное балластное  пок-

рытие,  то  его  следует  наносить  после испытания газопровода на

прочность. Проверку положения  газопроводе на дне  траншеи следует

проводить в течение суток после его укладки.

6.  СООРУЖЕНИЯ НА ГАЗОВЫХ СЕТЯХ

6.1. Оборудование, арматуру, соединительные части и детали га-

зопроводов, средства измерения в ГРП и ГРУ следует устанавливать в

соответствии с проектом, инструкциями заводов-изготовителей по мо-

нтажу оборудования и требованиями настоящего раздела.

6.2. При устройстве  перекрытий колодцев зазоры  между стенами

колодцев и перекрытиями не допускаются.

6.3. При строительстве колодцев из сборных элементов торцы со-

единяемых элементов должны  быть очищены. Элементы  следует соеди-

нять цементным раствором марки не ниже М100 с затиркой швов.

6.4. Основание под ковер должно быть установлено на утрамбова-

нный грунт после монтажа отводящей трубки.

Стp.18 СНиП 3.06.02-88

----------------------

Отводящую трубку сооружений на газопроводе (гидрозатворов, ко-

нденсатосборников и др.) следует монтировать по центру ковера пер-

пендикулярно плоскости его основания.

Пространство вокруг отводящей трубки по всей высоте в  радиусе

не менее 0,3 м необходимо засыпать песчаным грунтом и устроить от-

мостки радиусом 0,5 - 0,7 м.

Расстояние между  крышкой ковера  (или люка  колодца) и концом

выводных устройств (отводящей  трубки, крана, пробки)  должно быть

10-15 см.

7. ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДОВ В ОСОБЫХ ПРИРОДНЫХ

И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

7.1. При прокладке газопроводов в вечномерзлых грунтах траншеи

и котлованы следует рыть при отрицательных температурах  наружного

воздуха и засыпать их на полную глубину до наступления теплого пе-

риода.

7.2. При монтаже газопроводов в районах с сейсмичностью 7 бал-

лов и выше, а также в районах с просадочными и пучинистыми грунта-

ми деформированные концы труб следует обрезать. Зазоры между  тор-

цами труб  при сварке  плетей должны  быть устранены  путем вварки

"катушек" длиной не менее 200 мм.

7.3. Проверку качества сварных стыков физическими методами ко-

нтроля при строительстве газопроводов в районах с особыми условия-

ми необходимо производить в соответствии с нормами, приведенными в

табл. 2.

В особых условиях прокладки газопроводов, не учтенных в  табл.

2,  следует  руководствоваться  нормами контроля, предусмотренными

для газопроводов, прокладываемых в обычных условиях.

8. ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ГАЗОПРОВОДОВ

ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ

8.1. До начала сварочных работ должны быть выполнены следующие

работы:

раскладка труб торец в торец числом, необходимым для  работы в

течениe одной смены;

установка сварочного оборудования;

уточнение технологических  параметров на  основании сварки  не

менее пяти допускных стыков.

8.2. Трубы следует соединять сваркой встык на сварочной  уста-

новке.

При сварке необходимо выполнять следующие операции:

очистку торцов труб;

установку труб в центрирующих зажимах;

CHиП 3.05.02-88 Стр. 19

-----------------------

торцовку и оплавление концов труб до вязкотекучего состояния;

удаление нагревательного инструмента и сближение труб;

стыковку (осадку) оплавленных торцов труб под давлением;

охлаждение сварного шва под давлением.

При сварке труб  и соединительных деталей  газопровода необхо-

димо выдерживать технологические  параметры сварочного процесса  в

соответствии с технической документацией на эксплуатацию применяе-

мого сварочного оборудования.

8.3. Сварочные работы допускается производить при  температуре

воздуха от минус 15 до плюс 30° С. При более широком интервале те-

мператур сварочные работы следует выполнять в специальных  помеще-

ниях.

На каждое  сварное соединение  сварщик должен  поставить номер

(клеймо), который наносится на горячий расплав через 20-30 с после

осадки.

8.4. Сваренный газопровод следует укладывать на выровненное  и

очищенное основание траншеи.

Газопровод следует укладывать в траншею не ранее, чем через 30

мин после  сварки последнего  стыка с  помощью пеньковых  канатов,

брезентовых полотенец или  других мягких чалочных  приспособлений.

Во избежание падения плети в траншею необходимо применять  времен-

ные подкладки через траншею под укладываемый газопровод.

Сбрасывать участки газопровода с бровки в траншею, а также пе-

ремещать их вдоль траншеи волоком не допускается.

Газопровод необходимо укладывать змейкой. Засыпать  газопровод

следует в летний период в холодное время суток, в зимний период  -

в самое теплое время суток.

8.5. Соединительные детали для поворотов газопровода необходи-

мо применять в соответствии с проектом.

8.6. Соединения полиэтиленовых труб со стальными следует выпо-

лнять разъемными или неразъемными.

Разъемные соединения на фланцах следует выполнять на  газопро-

водах высокого давления до 0,6  МПа (6 кгс/см2) в колодцах  с при-

менением втулок под фланцы, изготовленных по ТУ 6-19-359-87,  если

другие требования не предусмотрены проектом.

Неразъемные соединения для газопроводов низкого и среднего да-

вления до  0,3 MПa  (3 кгс/см2)  следует изготавливать  раструбным

способом в условиях ЦЗМ или Ц33 в соответствии с технической доку-

ментацией.

8.7. Сварные соединения полиэтиленовых труб необходимо  прове-

рять внешним осмотром и подвергать механическим испытаниям.

Проверке внешним осмотром подлежат 100% соединений, механичес-

ким испытаниям - 1 % соединений, но не менее пяти стыков из общего

числа выполненных одним сварщиком  на одном объекте.   Контрольные

стыки следует вырезать в период производства работ с целью  исклю-

чения сварки "катушек".

Стр. 20 CHиП 3.05.02-88

-----------------------

8.8. Внешний вид  сварного шва должен  удовлетворять следующим

требованиям:

валик сварного шва должен быть равномерно распределен по  всей

окружности трубы и иметь высоту 2 - 5 мм;

валик не должен иметь трещин и должен быть одного цвета с тру-

бой;

смещение кромок труб допускается  не более чем на  10% толщины

стенки трубы.

Стыки, забракованные при внешнем осмотре, исправлению не  под-

лежат и должны быть удалены.

8.9. Для механических испытаний из каждого контрольного  стыка

следует изготовить не менее пяти образцов II типа в соответствии с

ГОСТ 11262 -  80.  Образцы,  вырезанные из стыков,  должны подвер-

гаться статическому растяжению.

Механические испытания стыков следует проводить не ранее,  чем

через сутки после окончания сварки в соответствии с ТУ 6-19-352-87

Сварные стыки полиэтиленовых газопроводов считаются  выдержав-

шими испытания, если не менее 80% вырезанных из каждого  стыкового

соединения образцов имеют пластичный характер разрушения по основ-

ному  материалу  с  пределом  текучести  при  растяжении  не менее

19,0 МПа (190 кгс/см2)  и относительным удлинением не  менее 350%.

Остальные образцы должны иметь предел текучести при растяжении  не

менее 19,0 МПа (190 кгс/см¤) и относительное удлинение при разрыве

не менее 50% для  каждого образца. Хрупкое разрушение  образцов по

сварному шву недопустимо.

Результаты  испытаний  следует  оформлять  протоколом по форме

обязательного приложения 6.

8.10.  При неудовлетворительных результатах механического  ис-

пытания хотя бы одного стыка необходимо произвести повторное испы-

тание удвоенного числа  стыков, сваренных данным   сварщиком. Если

при повторной проверке хотя бы один из проверяемых стыков окажется

неудовлетворительного качества, то все стыки, сваренные этим свар-

щиком на данном объекте, бракуются. После этого сварщик может быть

допущен к работе только после прохождения дополнительной  практики

по сварке и получения положительных результатов проверки допускно-

го стыка.

Забракованные стыки следует вырезать  и на их место  вваривать

"катушки" длиной не менее 500 мм.

9. ПРОИЗВОДСТВО ИСПЫТАНИЙ

9.1. Перед испытанием на прочность и герметичность законченных

строительством наружных газопроводов следует производить  продувку

с целью очистки их внутренней полости. Способ продувки должен  оп-

ределяться проектом производства работ.  Очистку полости  внутрен-

них газопроводов и газопроводов ГРП (ГРУ) следует производить  пе-

ред их монтажом.

CHиП 3.05.02-88 Стр. 21

-----------------------

9.2. Испытания на прочность и герметичность газопроводов долж-

на проводить строительно-монтажная организация в присутствии пред-

ставителя  газового  хозяйства.  Допускается  проведение испытания

на прочность без участия представителя газового хозяйства по  сог-

ласованию с ним.

Результаты испытаний следует оформлять записью в  строительном

паспорте.

9.3.  Длина участков газопроводов, подвергаемых испытаниям  на

прочность и герметичность в застроенной части городов и других на-

селенных пунктов, должна быть не более, км:

для газопроводов условным диаметром до 200 мм ............ 6

"        "           "        "     св.200 " до 400....... 4

"        "           "        "     "  400 " ............. 3

В незастроенной части населенных мест, а также за их пределами

длину испытываемых участков допускается принимать в два раза боль-

ше установленной для застроенной части.

Если строящийся газопровод разделен на несколько  испытываемых

участков, то монтажные стыки, их соединяющие (сваренные после  ис-

пытаний), должны быть проверены физическими методами.

9.4. Для проведения испытаний газопроводов на прочность и гер-

метичность следует применять следующие манометры:

при испытательном давлении до 0,01 МПа (0,1 кгс/см2) -  U-ооб-

разные жидкостные манометры с водяным заполнением;

при испытательном давлении от 0,01 МПа (0,1 кгс/см2) до 0,1МПа

(1 кгс/см2)- U-образные жидкостные манометры с ртутным заполнением

и образцовые манометры по ГОСТ 6521-72, а кроме того, для  испыта-

ния на прочность - пружинные манометры класса точности не ниже 1,0

по ГОСТ 2405-80;

при испытательном давлении 0,1 МПа (1 кгс/см2) и выше:

для испытания на прочность - пружинные манометры класса точно-

сти не ниже 1,5 по ГОСТ 2405-80;

для испытания на герметичность - пружинные манометры  образцо-

вые по ГОСТ  6521-72, пружинные манометры  класса точности не  ни-

же 1,0 по ГОСТ 2405 - 80 и дифманометры типа ДП-50.

Пружинные манометры, применяемые  при испытании, должны  иметь

корпус диаметром не менее 160 мм и шкалу с верхним пределом  изме-

рений не менее 4/3 и  не более 5/3 от величины  измеряемого давле-

ния.

Для замера барометрического давления следует применять бароме-

тры-анероиды. Допускается данные о барометрическом давлении  полу-

чать от местных метеостанций.

9.5. Испытания на прочность и герметичность наружных  газопро-

водов, газовых вводов, ГРП и ГРУ следует производить после устано-

вки отключающей арматуры, оборудования и  контрольно-измерительных

приборов.

Стр. 22 CHиП 3.05.02-88

-----------------------

Если арматура, оборудование и приборы не рассчитаны на испыта-

тельное давление, то вместо них на период испытаний следует  уста-

навливать катушки, заглушки, пробки.

9.6. Испытания  внутренних газопроводов  на прочность  следует

производить при отключенном оборудовании, если это оборудование не

рассчитано на испытательное давление.

9.7. При пневматических испытаниях на прочность газопроводов и

ГPП осмотр и проверку соединений с помощью мыльной эмульсии допус-

кается проводить только после снижения давления до норм,  установ-

ленных для испытания на герметичность.

Дефекты,  обнаруженные  в  процессе  испытаний газопроводов на

прочность и герметичность, можно устранять только после  снижения

давления до атмосферного.

9.8. Испытательное давление и продолжительность испытания  на-

ружных газопроводов и газовых вводов, а также внутренних  газопро-

водов промышленных и сельскохозяйственных предприятий,  котельных,

предприятий бытового обслуживания населения, жилых домов и  общес-

твенных зданий, ГРП и ГРУ следует принимать в соответствии с табл.

3.

Результаты испытания газопровода на прочность следует  считать

положительными, если в период испытания давление в газопроводе ос-

тается неизменным (нет видимого  падения давления по манометру)  и

при проверке газопровода с помощью мыльной эмульсии после снижения

давления до норм, установленных для испытания на герметичность, не

будут  обнаружены  утечки.  Обнаруженные  дефекты при испытании на

прочность следует устранять до начала испытания газопровода не ге-

рметичность.

Результаты испытания газопровода на герметичность следует счи-

тать положительными, если  в период испытания  фактическое падение

давления в газопроводе не превышало допускаемого падения давления,

установленного в соответствии  с табл. 3  и при осмотре  с помощью

мыльной эмульсии  (доступных к  проверке мест)  не были обнаружены

утечки.

9.9. Подземные газопроводы всех  давлений, а также наземные  и

внутренние газопроводы низкого и среднего давления на прочность  и

герметичность следует испытывать воздухом.  Надземные и внутренние

газопроводы высокого давления на прочность и герметичность следует

испытывать водой. Допускается их испытание воздухом при соблюдении

специальных мер безопасности, предусмотренных проектом производст-

ва работ.

9.10. Испытание  подземных газопроводов  на прочность  следует

производить после их монтажа в траншее и присыпки на 20-25 см выше

верхней образующей трубы.

СНиП 3.05.02-88 Стр. 23

-----------------------

Т а б л и ц а  3

---------------------------------------------------------------------------------------------

¦                   Нормы испытаний                       ¦

+---------------------------------------------------------¦

Сооружения       ¦     на прочность      ¦          на герметичность       ¦  Примечания

+-----------------------+---------------------------------¦

¦испытатель-¦ продолжи- ¦испытатель-¦ продолжи- ¦допускае-¦

¦ное  давле-¦ тельность ¦ное  давле-¦ тельность ¦мое паде-¦

¦ ние, МПа  ¦ испытания,¦ ние, МПа  ¦ испытания,¦ ние дав-¦

¦(кгс/кв.см)¦     ч     ¦(кгс/кв.см)¦     ч     ¦  ления  ¦

---------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+-------------

Подземные газопроводы¦  0,6 (6)  ¦     3     ¦ 0,1 (1)   ¦     24    ¦Определя-¦      -

1. Газопроводы низко-¦           ¦           ¦           ¦           ¦ ется по ¦

го давления до 0,005 ¦           ¦           ¦           ¦           ¦ формуле ¦

МПа  (0,05  кгс/см2) ¦           ¦           ¦           ¦           ¦   (1)   ¦

(кроме газопроводов, ¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

указанных в поз.2)   ¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

2. Дворовые газопро- ¦  0,3 (3)  ¦     1     ¦ 0,1 (1)   ¦     3     ¦  То же  ¦      -

воды и вводы низкого ¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

давления до 0,005 МПа¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

(0,05 кгс/см2) услов-¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

ным диаметром до 100 ¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

мм при их раздельном ¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

строительстве с улич-¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

ными газопроводами   ¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

Стр.24 СНиП 3.05.02-88

----------------------

Продолжение таблицы 3

---------------------------------------------------------------------------------------------

¦                   Нормы испытаний                       ¦

+---------------------------------------------------------¦

Сооружения       ¦     на прочность      ¦          на герметичность       ¦  Примечания

+-----------------------+---------------------------------¦

¦испытатель-¦ продолжи- ¦испытатель-¦ продолжи- ¦допускае-¦

¦ное  давле-¦ тельность ¦ное  давле-¦ тельность ¦мое паде-¦

¦ ние, МПа  ¦ испытания,¦ ние, МПа  ¦ испытания,¦ ние дав-¦

¦(кгс/кв.см)¦           ¦(кгс/кв.см)¦     ч     ¦  ления  ¦

---------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+-------------

3. Газопроводы сред- ¦  0,6 (6)  ¦     3     ¦  0,3 (3)  ¦Для  газоп-¦ Опреде- ¦Продолжитель-

него давления св.    ¦           ¦           ¦           ¦роводов ус-¦ ляется  ¦ность испыта-

0,005 до 0,3 МПа (св.¦           ¦           ¦           ¦ловным  ди-¦ по фор- ¦ния на герме-

0,05 до 3 кгс/см2)   ¦           ¦           ¦           ¦аметром до ¦ муле (1)¦тичность  при

¦           ¦           ¦           ¦400 мм-24; ¦         ¦длине участка

¦           ¦           ¦           ¦св. 400 мм ¦         ¦до 1 км допу-

¦           ¦           ¦           ¦- 48       ¦         ¦скается  при-

¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦нимать равной

¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦24 ч при  лю-

¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦бом  условном

¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦диаметре  га-

¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦зопровода

4. Газопроводы высо- ¦ 0,75 (7,5)¦     3     ¦ 0,6 (6)   ¦Для  газоп-¦  То же  ¦   То же

кого давления св.0,3 ¦           ¦           ¦           ¦роводов ус-¦         ¦

до 0,6 МПа (св. 3 до ¦           ¦           ¦           ¦ловным  ди-¦         ¦

6 кгс/см2)           ¦           ¦           ¦           ¦аметром до ¦         ¦

¦           ¦           ¦           ¦300 мм-24; ¦         ¦

¦           ¦           ¦           ¦св. 300 мм ¦         ¦

¦           ¦           ¦           ¦- 48       ¦         ¦

СНиП 3.05.02-88

---------------

¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

5. Газопроводы высо- ¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

кого давления:       ¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

св. 0,6 до 1,2 МПа  ¦  1,5 (15) ¦     3     ¦ 1,2 (12)  ¦Для  газоп-¦    "    ¦       "

(св.6 до 12 кгс/см2)¦           ¦           ¦           ¦роводов ус-¦         ¦

¦           ¦           ¦           ¦ловным  ди-¦         ¦

¦           ¦           ¦           ¦аметром до ¦         ¦

¦           ¦           ¦           ¦250 мм-24; ¦         ¦

¦           ¦           ¦           ¦св. 250 мм ¦         ¦

¦           ¦           ¦           ¦- 48       ¦         ¦

св. 0,6 до 1,6 МПа  ¦  2,0 (20) ¦     3     ¦ 1,6 (16)  ¦   То же   ¦    "    ¦       "

(св.6 до 16 кгс/см2)¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

для сжиженных газов ¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

Надземные газопроводы¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

6. Газопроводы низ-  ¦  0,3 (3)  ¦     1     ¦ 0,1 (1)   ¦    0,5    ¦ Видимое ¦       -

кого давления до     ¦           ¦           ¦           ¦           ¦ падение ¦

0,005 МПа            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦ давления¦

(0,05 кгс/см2) (кроме¦           ¦           ¦           ¦           ¦ по мано-¦

газопроводов, указан-¦           ¦           ¦           ¦           ¦ метру не¦

ные в поз.7)         ¦           ¦           ¦           ¦           ¦ допуска-¦

¦           ¦           ¦           ¦           ¦ ется    ¦

7. Дворовые газопро- ¦  0,1 (1)  ¦     1     ¦ 0,01 (0,1)¦    0,5    ¦  То же  ¦       -

воды и вводы низкого ¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

давления до 0,005 МПа¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

(0,05 кгс/см2) усло- ¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

вным диаметром до    ¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

100 мм при их раз-   ¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

дельном строительстве¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

с уличными газопрово-¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

дами                 ¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

Стр. 26 СНиП 3.05.02-88

-----------------------

Продолжение таблицы 3

---------------------------------------------------------------------------------------------

¦                   Нормы испытаний                       ¦

+---------------------------------------------------------¦

Сооружения       ¦     на прочность      ¦          на герметичность       ¦  Примечания

+-----------------------+---------------------------------¦

¦испытатель-¦ продолжи- ¦испытатель-¦ продолжи- ¦допускае-¦

¦ное  давле-¦ тельность ¦ное  давле-¦ тельность ¦мое паде-¦

¦ ние, МПа  ¦ испытания,¦ ние, МПа  ¦ испытания,¦ ние дав-¦

¦(кгс/кв.см)¦     ч     ¦(кгс/кв.см)¦     ч     ¦  ления  ¦

---------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+-------------

8. Газопроводы сред- ¦ 0,45 (4,5)¦     1     ¦  0,3 (3)  ¦    0,5    ¦ Видимое ¦       -

него давления св.    ¦           ¦           ¦           ¦           ¦ падение ¦

0,005 до 3 МПа (св.  ¦           ¦           ¦           ¦           ¦ давления¦

0,05 до 3 кгс/см2)   ¦           ¦           ¦           ¦           ¦ по мано-¦

¦           ¦           ¦           ¦           ¦ метру не¦

¦           ¦           ¦           ¦           ¦ допуска-¦

¦           ¦           ¦           ¦           ¦ ется    ¦

9. Газопроводы  высо-¦ 0,75 (7,5)¦      1    ¦  0,6 (6)  ¦    0,5    ¦   То же ¦       -

кого давления св. 0,3¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

до 0,6 МПа (св. 3 до ¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

6 кгс/см2)           ¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

10. Газопроводы высо-¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

кого давления:       ¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

св. 0,6 до 1,2 МПа  ¦ 1,5 (15)  ¦      1    ¦  1,2 (12) ¦    0,5    ¦    "    ¦       -

(св.6 до 12 кгс/см2)¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

св. 0,6 до 1,6 МПа  ¦ 2,0 (20)  ¦      1    ¦  1,6 (16) ¦    0,5    ¦    "    ¦       -

(св.6 до 16 кгс/см2)¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

СНиП 3.05.02-88 Стр.27

----------------------

¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

Газопроводы       ¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

и оборудование     ¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

ГРП и ГРУ        ¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

11. Газопроводы и    ¦  0,3 (3)  ¦      1    ¦  0,1 (1)  ¦    12     ¦ 1% исп- ¦Не распрост-

оборудование низкого ¦           ¦           ¦           ¦           ¦  пыта-  ¦раняется на

давления до 0,005    ¦           ¦           ¦           ¦           ¦ тельного¦ГРП шкафного

МПа (0,05 кгс/см2)   ¦           ¦           ¦           ¦           ¦ давления¦типа, так как

¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦они испытыва-

¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦ются на заво-

¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦дах-изготови-

¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦   телях

12. Газопроводы и    ¦ 0,45 (4,5)¦      1    ¦  0,3 (3)  ¦    12     ¦  То же  ¦   То же

оборудование низкого ¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

давления св.0,005 до ¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

0,3 МПа (св. 0,05 до ¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

3 кгс/см2)           ¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

13. Газопроводы и    ¦ 0,75 (7,5)¦      1    ¦  0,6 (6)  ¦    12     ¦    "    ¦      "

оборудование низкого ¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

давления св.0,3 до   ¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

0,6 МПа              ¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

(св.3 до 6 кгс/см2)  ¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

14.  Газопроводы и   ¦ 1,5 (15)  ¦      1    ¦  1,2 (12) ¦    12     ¦    "    ¦      "

оборудование низкого ¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

давления св.0,6 до   ¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

1,2 МПа              ¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

(св.6 до 12 кгс/см2) ¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

Стр. 28 СНиП 3.06.02-88                     СНиП 3.05.02-88 Стр.29

-----------------------	----------------------

Продолжение таблицы 3

---------------------------------------------------------------------------------------------

¦                   Нормы испытаний                       ¦

+---------------------------------------------------------¦

Сооружения       ¦     на прочность      ¦          на герметичность       ¦  Примечания

+-----------------------+---------------------------------¦

¦испытатель-¦ продолжи- ¦испытатель-¦ продолжи- ¦допускае-¦

¦ное  давле-¦ тельность ¦ное  давле-¦ тельность ¦мое паде-¦

¦ ние, МПа  ¦ испытания,¦ ние, МПа  ¦ испытания,¦ ние дав-¦

¦           ¦     ч     ¦           ¦     ч     ¦  ления  ¦

---------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+-------------

Внутридомовые и    ¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

внутрицеховые     ¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

газопроводы      ¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

15. Газопроводы низ- ¦  0,1 (1)  ¦     1     ¦  0,005    ¦   5 мин   ¦ 20 даПа ¦      -

кого давления до     ¦           ¦           ¦  (0,05)   ¦           ¦ (20 мм  ¦

0,005 МПа            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦ вод.ст.)¦

(0,05 кгс/см2) в жи- ¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

лых домах и общест-  ¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

венных зданиях, на   ¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

предприятиях быто-   ¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

вого обслуживания    ¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

населения непроиз-   ¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

водственного харак-  ¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

тера                 ¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

16. Газопроводы про- ¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

мышленных и сельско- ¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

хозяйтсвенных пред-  ¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

приятий, котельных,  ¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

предприятий бытового ¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

обслуживания населен-¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

ния производственного¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

характера:           ¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

низкого давления до¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

0,005 МПа          ¦  0,1 (1)  ¦     1     ¦ 0,01 (0,1)¦      1    ¦ 60 даПа ¦      -

(0,05 кгс/см2)     ¦           ¦           ¦           ¦           ¦ (60 мм  ¦

¦           ¦           ¦           ¦           ¦ вод.ст. ¦

среднего давления: ¦  0,2 (2)  ¦     1     ¦  0,1 (1)  ¦      1    ¦ 1,5% ис-¦

св.0,005 до 0,1МПа ¦           ¦           ¦           ¦           ¦пытатель-¦      -

(св.0,05 до        ¦           ¦           ¦           ¦           ¦ного дав-¦

1кгс/см2)          ¦           ¦           ¦           ¦           ¦ления    ¦

¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

св.0,1 до 0,3 МПа  ¦ 0,45 (4,5)¦     1     ¦  0,3 (3)  ¦      1    ¦Определя-¦      -

(св.1 до 3 кгс/см2)¦           ¦           ¦           ¦           ¦ ется по ¦

¦           ¦           ¦           ¦           ¦ формуле ¦

¦           ¦           ¦           ¦           ¦   (4)   ¦

¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

высокого давления: ¦ 0,75 (7,5)¦     1     ¦1,25 от ра-¦      1    ¦   То же ¦      -

св. 0,3 до 0,6 МПа ¦           ¦           ¦бочего, но ¦           ¦         ¦

(св.3 до 6 кгс/см2)¦           ¦           ¦  не выше  ¦           ¦         ¦

¦           ¦           ¦  0,6 (6)  ¦           ¦         ¦

¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

св. 0,6 до 1,2 МПа ¦ 1,5 (15)  ¦     1     ¦1,25 от ра-¦      1    ¦     "   ¦      -

(св.6 до           ¦           ¦           ¦бочего, но ¦           ¦         ¦

12 кгс/см2)        ¦           ¦           ¦  не выше  ¦           ¦         ¦

¦           ¦           ¦    1,2    ¦           ¦         ¦

¦           ¦           ¦   (12)    ¦           ¦         ¦

¦           ¦           ¦           ¦           ¦         ¦

св. 0,6 до 1,6 МПа ¦ 2,0 (20)  ¦     1     ¦1,25 от ра-¦      1    ¦     "   ¦      -

(св.6 до           ¦           ¦           ¦бочего, но ¦           ¦         ¦

16 кгс/см2)        ¦           ¦           ¦  не выше  ¦           ¦         ¦

для сжиженных газов¦           ¦           ¦    1,6    ¦           ¦         ¦

¦           ¦           ¦   (16)    ¦           ¦         ¦

----------------------------------------------------------------------------------------------

Стр.30 СНиП 3.05.02-88

-----------------------

На участках газопроводов, пересекающих автомобильные дороги  с

интенсивным движением транспорта, по согласованию с органами  Гос-

гортехнадзора СССР допускается производить испытание на  прочность

после засыпки траншеи.

Дворовые подземные газопроводы и вводы низкого давления услов-

ным диаметром до 100 мм  включ. следует испытывать на прочность  с

неизолированными и неприсыпанными стыками испытательным  давлением

0,3  МПа  (3   кгс/см2).  При  испытательном   давлении  0,6   МПа

(6 кгс/см2) испытание  на прочность этих  газопроводов допускается

производить с изолированными и присыпанными стыками.

9.11. Испытание подземных газопроводов на герметичность следу-

ет производить после полной засыпки траншеи до проектных отметок.

До  начала  испытания  на  герметичность подземные газопроводы

после их заполнения воздухом следует выдерживать под испытательным

давлением в течение времени, необходимого для выравнивания  темпе-

ратуры воздуха  в газопроводе  с температурой  грунта. Минимальная

продолжительность выдержки газопровода под давлением, ч,  устанав-

ливается в зависимости от условного диаметра газопровода:

до 300 мм ................................... 6

св.300 мм  до 500 мм......................... 12

"  500 мм ................................... 24

9.12. Подземный газопровод считается выдержавшим испытание  на

герметичность, если фактическое падение давления в период  испыта-

ния не превысит величины, определяемой по формуле

ΔPadm=20Td, ΔP'adm=150Td, 	(1)

где ΔPadm - допускаемое падение давления, кПа;

ΔP'adm - то же, мм рт. ст.;

d - внутренний диаметр газопровода, мм;

Т - продолжительность испытания, ч.

Если испытываемый газопровод состоит из участков разных диаме-

тров d1, d2, d3 ......dn, то величина d определяется по формуле

d=d12l1+d22l2+...dn2lnd1l1+d2l2+...dnln,	(2)

где d1,d2, ... dn, - внутренние диаметры участков газопроводов, мм;

l1,l2, ... ln, - длины участков газопроводов соответствующих диаметров, м.

СНиП 3.05.02-88 Стр. 31

-----------------------

Фактическое падение давления в  газопроводах ΔРf, кПа (мм  рт.

ст.), за время их испытания на герметичность определяется по  фор-

муле

ΔPf=P1+B1−P2+B2,	(3)

где P1 и P2 - избыточное давление в газопроводе в начале и в конце испытания по показаниям манометра, кПа (мм рт. ст.);

В1 и В2 - то же по показаниям барометра, кПа (мм рт. ст.).

9.13. Участки газопроводов на переходах через водные преграды,

а также под автомобильными  дорогами I,II и III  категорий, желез-

нодорожными и трамвайными путями следует испытывать в три  стадии:

на прочность - после сварки перехода или его части до  укладки

на место;

на герметичность - после  укладки на место, полного  монтажа и

засыпки всего перехода;

на герметичность  - при  окончательном испытании  на герметич-

ность всего газопровода в целом.

Испытание на  прочность и  герметичность коротких  однотрубных

переходов, без  сварных стыков,  допускается производить  вместе с

основным газопроводом.

9.14. До начала испытания на герметичность наружные  надземные

газопроводы, а также  внутренние газопроводы, включая  газопроводы

ГРП и ГРУ  после их заполнения  воздухом, следует выдерживать  под

испытательным давлением в течение времени, необходимого для вырав-

нивания температуры воздуха внутри газопроводов с температурой ок-

ружающего воздуха.

По истечении срока испытания, не снижая давления, следует про-

извести внешний осмотр и проверку с помощью мыльной эмульсии  гер-

метичности всех сварных, резьбовых и фланцевых соединений и  саль-

ников.

9.15. Газопроводы низкого давления в жилых домах и  обществен-

ных зданиях, предприятиях бытового обслуживания населения  непрои-

зводственного характера следует  испытывать на прочность  и герме-

тичность на следующих участках:

на прочность - от отключающего устройства на вводе в здание до

кранов на отпусках  к газовым приборам.  При этом газовые  приборы

следует отключить, а счетчики,  если они не рассчитаны  на испыта-

тельное давление, заменить перемычками;

на герметичность - от отключающего устройства на вводе в  зда-

ние до кранов газовых приборов.

При установке в существующих газифицированных жилых и  общест-

венных зданиях  дополнительных газовых  приборов, испытание  новых

участков газопроводов к этим приборам при их длине до 5 м допуска-

ется производить газом (рабочим давлением) после подключения новых

Стр. 32 СНиП 3.05.02-88

-----------------------

участков  к действующей сети с проверкой всех соединений газоинди-

каторами или мыльной эмульсией.

Внутренние  газопроводы  промышленных  и  сельскохозяйственных

предприятий, котельных, предприятий бытового обслуживания  населе-

ния производственного характера  следует испытывать на  участке от

отключающего устройства на вводе до отключающих устройств у  газо-

вых горелок газифицируемого оборудования.

Испытание газопроводов и оборудования ГPП и ГРУ следует произ-

водить или в целом (от входной до выходной задвижки) по нормам ис-

пытательного давления на стороне высокого давления, или по частям:

до регулятора давления - по нормам испытательных давлений на  сто-

роне высокого давления; после регулятора давления - по нормам  ис-

пытательного давления на стороне низкого давления.

9.16. При испытании  на герметичность внутренних  газопроводов

среднего - свыше 0,1 MПa (1 кгс/см2) и высокого давлений на промы-

шленных и сельскохозяйственных предприятиях, котельных,  предприя-

тиях бытового  обслуживания населения  производственного характера

допускаемую величину падения давления ΔРadm выраженную в процентах

к начальному испытательному давлению, следует определять по форму-

ле

ΔPadm=50d,	(4)

где d - внутренний диаметр испытываемого газопровода, мм.

Если испытываемый газопровод состоит из участков  газопроводов

разных диаметров, то величину  d в формуле (4)  следует определять

по формуле (2).

Фактическое падение давления в газопроводе, выраженное в  про-

центах к начальному давлению, следует определять по формуле

ΔPf=1001−P2+B2t1P1+B1t2 ,	(5)

где Р1, Р2, В1, В2 - то же, что в формуле (3);

t1 и t2 - абсолютная температура воздуха в газопроводе в начале и в конце, испытания, °С.

9.17. При наличии у газифицируемых тепловых агрегатов приборов

автоматики испытание газопроводов на прочность следует производить

до запорного устройства,  установленного на ответвлении  от общего

(цехового)  газопровода  к  данному  агрегату.  Приборы автоматики

следует испытывать только на герметичность рабочим давлением  сов-

местно с газопроводом.

9.18.  Внутренние газопроводы низкого давления от индивидуаль-

ных, групповых баллонных и резервуарных установок СУГ в жилых  и

CHиП 3.05.02-88 Стр. 33

-----------------------

общественных зданиях следует испытывать на прочность и герметич-

ность  по нормам  испытания  газопроводов  природного  газа в со-

ответствии с табл. 3.

9.19.  Резервуары  СУГ вместе с  обвязкой по жидкой  и паровой

фазам следует испытывать на прочность водой и на герметичность во-

здухом в соответствии с требованиями "Правил устройства и безопас-

ной эксплуатации сосудов, работающих под давлением"  Госгортехнад-

зора СССР.

Испытание на герметичность следует производить по нормам, при-

веденным в табл. 3, с проверкой всех соединений по паровой фазе  с

помощью мыльной эмульсии.

Стр. 34 СНиП З.45.02-88

------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Обязательное

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПАСПОРТ

ПОДЗЕМНОГО (НАДЗЕМНОГО) ГАЗОПРОВОДА, ГАЗОВОГО ВВОДА,

(ненужное зачеркнуть)

построенного______________________________________________________

(наименование строительно-монтажной организации и номер проекта)

по адресу:________________________________________________________

(город, улица, привязки начального и конечного пикетов)

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЗОПРОВОДА (ГАЗОВОГО ВВОДА)

Указывается длина (для ввода - подземного и надземного  участ-

ков),  диаметр,  рабочее  давление  газопровода, тип изоляционного

покрытия линейной части и  сварных стыков (для подземных  газопро-

водов и газовых вводов), число установленных запорных устройств  и

других сооружений.

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ СЕРТИФИКАТОВ,

ТЕХНИЧЕСКИХ ПАСПОРТОВ И ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ,

УДОСТОВЕРЯЮЩИХ КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

3. ДАННЫЕ О СВАРКЕ СТЫКОВ ГАЗОПРОВОДА

------------------------------------------------------------------

Фамилия,   ¦ Клеймо   ¦  Сварено стыков ¦   Дата   ¦  Подпись

имя, отчество¦ и номер  +-----------------¦проведение¦  сварщика

сварщика    ¦удостове- ¦диаметр  ¦число  ¦ сварочных¦

¦рения сва-¦труб, мм ¦  шт   ¦   работ  ¦

¦  рщика   ¦         ¦       ¦          ¦

-------------+----------+---------+-------+----------+------------

¦          ¦         ¦       ¦          ¦

------------------------------------------------------------------

(должность, подпись, инициалы, фамилия производителя работ)

СНиП З.05.02-88 Стр. 35

-----------------------

Пример оформления плана (схемы) сварных стыков

подземных газопроводов

П р и м е ч а н и е. Схема должна быть составлена  так, чтобы

местоположение каждого стыка могло быть найдено с поверхности зем-

ли. Для этого должны быть сделаны привязки к  постоянным  наземным

объектам (зданиям, сооружениям) как самого газопровода, так и  его

характерных точек (концевых, поворотных и др.); должны быть  нане-

сены расстояния между стыками,  а также между стыками  и характер-

ными точками,  в том  числе пересекаемыми  коммуникациями. Строгие

соблюдения масштаба схемы - необязательно.

Стр. 36 СНиП 3.05.02-88

-----------------------

4. ПРОВЕРКА ГЛУБИНЫ ЗАЛОЖЕНИЯ ГАЗОПРОВОДА, УКЛОНОВ,

ПОСТЕЛИ, УСТРОЙСТВА ФУТЛЯРОВ, КОЛОДЦЕВ, KOBEPOB

Установлено, что глубина заложения газопровода от  поверхности

земли до верха трубы на всем протяжении, уклоны газопровода,  пос-

тель под трубами, а  также устройство футляров, колодцев,  коверов

соответствуют проекту.

Производитель работ_______________________________________________

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Представитель

газового хозяйства________________________________________________

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

5. ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ

ПОДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА (ГАЗОВОГО ВВОДА)

1. Перед укладкой труб в траншею защитное покрытие труб и сты-

ков проверено:

на сплошность покрытия, отсутствие трещин, повреждений - внеш-

ним осмотром;

на диэлектрическую прочность напряжением ___ кВ дефектоскопом;

на прилипаемость покрытия к металлу трубы ___________________

_________________________________________________________________

(указать способ, тип и номер приборов)

на равномерность покрытия - замером толщины покрытия

________________________________________________ по ГОСТ 9.015-74.

(указать способ, тип и номер приборов)

2. Стыки, изолированные в траншее, проверены внешним  осмотром

на сплошность покрытия, отсутствие трещин и повреждений.

3. После присыпки грунтом защитное покрытие газопровода прове-

рено инструментальным методом_____________________________________

__________________________________________________________________

(указать тип и номер приборов)

на отсутствие электролитического  контакта между металлом  трубы и

грунтом.

СНиП 3.05.02-88 Стр. 37

-----------------------

4. Проверка  на отсутствие  электролитического контакта  между

металлом трубы и грунтом произведена после полной засыпки  траншеи

"______"__________________ 19__ г.

П р и м е ч а н и е.  Если траншея  была засыпана  а холодное

время года и при глубине промерзания грунта более 10 см, то строи-

тельно-монтажная организация должна выполнять проверку после отта-

ивания грунта.

При проверке качества защитного покрытия дефекты не  обнаруже-

ны.

Начальник лаборатории      ______________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

Представитель

газового хозяйства         ______________________________________

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

6. ОЧИСТКА И ПРОДУВКА ГАЗОПРОВОДА,

ИСПЫТАНИЕ ЕГО НА ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

1. Перед сваркой  и монтажными работами  трубы осмотрены и  их

внутренняя полость очищена от грязи, окалины и других засорений.

2. "____"________________19 г.  перед испытанием на  прочность

произведена продувка газопровода воздухом.

3  "____"________________19 г. произведено пневматическое (ги-

дравлическое) испытание газопровода на прочность давлением________

____________МПа (__________________кгс/см2) с выдержкой в  течение

___________ ч с последующим внешним осмотром и проверкой сварных и

фланцевых соединений мыльной эмульсией после снижения давления  до

___________ МПа (кгс/см2).

При осмотре и проверке газопровода дефекты и утечки не обнару-

жены.

Газопровод испытание на прочность выдержал.

4. "____"________________19 г. засыпанный до проектных отметок

газопровод  с  установленной  на  нем  арматурой и ответвлениями к

объектам до  отключающих запорных  устройств (или  подземная часть

газового ввода), испытан на герметичность в течение ___________ ч.

До начала испытания подземный газопровод находился под  давле-

нием воздуха в течение ________ч для выравнивания температуры воз-

духа в газопроводе с температурой грунта.

Замеры  давления  производились  манометром (дифманометром) по

ГОСТ_________________ класс ____________.

Стр. 38 СНиП 3.05.02-88

-----------------------

Данные замеров давления при испытании

подземного газопровода

------------------------------------------------------------------

¦ Замеры давления,кПа ¦     Падение давления,

Дата испытания¦      (мм рт.ст.)    ¦      кПа (мм рт.ст.)

----------------+---------------------+---------------------------

¦     ¦    ¦манометри-¦барометри-¦             ¦

месяц¦число¦часы¦ ческое   ¦  ческое  ¦ допускаемое ¦ фактическое

-----+-----+----+----------+----------+-------------+-------------

¦     ¦    ¦ Р1 ¦ Р2  ¦ В1  ¦ В2 ¦             ¦

-----+-----+----+----+-----+-----+----+-------------+-------------

¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦             ¦

¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦             ¦

Согласно данным вышеприведенных замеров давления подземный га-

зопровод испытание на герметичность выдержал.

"____"____________19 г. произведено испытание надземного газо-

провода (надземной части газового ввода) на герметичность давлени-

ем_______ МПа (_____________кгс/см2) с выдержкой  в течение _____ч,

последующим внешним осмотром и проверкой с помощью мыльной  эмуль-

сии всех сварных, резьбовых и фланцевых соединений. Утечки и види-

мые падения давления по манометру не обнаружены. Наземный газопро-

вод (надземная  часть газового  ввода) испытание  на герметичность

выдержал.

Производитель работ        ____________________________________

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Представитель              ____________________________________

газового хозяйства,       (должность, подпись, инициалы, фамилия)

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Газопровод (газовый ввод) построен в соответствии с  проектом,

разработанным   __________________________________________________

(наименование проектной организации  и даты выпуска  проекта)

__________________________________________________________________

с  учетом  согласованных  изменений,  внесенных  в рабочие чертежи

№_____

Строительство начато "____"___________ 19 г.

Строительство закончено "_____"___________ 19 г.

Главный инженер ССМУ                 __________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

Представитель

газового хозяйства                   __________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

СНиП 3.05.02-88 Стр. 39

-----------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Обязательное

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПАСПОРТ

ВНУТРИДОМОВОГО (ВНУТРИЦЕХОВОГО) ГАЗООБОРУДОВАНИЙ,

смонтированного _________________________________________________

(наименование строительно-монтажной

_________________________________________________________________

организации и номер проекта)

по адресу:_______________________________________________________

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЗООБОРУДОВАНИЯ

Указывается для внутридомового газооборудования - число  квар-

тир, тип и число  установленных газовых приборов, общая  протяжен-

ность газопровода и число запорных устройств на них; для внутрице-

хового оборудования - общая протяженность газопровода, тип и число

установленного газооборудования, рабочее давление газа____________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ СЕРТИФИКАТОВ,

ТЕХНИЧЕСКИХ ПАСПОРТОВ И ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ,

УДОСТОВЕРЯЮЩИХ КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ

И ОБОРУДОВАНИЯ

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Стр. 40 СНиП 3.06.02-88

-----------------------

3. ДАННЫЕ О СВАРКЕ СТЫКОВ ГАЗОПРОВОДА

------------------------------------------------------------------

Фамилия,   ¦   Клеймо    ¦Сварено стыков¦   Дата   ¦  Подпись

имя, отчество¦  и номер    +--------------¦проведение¦ сварщика

сварщика   ¦удостоверения¦диаметр ¦число¦сварочных ¦

¦  сварщика   ¦труб, мм¦  шт.¦  работ   ¦

-------------+-------------+--------+-----+----------+------------

¦             ¦        ¦     ¦          ¦

__________________________________________________________________

(должность, подпись, инициалы, фамилия производителя работ)

4. ПРОВЕРКА И ОЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОЛОСТИ ГАЗОПРОВОДА,

ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДА НА ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

1. Перед монтажом газопровода трубы осмотрены и внутренняя по-

лость их очищена от грязи, окалины и других засорений.

2. "_____"__________ 19 г. газопровод испытан на прочность да-

влением воздуха _____ MПa (кгс/см2) в течение 1 ч на участке от от-

ключающего устройства на вводе до кранов на опусках к оборудованию

(приборам) с внешним осмотром и проверкой сварных и фланцевых сое-

динений с помощью мыльной эмульсии после снижения давления до_____

МПа (кгс/см2).

Дефекты и утечки не обнаружены. Испытание на прочность  газоп-

ровод выдержал.

3. "_____"_________ 19 г. газопровод испытан на  герметичность

давлением воздуха МПа (кгс/см2) с подключенными газовыми  прибора-

ми. При  испытании в  течение_____ ч  давление упало  на_______МПа

(_____кгс/см2) при допускаемом падении МПа _________ (кгс/см2).

Испытание на герметичность газопровод выдержал.

Производитель работ       ________________________________________

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Представитель

газового хозяйства        ________________________________________

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

СНиП 3.05.02-88 Стр. 41

-----------------------

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Внутридомовое (внутрицеховое) газооборудование (включая  газо-

провод) смонтировано в соответствии с проектом,  разработанным____

__________________________________________________________________

(наименование проектной организации и дата выпуска проекта)

с учетом согласованных изменений, внесенных в рабочие чертежи №___

Строительство начато "____"____________19  г.

Строительство закончено "_____"___________19  г.

Главный инженер ССМУ                 _____________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

Представитель

газового хозяйства                  _____________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

П р и м е ч а н и е. Если в цехе (котельной) имеется ГРУ, смо-

нтированная в общем помещении  цеха и обслуживающая только  данный

цех, то на внутрицеховой  газопровод и ГРУ допускается  составлять

общий строительный паспорт. В этом случае в вышеприведенную  форму

паспорта должны быть внесены следующие изменения:

а) в  разд. 1  характеристика газооборудования  цеха должна быть

приведена по следующей форме:

-----------------------------------------------------------------------

¦                  ¦                             ¦Газифици-

¦                  ¦                             ¦руемое

¦                  ¦                             ¦оборудо-

Общая    ¦  Давление газа,  ¦      Оборудование ГРУ,      ¦вание (пе-

протяжен- ¦  МПа (кгс/см2)   ¦        тип, размер          ¦чи, кот-

ность газо-¦                  ¦                             ¦лы, прибо-

провода   ¦                  ¦                             ¦ры), шт.

цеха,    +------------------+-----------------------------+----------

м      ¦на входе¦на выходе¦регуля-¦ кла- ¦предох-¦фильтр¦  ¦   ¦

¦ Рmax    ¦ из ГРП, ¦тор да-¦ пан- ¦ рани- ¦      ¦  ¦   ¦

¦        ¦(рабочее)¦вления ¦отсе- ¦тельный¦      ¦  ¦   ¦

¦        ¦   Рser   ¦       ¦катель¦сброс- ¦      ¦  ¦   ¦

¦        ¦         ¦       ¦      ¦  ной  ¦      ¦  ¦   ¦

¦        ¦         ¦       ¦      ¦клапан ¦      ¦  ¦   ¦

-----------+--------+---------+-------+------+-------+------+--+---+---

¦        ¦         ¦       ¦      ¦       ¦      ¦  ¦   ¦

б) в разд. 2, 3, 4 необходимо учесть ГРУ;

в) дополнить  паспорт разделом  "Испытание ГРУ  на прочность и

герметичность";

г) в "Заключении"  вместо слов "(включая  газопровод) "следует

написать: "(включая газопровод и ГРУ)".

Стр. 42 CHиП 3.05.02-88

-----------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Обязательное

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ГРП (ГРУ),

построенного______________________________________________________

(наименование строительно-

__________________________________________________________________

монтажной организации, номер проекта)

по адресу: _______________________________________________________

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ГРП (ГРУ)

Указывается давление газа (на  входе и выходе), тип  и размеры

установленного оборудования,  число и  площадь помещений,  система

отопления и вентиляции, данные об освещении, связи, телеуправлении

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ СЕРТИФИКАТОВ,

ТЕХНИЧЕСКИХ ПАСПОРТОВ И ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ,

УДОСТОВЕРЯЮЩИХ КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ

И ОБОРУДОВАНИЯ

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

3. ДАННЫЕ О СВАРКЕ СТЫКОВ ГАЗОПРОВОДА

------------------------------------------------------------------

Фамилия,  ¦Клеймо  ¦ Сварено стыков ¦     Дата      ¦

имя, отчество¦и номер +----------------¦  проведения   ¦ Подпись

сварщика   ¦удосто- ¦ диаметр ¦число ¦  сварочных    ¦ сварщика

¦верения ¦ труб, мм¦  шт. ¦     работ     ¦

¦сварщика¦         ¦      ¦               ¦

-------------+--------+---------+------+---------------+----------

¦        ¦         ¦      ¦               ¦

__________________________________________________________________

(должность, подпись, инициалы, фамилия производителя работ)

СНиП 3.05.02-88 Стр. 43

-----------------------

4. ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДА И ОБОРУДОВАНИЯ ГРП (ГРУ)

НА ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

1. "____"____________19 г. произведено испытание газопровода и

оборудования  ГРП  (ГРУ)  на  прочность  давлением ____________МПа

(____кгс/см2) с выдержкой в течение 1 ч с последующим внешним  ос-

мотром и проверкой сварных, резьбовых и фланцевых соединений с по-

мощью мыльной  эмульсии после  снижения давления  до__________ МПа

(_________кгс/см2).

При осмотре и проверке дефекты и утечки не обнаружены.  Газоп-

ровод и оборудование ГРП (ГРУ) испытание на прочность выдержали.

2. "______"__________ 19 г. произведено испытание воздухом га-

зопровода и оборудования ГРП (ГРУ) на герметичность давлением__МПа

(_________кгс/см2) в течение 3 ч.

Данные замеров давления при испытании ГРП (ГРУ)

на герметичность

-----------------------------------------------------------------

¦   Замеры давления,    ¦    Падение давления,

Дата испытания ¦   кПа (мм рт.ст.)     ¦     кПа (мм рт.ст)

----------------+-----------------------+------------------------

месяц¦число¦часы¦ манометри-¦ барометри-¦допускаемое ¦фактическое

¦     ¦    ¦   ческое  ¦   ческое  ¦            ¦

----------------+-----------+-----------+------------+-----------

¦  Р1 ¦  Р2 ¦ В1  ¦ В2  ¦            ¦

----------------+-----+-----+-----+-----+------------+-----------

¦     ¦     ¦     ¦     ¦            ¦

Газопровод и оборудование ГРП (ГРУ) испытание на герметичность

выдержали.

Производитель работ       ________________________________________

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Представитель

газового хозяйства        ________________________________________

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

П р и м е ч а н и е. Если испытание газопроводов и  оборудова-

ния ГРП (ГРУ) на прочность и герметичность производится  раздельно

для высокой и низкой сторон давления, то в данном разделе паспорта

следует сделать две записи - одна по испытанию на высокой стороне,

другая - на низкой.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ГРП (ГРУ) построен в соответствии с проектом, разработанным__

_________________________________________________________________

(наименование проектной организации и дате выпуска проекта)

Стр. 44 СНиП 3.05.02-88

-----------------------

с учетом согласованных изменений проекта, внесенных в рабочие

чертежи №________

Строительство ГРП (ГРУ) начато "____"__________19 г.

Строительство ГРП (ГРУ) закончено "____"___________19 г.

Главный инженер ССМУ      ___________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

Представитель

газового хозяйства        ___________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

П р и м е ч а н и е. Данная форма может быть использована  для

строительных паспортов испарительной и групповой баллонной устано-

вок СУГ, если они размещаются в отдельном здании (помещении).

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Обязательное

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПАСПОРТ

РЕЗЕРВУАРНОЙ УСТАНОВКИ СУГ,

построенной и смонтированной______________________________________

(наименование строительно-

__________________________________________________________________

монтажной организации, номер проектов)

по адресу:________________________________________________________

1 ХАРАКТЕРИСТИКА УСТАНОВКИ

Указывается тип, число, заводы-изготовители и заводские номера

резервуаров, испарителей и арматурных головок; регистрационные но-

мера и тип защитного  покрытия резервуаров и испарителей,  вмести-

мость каждого  резервуара, производительность  каждого испарителя,

тип и число регуляторов давления арматурных головок_______________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

CHиП З.05.02-88 Стр. 45

-----------------------

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ СЕРТИФИКАТОВ,

ТЕХНИЧЕСКИХ ПАСПОРТОВ И ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ,

УДОСТОВЕРЯЮЩИХ КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

3. ДАННЫЕ О СВАРКЕ СТЫКОВ ТРУБ ОБВЯЗКИ РЕЗЕРВУАРОВ

------------------------------------------------------------------

Фамилия,  ¦Клеймо  ¦ Сварено стыков ¦     Дата      ¦

имя, отчество¦и номер +----------------¦  проведения   ¦ Подпись

сварщика   ¦удосто- ¦ диаметр ¦число ¦  сварочных    ¦ сварщика

¦верения ¦ труб, мм¦  шт. ¦     работ     ¦

¦сварщика¦         ¦      ¦               ¦

-------------+--------+---------+------+---------------+----------

¦        ¦         ¦      ¦               ¦

__________________________________________________________________

(должность, подпись, инициалы, фамилия производителя работ)

4. ПРИЕМКА СКРЫТЫХ РАБОТ ПРИ МОНТАЖЕ

РЕЗЕРВУАРНОЙ УСТАНОВКИ

Фундаменты заложены______________________________________________

(в соответствии с проектом,

_________________________________________________________________

с отступлениями от проекта, указать отступления и их обоснование)

Основания и фундаменты резервуаров и испарителей соответствуют

требованиям СНиП 3.02.01-87 и проекту.

Производитель работ       ________________________________________

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Представитель

газового хозяйства        ________________________________________

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

5. ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ РЕЗЕРВУАРОВ,

ИСПАРИТЕЛЕЙ И ТРУБОПРОВОДОВ ОБВЯЗКИ

"____"_____________19 г. проверено качество защитного покрытия

резервуаров, испарителей и трубопроводов обвязки резервуаров.

Стр. 46 СНиП З.05.02-88

-----------------------

1. Сплошность покрытия  и отсутствие трещин  проверены внешним

осмотром;

диэлектрическая прочность - дефектоскопом напряжением______кВ;

толщина слоя изоляции_________________________________________

(указать способ, тип и номер прибора)

по ГОСТ 9.015-74;

прилипаемость к металлу_______________________________________

(указать способ, тип и номер прибора)

по ГОСТ 9.015-74.

2. Стыки обвязки резервуаров, изолированные в траншее,  прове-

рены внешним осмотром на сплошность покрытия, отсутствие трещин  и

повреждений.

Начальник лаборатории     ________________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

Представитель

газового хозяйства       ________________________________________

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

6. ПРОВЕРКА КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЙ РЕЗЕРВУАРОВ

Контур заземления резервуаров и испарителей соответствует про-

екту. Сопротивление при проверке равно___Ом (при норме не более 50

Ом).

Проверку произвел представитель лаборатории

__________________________________________________________________

(наименование организации, должность, подпись, инициалы, фамилия)

"____"______________19 г.

7. ПРОВЕРКА И ОЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОЛОСТИ РЕЗЕРВУАРОВ,

ИСПАРИТЕЛЕЙ И ИХ ОБВЯЗКИ,

ИСПЫТАНИЕ РЕЗЕРВУАРНОЙ УСТАНОВКИ

НА ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

1. До начала монтажных работ резервуары, испарители и  трубоп-

роводы обвязки осмотрены и очищены от грязи, окалины и других  за-

сорений.

2."_____"__________ 19  г. произведено  испытание резервуарной

установки на прочность давлением_______МПа (_____кгс/см2) с выдер-

жкой в течение 1 ч с последующим внешним осмотром и проверкой сва-

рных и фланцевых соединений с помощью мыльной змульсии (при  пнев-

моиспытании) при снижении давления до______МПа (_____кгс/см2).

При осмотре и проверке дефекты и утечки не обнаружены.  Резер-

вуарная установка испытание на прочность выдержала.

3. "____"________ 19  г. резервуарная установка,  состоящая из

резервуаров, испарителей с установленной аппаратурой и трубопрово-

СНиП 3.05.02-88 Стр. 47

-----------------------

дов обвязки, была подвергнута испытанию на герметичность давлением

____________МПа (_________кгс/см2).

Фланцевые, сварные и резьбовые соединения, а также арматура го-

ловок емкостей, испарители СУГ, отключающие устройства и трубопро-

воды обвязки проверены с помощью мыльной эмульсии.

При проверке утечки и видимое падение давления по манометру  не

обнаружены.

Резервуарная установка испытание на герметичность выдержала.

Производитель работ       ________________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

Представитель

газового хозяйства       ________________________________________

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

П р и м е ч а н и е. Если испытание на прочность  и герметич-

ность резервуаров и испарителей с установленной аппаратурой и тру-

бопроводов их обвязки производится раздельно для высокой и  низкой

сторон давления, то в данном разделе паспорта следует сделать  две

записи - одна по испытанию на высокой стороне, другая - на низкой.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Резервуарная установка СУГ смонтирована в соответствии с прое-

ктом, разработанным_______________________________________________

(наименование организации)

с учетом согласованных изменений проекта, внесенных в рабочие чер-

тежи №___

Строительство ГРП (ГРУ) начато "____"__________19 г.

Строительство ГРП (ГРУ) закончено "____"___________19 г.

Главный инженер ССМУ      ___________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

Представитель

газового хозяйства        ___________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

Стр. 48 СНиП 3.05.02-88

-----------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Обязательное

Лаборатория __________________________

(наименование строительно-

______________________________________

монтажной организации)

П Р О Т О К О Л

№____ от "_____"____________ 19 г.

ПРОВЕРКА СВАРНЫХ СТЫКОВ ГАЗОПРОВОДА

ФИЗИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ

"____"_______________19 г. произведена проверка сварных стыков

газопровода ___________ давления, монтируемого из труб по ГОСТ ___

________, наружным диаметром ____________мм, строящегося по  адре-

су: ______________________________________________________________

(город, улица, привязки начального и конечного пикетов)

Сварочные работы производились в период с "____"________ 19 г.

по "____"______________ 19 г. ____________________________________

(электродуговой, газовой)

сваркой, с использованием ________________________________________

(электродов, сварочной проволоки)

по ГОСТ ____________________.

Сварные стыки газопровода проверены

__________________________________________________________________

(указать метод контроля

__________________________________________________________________

и наименование источника излучения)

Расшифровка обнаруженных дефектов и оценка проверенных  стыков

произведены в соответствии с _____________________________________

__________________________________________________________________

(указать нормативный документ)

СНиП 3.05.02-88 Стр. 49

-----------------------

------------------------------------------------------------------

Номер ¦ Фамилия,¦Клеймо¦  Номер¦Размер ¦Чувст-  ¦Обнару- ¦Оценка

стыка ¦   имя,  ¦ свар-¦ снимка¦снимка,¦витель- ¦женные  ¦стыка

по сва-¦ отчество¦ щика ¦       ¦  мм   ¦ ность  ¦дефек-  ¦(да,

рочной ¦ сварщика¦      ¦       ¦       ¦контро- ¦  ты    ¦ нет)

схеме ¦         ¦      ¦       ¦       ¦  ля,   ¦        ¦

¦         ¦      ¦       ¦       ¦  мм    ¦        ¦

-------+---------+------+-------+-------+--------+--------+-------

¦         ¦      ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

Расположение пленок при просвечивании стыков

Заключение

По  результатам  проверки  физическими  методами сварные стыки

удовлетворяют требованиям СНиП 3.05.02-88.

Начальник лаборатории                 ____________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

Дефектоскопист                        ____________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

Стр. 50 СНиП 3.05.02-88

-----------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Обязательное

Лаборатория __________________________

(наименование строительно-

______________________________________

монтажной организации)

П Р О Т О К О Л

№ ______от "______"______________ 19 г.

МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ CBAPHЫX СТЫКОВ

СТАЛЬНОГО (ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО) ГАЗОПРОВОДА,

(ненужное зачеркнуть)

сваренных сварщиком______________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

имеющим присвоенное ему клеймо___________________________________

___________________________19 г. произведены механические испыта-

ния сварных стыков стального (полиэтиленового) газопровода_______

______________________давления, монтируемого из труб по ГОСТ (ТУ)

________________ марки ______________наружным диаметром _______мм,

толщиной стенки __________ мм, длиной____м, строящегося по адресу:

_________________________________________________________________

(город, улица, привязки начального и конечного пикетов)

Сварочные работы производились в период с "___"________ 19 г.

по "_____"_________________19 г.

Результаты испытаний занесены в приводимые ниже таблицы.

Результаты механических испытаний сварных стыков

полиэтиленового газопровода

------------------------------------------------------------------

Номер   ¦  Номер и   ¦   Тип   ¦  Предел  ¦Относитель-¦Характер

контроль- ¦тип образца,¦разрывной¦текучести ¦ное удлине-¦разруше-

ного стыка¦вырезанного ¦ машины  ¦или разру-¦ние при ра-¦ния, тип

¦из контроль-¦         ¦шающее на-¦зрушении,% ¦

¦ного стыка  ¦         ¦ пряжение,¦           ¦

¦            ¦         ¦    МПа   ¦           ¦

----------+------------+---------+----------+-----------+---------

¦            ¦         ¦          ¦           ¦

СНиП 3.05.05-88 Стр. 51

-----------------------

Результаты механических испытаний сварных стыков

стального газопровода

----------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦Размеры цельнотрубных образцов ¦        Результаты испытания          ¦

¦         +-------------------------------+--------------------------------------¦Оценка

Номер ¦Вид испы-¦длина,¦ наруж- ¦толщи- ¦площадь¦      на разрыв        ¦на сплющивание¦ (да,

образ-¦тания (на¦  мм  ¦  ный   ¦на сте-¦попере-+-----------------------+--------------¦ нет)

ца   ¦  разрыв,¦      ¦диаметр,¦ нки S,¦ чного ¦разру- ¦предел¦место   ¦величина про- ¦

¦ на сплю-¦      ¦  мм    ¦  мм   ¦сечения¦шающая ¦ проч-¦разры-  ¦света  между  ¦

¦ щивание)¦      ¦        ¦       ¦ по ме-¦нагру- ¦ности,¦ва (по  ¦ сжимающими   ¦

¦         ¦      ¦        ¦       ¦ таллу,¦ зка,  ¦  МПа ¦ шву,   ¦поверхностями ¦

¦         ¦      ¦        ¦       ¦  мм2  ¦Н (кгс)¦ (кгс)¦по ос-  ¦ пресса при   ¦

¦         ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦  --- ¦новному ¦появлении пе- ¦

¦         ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦ (мм2)¦металлу)¦ рвой трещины ¦

------+---------+------+--------+-------+-------+-------+------+--------+--------------+-------

¦         ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦  мм  ¦  мм   ¦

¦         ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦  --   ¦

¦         ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦   S   ¦

------+---------+------+--------+-------+-------+-------+------+--------+------+-------+-------

¦         ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦        ¦      ¦       ¦

Стр. 52 СНиП 3.05.02-88

-----------------------

Заключение

По результатам механических испытаний сварные стыки удовлетво-

ряют требованиям СНиП 3.05.02-88.

Начальник лаборатории   ____________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

Испытания проводил      ____________________________________

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

П р и м е ч а н и е. Протокол испытания следует составлять  на

каждого сварщика отдельно.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1. Общие положения........................................    2

2. Сборка и сварка газопроводов на стальных труб..........    З

Подготовительные работы..............................    3

Производство работ...................................    4

Сварочные материалы..................................    6

Контроль качества....................................    7

3. Защита от коррозии.....................................   13

Защита изоляционными покрытиями......................   13

Электрохимическая защита.............................   14

4. Монтаж наружных и внутренних газопроводов,

оборудования и приборов................................   15

5. Переходы газопроводов через естественные и

искусственные преграды ................................   17

6. Сооружения на газовых сетях............................   17

7. Прокладка газопроводов в особых природных

и климатических условиях...............................   18

8. Особенности строительства газопроводов

из полиэтиленовых труб.................................   18

9. Производство испытаний.................................   20

Приложение 1. Обязательное. Строительный паспорт подземного

(надземного) газопровода, газового ввода..................   34

Приложение 2. Обязательное. Строительный паспорт внутридо-

мового (внутрицехового) оборудования......................   39

Приложение 3. Обязательное. Строительный

паспорт ГРП (ГРУ).........................................   42

Приложение 4. Обязательное. Строительный паспорт

резервуарной установки СУГ................................   44

Приложение 5. Обязательное. Протокол проверки сварных

стыков газопровода физическими методами...................   48

Приложение 6. Обязательное. Протокол механических

испытаний сварных стыков стального (полиэтиленового)

газопровода...............................................   50