¦     СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

¦-----------------------------------------------------------

¦

¦     ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ

¦     УСТРОЙСТВА

¦

¦

¦     СНиП 3.05.06-85

¦

¦

¦     ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

¦

¦

¦-----------------------------------------------------------

¦     ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

¦     ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

¦

¦

¦     Москва 1988

УДК 696.6

СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства/Госстрой  СССР.

- М.: ЦИТП Госстроя ССР, 1988.-56 с.

РАЗРАБОТАНЫ ВНИИпроектэлектромонтажем Минмонтажспецстроя  СССР

(В.К. Добрынин, И.Н. Долгов - руководители темы, канд. техн.  наук

В.А. Антонов,  А.П. Блинчиков,  В.В Белоцерковец,  В.А. Демьянцев,

канд. техн. наук Н.И.  Коротков, Е.Г. Пантелеев, канд.  техн. наук

Ю.А.  Рослов,  С.Н.  Старостин,  А.К. Шульжицкий), Оргэнергостроем

Минэнерго  СССР  (Г.Г.  Эленбоген,  Н.В. Баланов, H.A. Войнилович,

А.П.  Гончар,  Н.М. Лернер),  Сельэнергопроектом  Минэнерго   СССР

(Г.Ф. Сумин, Ю.В.  Непомнящий), УГПИ Тяжпромэлектропроект  Минмон-

тажспецстроя УССР (Е.Г. Поддубный, А.А. Коба).

ВНЕСЕНЫ Минмонтажспецстроем СССР.

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Главтехнормированием Госстроя  СССР

(Б.А. Соколов)

С  введением  в  действие  СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические

устройства" утрачивают силу СНиП III-33-76*, СН 85-74, СН 102-76*.

СОГЛАСОВАНЫ с Главгосэнергонадзором Минэнерго СССР (письмо от

31 января 1985 г. № 17-58), ГУПО МВД СССР (письмо от 16 сентября

1985 г. № 7/6/3262), главным санитарным врачом Минздрава СССР

(письмо от 14 января 1985 г. № 122-4/336-4).

При пользовании нормативным документом следует учитывать ут-вержденные изменения  строительных норм  и правил  и государст-венных стандартов, публикуемых в  журнале "Бюллетень строительной  техники", "Сборнике  изменений к  строительным нормам  и правилам" Госстроя СССР и  информационном указателе "Государственные  стан-дарты СССР" Госстандарта.

ЦИТП Госстроя ССР, 1986

+----------------------------------------------------------------+

¦ Госстрой СССР ¦ Строительные нормы и правила  ¦ СНиП 3.05.06-85¦

¦               +-------------------------------+----------------¦

¦               ¦                               ¦     Взамен     ¦

¦               ¦ Электротехнические устройства ¦СНиП III-33-76*,¦

¦               ¦                               ¦    СН 85-74,   ¦

¦               ¦                               ¦   СН 102-76*   ¦

+----------------------------------------------------------------+

Настоящие правила распространяются  на производство работ  при

строительстве новых, а также  при реконструкции, расширении и  те-

хническом  перевооружении  действующих  предприятий  по  монтажу и

наладке электротехнических устройств,  в том числе:  электрических

подстанций, распределительных пунктов и воздушных линий  электро-

передачи напряжением  до 750  кВ, кабельных  линий напряжением  до

220 кВ, релейной защиты, силового электрооборудования,  внутренне-

го и наружного электрического освещения, заземляющих устройств.

Правила не распространяются на производство и приемку работ по

монтажу и наладке электротехнических устройств метрополитена, шахт

и рудников, контактных сетей электрифицированного транспорта, сис-

тем СЦБ  железнодорожного транспорта,  а также  помещений строгого

режима атомных электростанций, которые должны выполняться  в соот-

ветствии с ведомственными  строительными нормами, утвержденными  в

порядке, установленном СНиП 1.01.01-82.

Правила должны соблюдаться всеми организациями и  предприятия-

ми, участвующими в проектировании и строительстве новых, расшире-

нии, реконструкции и техническом перевооружении действующих  пред-

приятий.

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. При организации и производстве работ по монтажу и наладке

электротехнических   устройств   следует   соблюдать    требования

СНиП 3.01.01-85, СНиП III-4-80, государственных стандартов, техни-

ческих условий,  Правил устройства  электроустановок, утвержденных

Минэнерго СССР, и ведомственных нормативных документов, утвержден-

ных в порядке, установленном СНиП 1.01.01-82.

+----------------------------------------------------------------+

¦                   ¦         Утверждены           ¦    Срок     ¦

¦      Внесены      ¦       постановлением         ¦  введения   ¦

¦Минмонтажспецстроем¦Государственного комитета СССР¦ в действие  ¦

¦        СССР       ¦   по делам строительства     ¦1 июля 1986 г¦

¦                   ¦  от 11 декабря 1985 г. № 215 ¦             ¦

+----------------------------------------------------------------+

Издание официальное

Стр. 2 СНиП 3.05.06-85

----------------------

1.2. Работы по монтажу и наладке электротехнических  устройств

следует производить в  соответствии с рабочими  чертежами основных

комплектов чертежей электротехнических марок; по рабочей  докумен-

тации электроприводов; по рабочей документации нестандартизирован-

ного оборудования, выполненной проектной организацией; по  рабочей

документации предприятий - изготовителей технологического оборудо-

вания, поставляющих вместе с ним шкафы питания и управления.

1.3. Монтаж электротехнических устройств следует  осуществлять

на основе применения узлового и комплектно-блочного методов строи-

тельства,  с  установкой  оборудования, поставляемого укрупненными

узлами, не требующими при  установке правки, резки, сверления  или

других подгоночных операций и регулировки. При приемке рабочей до-

кументации к производству работ надлежит проверять учет в ней тре-

бований индустриализации  монтажа электротехнических  устройств, а

также механизации работ по прокладке кабелей, такелажу и установке

технологического оборудования.

1.4. Электромонтажные работы  следует выполнять, как  правило,

в две стадии.

В первой стадии внутри зданий и сооружений производятся работы

по монтажу опорных  конструкций для установки  электрооборудования

и шинопроводов, для прокладки кабелей и проводов, монтажу троллеев

для электрических мостовых кранов, монтажу стальных и  пластмассо-

вых труб для электропроводок, прокладке проводов скрытой  проводки

до штукатурных и отделочных работ, а также работы по монтажу нару-

жных кабельных сетей и сетей заземления. Работы первой стадии сле-

дует выполнять в зданиях и сооружениях по совмещенному графику од-

новременно с производством  основных строительных работ,  при этом

должны быть  приняты меры  по защите  установленных конструкций  и

проложенных труб от поломок и загрязнений.

Во второй стадии выполняются работы по монтажу электрооборудо-

вания, прокладке  кабелей и  проводов, шинопроводов  и подключению

кабелей и проводов к выводам электрооборудования. В  электротехни-

ческих помещениях объектов работы второй стадии следует  выполнять

после завершения комплекса  общестроительных и отделочных  работ и

по окончании работ по монтажу сантехнических устройств, а в других

помещениях и зонах  - после установки  технологического оборудова-

ния, электродвигателей и других электроприемников, монтажа  техно-

логических,санитарно-технических  трубопроводов  и  вентиляционных

коробов.

На небольших объектах, удаленных от мест расположения   элект-

ромонтажных организаций, работы следует производить выездными ком-

плексными бригадами с совмещением двух стадий их выполнения в  од-

ну.

1.5. Электрооборудование, изделия  и материалы  следует поста-

влять по согласованному  с электромонтажной организацией  графику,

который должен предусматривать первоочередную поставку  материалов

СНиП З.05.06-85 Стр. 3

----------------------

и изделий, включенных в спецификации на блоки, подлежащие изготов-

лению  на  сборочно-комплектовочных  предприятиях электромонтажных

организаций.

1.6. Окончанием монтажа электротехнических устройств  является

завершение индивидуальных испытаний смонтированного  электрообору-

дования и подписание рабочей комиссией акта о приемке  электрообо-

рудования после индивидуального испытания. Началом  индивидуальных

испытаний электрооборудования является момент введения  эксплуата-

ционного режима на данной электроустановке, объявляемого  заказчи-

ком на основании извещения пусконаладочной и электромонтажной  ор-

ганизаций.

1.7. На каждом объекте строительства в процессе монтажа элект-

ротехнических устройств следует вести специальные журналы произво-

дства электромонтажных работ согласно СНиП 3.01.01-85, а при заве-

ршении работ электромонтажная  организация обязана передать  гене-

ральному подрядчику  документацию, предъявляемую  рабочей комиссии

согласно CHиП III-3-81. Перечень актов и протоколов проверок и ис-

пытаний   oпределяется   ВСН,   утвержденными   в    установленном

СНиП 1.01.01-82 поpядке.

2. ПОДГОТОВКА К ПРОИЗВОДСТВУ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖННХ РАБОТ

2.1. Монтажу  электротехнических устройств  должна предшество-

вать подготовка  в соответствии  со СНиП  3.01.01-85 и  настоящими

правилами.

2.2. До начала производства работ на объекте должны быть выпо-

лнены следующие мероприятия:

а) получена рабочая документация в количестве и в сроки, опре-

деленные Правилами о договорах подряда на капитальное строительст-

во, утвержденными постановлением Совета Министров СССР, и  Положе-

нием о  взаимоотношениях организации  - генеральных  подрядчиков с

субподрядными организациями, утвержденным Госстроем СССР и Госпла-

ном СССР;

б) согласованы графики поставки оборудования, изделий и матер-

иалов с учетом технологической последовательности производства ра-

бот, перечень электрооборудования, монтируемого с привлечением ше-

фмонтажного персонала предприятий-поставщиков, условия транспорти-

рования к месту монтажа тяжелого и крупногабаритного электрообору-

дования.

в) приняты необходимые  помещения для размещения  бригад рабо-

чих,  инженерно-технических  работников,  производственной базы, а

также для  складирования материалов  и инструмента  с обеспечением

мероприятий по охране труда, противопожарной безопасности и охране

окружающей среды в соответствии со CHиП 3.01.01-85;

г) разработан проект производства работ, проведено  ознакомле-

ние инженерно-технических работников и бригадиров с рабочей  доку-

Стр. 4 CHиП З.05.06-85

----------------------

ментацией  и  сметами,  организационными  и техническими решениями

проекта производства работ;

д) осуществлена приемка по акту строительной части объекта под

монтаж электротехнических устройств в соответствии с требованиями

настоящих правил и  выполнены предусмотренные нормами  и правилами

мероприятия по охране труда, противопожарной безопасности и охране

окружающей среды при производстве работ;

е) выполнены генподрядчиком общестроительные и вспомогательные

работы, предусмотренные Положением о взаимоотношениях организаций-

генеральных подрядчиков с субподрядными организациями.

2.3. Оборудование, изделия, материалы и техническая документа-

ция должны передаваться в монтаж в соответствии с Правилами о  до-

говорах подряда на капитальное строительство и Положением о  взаи-

моотношениях организаций - генеральных подрядчиков с субподрядными

организациями.

2.4. При  приемке оборудования  в монтаж  производится его ос-

мотр, проверка  комплектности (без  разборки), проверка  наличия и

срока действия гарантий предприятий-изготовителей.

2.5. Состояние  кабелей на  барабанах должно  быть проверено в

присутствии заказчика путем наружного осмотра. Результаты  осмотра

оформляются актом.

2.6 При приемке  сборных железобетонных конструкций  воздушных

линий (ВЛ) следует проверять:

размеры  элементов,  положение  стальных  закладных деталей, а

также качество поверхностей и внешний вид элементов. Указанные па-

раметры должны соответствовать  ГОСТ 13015.0-83, ГОСТ  22687.0-85,

ГОСТ 24762-81, ГОСТ 26071-84, ГОСТ 23613-79, а также ПУЭ;

наличие на поверхности железобетонных конструкций,  предназна-

ченных для установки в агрессивную среду, гидроизоляции, выполнен-

ной на предприятии-изготовителе.

2.7. Изоляторы и линейная арматура должны отвечать требованиям

соответствующих государственных стандартов и технических  условий.

При их приемке следует проверять:

наличие  паспорта  предприятия  изготовителя  на каждую партию

изоляторов и линейной арматуры, удостоверяющего их качество;

отсутствие на поверхности изоляторов трещин, деформаций, рако-

вин, сколов, повреждений глазури,  а также покачивания и  поворота

стальной арматуры относительно цементной заделки или фарфора;

отсутствие у линейной  арматуры трещин, деформаций,  раковин и

повреждений оцинковки и резьбы.

Мелкие повреждения оцинковки допускается закрашивать.

2.8. Устранение дефектов и повреждений, обнаруженных при пере-

даче электрооборудования, осуществляется в соответствии с Правила-

ми о договорах подряда на капитальное строительство.

СНиП 3.05.06-85 Стр. 5

----------------------

2.9. Электрооборудование,  на которое  истек нормативный  срок

хранения, указанный в  государственных стандартах или  технических

условиях, принимается в монтаж только после проведения предмонтаж-

ной ревизии, исправления дефектов и испытаний. Результаты   прове-

денных работ должны  быть занесены в  формуляры паспорта и  другую

сопроводительную документацию или должен быть составлен акт о про-

ведении указанных работ.

2.10. Электрооборудование, изделия и материалы, принятые в мо-

нтаж, следует хранить в соответствии с требованиями  государствен-

ных стандартов или технических условий.

2.11. Для крупных и сложных объектов с большим объемом кабель-

ных линий в тоннелях, каналах и кабельных полуэтажах, а также эле-

ктрооборудования в электропомещениях в проекте организации  строи-

тельства должны быть определены меры по опережающему монтажу (про-

тив монтажа кабельных  сетей) систем внутреннего  противопожарного

водопровода, автоматического пожаротушения и автоматической пожар-

ной сигнализации, предусмотренных рабочими чертежами.

2.12. В  электропомещениях (щитовые,  пультовые, подстанции  и

распределительные устройства,  машинные залы,  аккумуляторные, ка-

бельные тоннели и каналы, кабельные полуэтажи и т. п.) должны быть

выполнены чистовые полы с дренажными каналами, необходимым уклоном

и гидроизоляцией и  отделочные работы (штукатурные  и окрасочные),

установлены закладные детали и оставлены монтажные проемы, смонти-

рованы предусмотренные проектом грузоподъемные и грузоперемещающие

механизмы и устройства, подготовлены в соответствии с  архитектур-

но-строительными  чертежами  и  проектом  производства работ блоки

труб, отверстия и проемы для прохода труб и кабелей, борозды, ниши

и гнезда, выполнен подвод питания для временного  электроосвещения

во всех помещениях.

2.13. В зданиях и  сооружениях должны быть введены  в действие

системы отопления и  вентиляции, смонтированы и  испытаны мостики,

площадки и конструкции подвесных потолков, предусмотренные  проек-

том  для  монтажа  и  обслуживания электроосветительных установок,

расположенных на высоте, а также конструкции крепления многолампо-

вых светильников (люстр) массой свыше 100 кг; проложены снаружи  и

внутри зданий и сооружений предусмотренные рабочими  строительными

чертежами асбестоцементные трубы и  патрубки и трубные блоки  для

прохода кабелей.

2.14. Фундаменты под электрические машины следует сдавать  под

монтаж с полностью законченными строительными и отделочными  рабо-

тами, установленными  воздухоохладителями и  вентиляционными коро-

бами, с  реперами и  осевыми планками  (марками) в  соответствии с

требованиями CHиП 3.02.01-83 и настоящих правил.

2.15. На опорных (черновых) поверхностях фундаментов допускаю-

тся впадины не более 10 мм и уклоны до 1:100. Отклонения в  строи-

тельных размерах должны быть не более: по осевым размерам в  плане

- плюс 30 мм.

Cтp. 6  СНиП 3.05.06-85

-----------------------

по  высотным  отметкам  поверхности  фундаментов (без учета высоты

подливки) - минус 30 мм, по размерам уступов в плане - минус 20 мм, по размерам колодцев - плюс 20  мм, по  отметкам уступов в выемках и  колодцах  -  минус  20  мм,  по  осям анкерных болтов в плане - ±5 мм, по осям закладных анкерных устройств в плане - ± 10  мм, по отметкам верхних торцов анкерных болтов - ± 20 мм.

2.16. Сдача-приемка фундаментов для установки  электрооборудо-

вания, монтаж которого  производится с привлечением  шефмонтажного

персонала, производится  совместно с  представителями организации,

осуществляющей шефмонтаж.

2.17 По окончании отделочных работ в  аккумуляторных  помеще-

ниях  должны  быть  выполнены  кислото- или щелочестойкие покрытия

стен, потолков и пола,  смонтированы и опробованы системы  отопле-

ния, вентиляции, водопровода и канализации.

2.18. До начала электромонтажных работ на открытых распредели-

тельных устройствах напряжением 35 кВ и выше строительной  органи-

зацией должно быть закончено сооружение подъездных путей, подходов

и подъездов, установлены шинные и линейные порталы, сооружены фун-

даменты под электрооборудование, кабельные панели с  перекрытиями,

oграждениями вокруг ОРУ,  резервуары для аварийного  сброса масла,

подземные коммуникации и закончена планировка территории. В конст-

рукциях порталов и фундаментов под оборудование должны быть  уста-

новлены предусмотренные проектом закладные части и крепежные дета-

ли, необходимые для крепление гирлянд изоляторов и оборудования. В

кабельных каналах и тоннелях должны быть установлены закладные де-

тали для кpeпления кабельных конструкций и воздухопроводов. Должно

быть также закончено сооружение водопровода и других предусмотрен-

ных проектом противопожарных устройств.

2.19.  Строительную  часть  ОРУ  и подстанций напряжением 330-

750 кВ следует принимать в  монтаж на полное их развитие,  предус-

мотренное проектом на расчетный период.

2.20. До начала электромонтажных работ по сооружению  воздуш-ных линий электропередачи напряжением до 1000 В и выше должны быть выполнены подготовительные  работы согласно  СНиП 3.01.01-85, в том числе:

подготовлены инвентарные сооружения в местах размещения прора-

бских участков  и временные  базы для  складирования материалов  и

оборудования; сооружены временные подъездные дороги, мосты и  мон-

тажные площадки;

устроены просеки:

осуществлены предусмотренный проектом снос строений и реконст-

рукция пересекаемых инженерных  сооружений, находящихся на  трассе

ВЛ или вблизи нее и препятствующих производству работ.

CHиП 3.05.06-85 Стр. 7

----------------------

2.21. Трассы для прокладки кабеля в земле должны быть подгото-

влены к началу его прокладки в объеме: из траншеи откачена вода  и

удалены камни,  комья земли,  строительный мусор;  на дне  траншеи

устроена подушка из разрыхленной земли; выполнены проколы грунта в

местах пересечения трассы с дорогами другими инженерными сооруже-

ниями, заложены трубы.

После прокладки кабелей в траншею и представления  электромон-

тажной организацией  акта на  скрытые работы  по прокладке кабелей

траншею следует засыпать.

2.22. Трассы блочной канализации для прокладки кабелей  должны

быть подготовлены с учетом следующих требований:

выдержана проектная глубина заложения блоков от  планировочной

отметки;

обеспечены правильность укладки  и гидроизоляция стыков  желе-

зобетонных блоков и труб;

обеспечена чистота и соосность каналов;

выполнены двойные  крышки (нижняя  с запором)  люков колодцев,

металлические лестницы или скобы для спуска в колодец.

2.23. При сооружении эстакад для прокладки кабелей на их опор-

ных конструкциях (колоннах) и  на пролетных строениях должны  быть

выполнены предусмотренные проектом закладные элементы для установ-

ки кабельных роликов, обводных устройств и других  приспособлений.

2.24.  Генподрядчик  должен  предъявлять  к приемке под монтаж

строительную готовность в жилых домах - посекционно, в  обществен-

ных зданиях - поэтажно (или по помещениям).

Железобетонные, гипсобетонные, керамзитобетонные панели перек-

рытия, внутренние  стеновые панели  и перегородки,  железобетонные

колонны  и  ригели  заводского  изготовления  должны  иметь каналы

(трубы) для прокладки проводов, ниши, гнезда с закладными деталями

для установки штепсельных розеток, выключателей, звонков и звонко-

вых кнопок в соответствии с рабочими чертежами. Проходные  сечения

каналов и замоноличенных  металлических труб не  должны отличаться

более чем на 15 % от указанных в рабочих чертежах.

Смещение гнезд и ниш в местах сопряжений смежных  строительных

конструкций не должно быть более 40 мм.

2.25. В зданиях и сооружениях, сдаваемых под монтаж  электроо-

борудования, генподрядчиком должны быть выполнены  предусмотренные

архитектурно-строительными  чертежами  отверстия,  борозды, ниши и

гнезда в фундаментах,  стенах, перегородках, перекрытиях  и покры-

тиях, необходимые для  монтажа электрооборудования и  установочных

изделий, прокладки  труб для  электропроводок и  электрических се-

тей.

Указанные  отверстия, борозды, ниши и гнезда, не оставленные в

Стр. 8 СНиП З.05.06-85

----------------------

строительных конструкциях при их возведении, выполняются генподря-

дчиком в соответствии с архитектурно-строительными чертежами.

Отверстия диаметром менее 30 мм, нe поддающиеся учету при раз-

работке чертежей и  которые не могут  быть предусмотрены в  строи-

тельных конструкциях по условиям технологии их изготовления (отве-

рстия  в  стенах,  перегородках,  перекрытиях только для установки

дюбелей, шпилек и штырей различных опорно-поддерживающих конструк-

ций), должны  выполняться электромонтажной  организацией на  месте

производства работ.

После  выполнения  электромонтажных  работ генподрядчик обязан

осуществить заделку отверстий, борозд, ниш и гнезд.

2.26. При приемке  фундаментов под трансформаторы  должны быть

проверены наличие и  правильность установки анкеров  для крепления

тяговых устройств при перекатке трансформаторов и фундаментов  под

домкраты для разворота катков.

3. ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. При погрузке, разгрузке, перемещении, подъеме и установке

электрооборудования должны быть приняты меры по eгo защите от пов-

реждеиий, при этом тяжеловесное электрооборудование необходимо на-

дежно стропить за предусмотренные для этой цели детали или в  мес-

тах, указанных предприятием-изготовителем.

3.2. Электрооборудование при монтаже разборке и ревизии не по-

длежит, за исключением случаев, когда это предусмотрено государст-

венными и отраслевыми стандартами или техническими условиями, сог-

ласованными в установленном порядке.

Разборка оборудования, поступившего опломбированными с  предп-

риятия-изготовителя, запрещается.

3.3. Электрооборудование и кабельная продукция деформированные

или с повреждением защитных покрытий монтажу не подлежат до устра-

нения повреждений и дефектов в установленном порядке.

3.4. При производстве электромонтажных работ следует применять

нормокомплекты специальных инструментов по видам  электромонтажных

работ,  а  также  механизмы  и приспособления, предназначенные для

этой цели.

3.5. В  качестве опорных  конструкций и  крепежных изделий для

установки троллеев, шинопроводов, лотков, коробов, навесных щитков

и постов  управления, защитно-пусковой  аппаратуры и  светильников

следует применять изделия  заводского изготовления, имеющие  повы-

шенную монтажную готовность (с защитным покрытием, приспособленные

СНиП 3.05.06-85 Стр. 9

----------------------

для скрепления без  сварки и не  требующие больших трудозатрат  на

механическую обработку).

Крепление опорных конструкций следует выполнять сваркой к зак-

ладным деталям, предусмотренным в строительных элементах, или кре-

пежными изделиями (дюбелями, штырями, шпильками т.п.). Способ кре-

пления должен быть указан в рабочих чертежах.

3.6. Цветовое обозначение токоведущих шин распределительных

устройств, троллеев, шин заземления, проводов ВЛ следует выполнять

в соответствии с указаниями, проведенными в проекте.

3.7. При производстве работ электромонтажная организация долж-

на выполнять требования ГОСТ 12.1.004-76 и Правил пожарной безопа-

сности при производстве строительно-монтажных работ. При  введении

на объекте эксплуатационного режима обеспечение пожарной  безопас-

ности является обязанностью заказчика.

КОНТАКТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

3.8. Разборные присоединения  шин и жил  проводов и кабелей  к

контактным  выводам  электрооборудования,  установочным изделиям и

шинопроводам должны удовлетворять требованиям ГОСТ 10434-82.

3.9. В  местах присоединения  жил проводов  и кабелей  следует

предусматривать запас провода  или кабеля, обеспечивающий  возмож-

ность повторного присоединения.

3.10. Места соединений и ответвлений должны быть доступны  для

осмотра и ремонта. Изоляция  соединений и ответвлений должна  быть

равноценна изоляции жил соединяемых проводов и кабелей.

В местах соединений  и ответвлений провода  и кабели не должны

испытывать механических усилий.

3.11. Оконцевание жилы кабеля с бумажной пропитанной изоляцией

следует выполнять уплотненной токоведущей арматурой  (наконечника-

ми), не допускающей вытекания кабельного пропиточного состава.

3.12. Соединения и ответвления шин следует выполнять, как пра-

вило, неразборными (при помощи сварки).

В местах, где  требуется наличие разборных  стыков, соединения

шин должны быть выполнены болтами или сжимными плитами. Число раз-

борных стыков должно быть минимальным.

3.13. Соединение проводов ВЛ напряжением до 20 кВ следует  вы-

полнять:

а) в петлях опор анкерно-углового типа: зажимами - анкерными и

ответвленными клиновыми; соединительными овальными, монтируемыми

методом обжатия; петлевыми плашечными, при помощи термитных патро-

нов, а проводов разных марок и сечений - аппаратными прессуемыми

зажимами;

Стр. 10 СНиП 3.05.06-85

-----------------------

б) в пролетах: соединительными овальными зажимами, монтируемы-

ми методом скручивания.

Однопроволочные провода  допускается соединять  путем скрутки.

Сварка встык однопроволочных проводов не допускается.

3.14. Соединение проводов ВЛ, напряжением выше 20 кВ необходи-

мо выполнять:

а) в шлейфах опор анкерно-углового типа:

сталеалюминиевых проводов сечением 240 мм2 и выше - при помощи

термитных патронов и опрессовкой с помощью энергии взрыва;

сталеалюминиевых проводов сечением 500 мм2 и выше - при помощи

прессуемых соединителей;

проводов разных марок - болтовыми зажимами;

проводов из алюминиевого сплава - зажимами петлевыми плашечны-

ми или соединителями овальными, монтируемыми методом обжатия;

б) в пролетах:

сталеалюминиевых проводов сечением до 185 мм2 и стальных кана-

тов сечением до 50 мм2 - овальными соединителями, монтируемыми ме-

тодом скручивания;

стальных канатов сечением 70-95 мм2 - овальными соединителями,

монтируемыми  методом  обжатия  или  опрессования с дополнительной

термитной сваркон концов;

сталеалюминиевых проводов сечением 240-400 мм2- соединительны-

ми зажимами, монтируемыми методом сплошного опрессования и  опрес-

сования с помощью энергии взрыва;

сталеалюминиевых проводов сечением 500 мм2 и более -  соедини-

тельными зажимами, монтируемыми методом сплошного опрессования.

3.15. Соединение  медных и  сталемедных канатов  сечением 35 -

120 мм¤ а  также алюминиевых проводов  сечением 120 -  185 мм2 при

монтаже контактных сетей следует выполнять овальными  соединителя-

ми, стальных канатов - зажимами с соединительной планкой между ни-

ми. Сталемедные канаты сечением  50 - 95 мм2 допускается стыковать

клиновыми зажимами с соединительной планкой между ними.

ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

3.16. Правила настоящего подраздела распространяются на монтаж

электропроводок силовых, осветительных и вторичных цепей  напряже-

нием до 1000 В переменного и постоянного тока, прокладываемых вну-

три и вне зданий и сооружений изолированными установочными  прово-

дами  всех  сечений  и  небронированными  кабелями с резиновой или

пластмассовой изоляцией сечением до 16 мм2.

СНиП 3.05.06-85 Стр. 11

----------------------

3.17. Монтаж  контрольных кабелей  следует выполнять  с учетом

требований пп. 3.56-3.106.

3.18. Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищен-

ных проводов через несгораемые стены (перегородки) и  междуэтажные

пeрекрытия должны быть выполнены  в отрезках труб, или  в коробах,

или проемах, а через сгораемые - в отрезках стальных труб.

Проемы в стенах и перекрытиях должны иметь обрамление,  исклю-

чающее их  разрушение в  процессе эксплуатации.  В местах  прохода

проводов и кабелей  через стены, перекрытия  или их выхода  наружу

следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой  (ко-

робом, проемом) легко удаляемой массой из несгораемого материала.

Уплотнение следует выполнять с каждой стороны трубы (короба  и

т.п.).

При открытой  прокладке неметаллических  труб заделка  мест их

прохода через противопожарные преграды должна быть произведена не-

сгораемыми материалами непосредственно после прокладки кабелей или

проводов в трубы.

Заделка зазоров между трубами (коробом, проемом) и  строитель-

ной конструкцией (см. п. 2.25), а также между проводами и  кабеля-

ми, проложенными в трубах (коробах, проемах), легко удаляемой мас-

сой из несгораемого  материала должна обеспечивать  огнестойкость,

соответствующую огнестойкости строительной конструкции.

Прокладка проводов и кабелей на лотках и в коробах

3.19. Конструкция и степень  защиты лотков и коробов,  а также

способ прокладки проводов  и кабелей на  лотках и в  коробах (рос-

сыпью, пучками, многослойно и т.п.) должны быть указаны в проекте.

3.20. Способ установки коробов не должен допускать скопления в

них влаги. Применяемые короба для открытых электропроводок  должны

иметь, как правило, съемные или открывающиеся крышки.

3.21. При скрытых прокладках следует применять глухие короба.

3.22. Провода и кабели, прокладываемые в коробах и на  лотках,

должны иметь маркировку в начале и конце лотков и коробов, а также

в местах подключения их к электрооборудованию, а кабели, кроме то-

го, также на поворотах трассы и на ответвлениях.

3.23. Крепление незащищенных проводов и кабелей с  металличес-

кой   оболочкой металлическими  скобами или  бандажами должны быть

выполнены с прокладками из эластичных изоляционных материалов.

Стр. 12 СНиП 3.05.06-85

-----------------------

Прокладка проводов на изолирующих опорах

3.24. При прокладке на изолирующих опорах соединение или отве-

твление проводов  следует выполнять  непосредственно у  изолятора,

клины ролика или на них.

3.25. Расстояния между точками крепления вдоль трассы и  между

осями параллельно проложенных незащищенных изолированных  проводов

на изолирующих опорах должны быть указаны в проекте.

3.26. Крюки и кронштейны с изоляторами должны быть  закреплены

только в основном  материале стен, а  ролики и клицы  для проводов

сечением до 4 мм2 включ.  могут быть закреплены на штукатурке  или

на обшивке деревянных зданий. Изоляторы на крюках должны быть  на-

дежно закреплены.

3.27. При креплении роликов глухарями под головки глухарей до-

лжны быть подложены металлические и эластичные шайбы, а при  креп-

лении роликов на  металле под их  основания должны быть  подложены

эластичные шайбы.

Прокладка проводов и кабелей на стальном канате

3.28. Провода и кабели (в поливинилхлоридной, найритовой, сви-

нцовой или алюминиевой оболочках с резиновой или  поливинилхлорид-

ной изоляцией) надлежит закреплять к несущему стальному канату или

к проволоке бандажами  или клицами, установленными  на расстояниях

не более 0,5 м друг от друга.

3.29. Кабели и провода, проложенные на канатах, в местах пере-

хода их с каната на  конструкции зданий должны быть разгружены  от

механических усилий.

Вертикальные подвески проводки на стальном канате должны  быть

расположены, как правило,  в местах установки  осветительных коро-

бок, штепсельных разъемов, светильников и т.п. Стрела провеса  ка-

ната в пролетах  между креплениями должна  быть в пределах  1/40 -

1/60 длины пролета. Сращивание  канатов в пролете между  концевами

креплениями не допускается.

3.30. Для предотвращения раскачивания осветительных  электроп-

роводок на стальном канате должны быть установлены растяжки.  Чис-

ло растяжек должно быть определено в рабочих чертежах.

3.31. Для ответвлений от специальных тросовых проводов  надле-

жит использовать специальные коробки, обеспечивающие создание пет-

ли троса, а также запаса жил, необходимого для подсоединения отхо-

дящей линии с помощью осветительных сжимов без разрезания магист-

рали.

СНиП 3.05.06-85 Стр. 13

-----------------------

Прокладка установочных проводов по строительным основаниям

и внутри основных строительных конструкций

3.32. Открытая  и скрытая  прокладки установочных  проводов не

допускается при температуре ниже минус 15° С.

3.33. При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки  или

в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть  проло-

жены параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние  го-

ризонтально  проложенных  проводов  от  плит  перекрытия не должно

превышать  150  мм.  В  строительных  конструкциях  толщиной свыше

80 мм провода должны быть проложены по кратчайшим трассам.

3.34. Все соединения и ответвления установочных проводов дол-жны быть выполнены сваркой, опрессовкой в гильзах или с помощью  зажимов в ответвительных коробках.

Металлические ответвительные коробки в местах ввода в них про-

водов должны иметь  втулки из изолирующих  материалов. Допускается

вместо втулок применять отрезки поливинилхлоридной трубки. В сухих

помещениях допускается размещать ответвления проводов в  гнездах и

нишах стен  и перекрытий,  а также  в пустотах  перекрытий. Стенки

гнезд и ниш должны  быть гладкими, ответвления проводов,  располо-

женные в гнездах и нишах, должны быть закрыты крышками из несгора-

емого материала.

3.35. Крепление плоских проводов при скрытой прокладке  должно

обеспечивать плотное прилегание их к строительным основаниям.  При

этом расстояния между точками крепления должны составлять:

а) при прокладке на горизонтальных и вертикальных участках за-

штукатуриваемых пучков проводов - не более 0,5 м; одиночных прово-

дов - 0,9 м;

б) при покрытии проводов сухой штукатуркой - до 1,2 м.

3.36. Устройство плинтусной проводки должно обеспечивать  раз-

дельную прокладку силовых и слаботочных проводов.

3.37. Крепление плинтуса должно обеспечивать плотное его  при-

легание к строительным основаниям, при этом усилие на отрыв должно

быть не менее 190 Н, а зазор между плинтусом, стеной и полом -  не

более 2 мм. Плинтусы следует выполнять из несгораемых и трудносго-

раемых материалов, обладающих электроизоляционными свойствами.

3.38.  В  соответствии  с  ГОСТ  12504-80,  ГОСТ  12767-80   и

ГОСТ 9574-80 в панелях должны быть предусмотрены внутренние каналы

или замоноличенные  пластмассовые трубы  и закладные  элементы для

скрытой сменяемой электропроводки, гнезда и отверстия для установ-

ки распаечных коробок, выключателей и штепельных розеток.

Отверстия, предназначенные для электроустановочных изделий,  и

протяжные ниши в стеновых  панелях смежных квартир не  должны быть

сквозными. Если по условиям технологии изготовления  отверстия  не

Стр. 14 СНиП 3.05.06-85

-----------------------

представляется возможным  выполнить несквозными,  то в  них должны

быть заложены звукоизолирующие  прокладки из винипора  или другого

несгораемого звукоизолирующего материала.

3.39. Установку труб и  коробок в арматурных каркасах  следует

выполнять на кондукторах  по рабочим чертежам,  определяющим места

крепления установочных, ответвительных  и потолочных коробок.  Для

обеспечения расположения коробок после формования заподлицо с  по-

верхностью панелей их следует крепить к арматурному каркасу  таким

образом, чтобы при блочной установке коробок высота блока соответ-

ствовала толщине  панели, а  при раздельной  установке коробок для

исключения их смещения внутрь панелей лицевая поверхность  коробок

должна выступать за плоскость арматурного каркаса на 30-35 мм.

3.40. Каналы должны на  всем протяжении иметь гладкую  поверх-

ность без натеков и острых углов.

Толщина защитного слоя над каналом (трубой) должна быть не ме-

нее 10 мм.

Длина  каналов  между  протяжными  нишами или коробками должна

быть не более 8 м.

Прокладка проводов и кабелей в стальных трубах

3.41.Стальные трубы допускается применять для электропрокладок

только в специально обоснованных в проекте случаях в  соответствии

с  требованиями  нормативных  документов,  утвержденных в порядке,

установленном CHиП 1.01.01-82.

3.42. Применяемые  для электропроводок  стальные трубы  должны

иметь  внутреннюю  поверхность,  исключающую  повреждение изоляции

проводов при  их затягивании  в трубу  и антикоррозионное покрытие

наружной поверхности.  Для труб,  замоноличиваемых в  строительные

конструкции, наружное антикоррозионное покрытие не требуется. Тру-

бы, прокладываемые в помещениях с химически активной средой, внут-

ри и снаружи должны иметь антикоррозионное покрытие, стойкое в ус-

ловиях данной  среды. В  местах выхода  проводов из  стальных труб

следует устанавливать изоляционные втулки.

3.43. Стальные трубы для электропроводки, укладываемые в  фун-

даментах под технологическое  оборудование, до бетонирования  фун-

даментов должны  быть закреплены  на опорных  конструкциях или  на

арматуре. В местах выхода труб  из фундамента в грунт должны  быть

осуществлены  мероприятия,  предусматриваемые  в рабочих чертежах;

против среза труб при осадках грунта или фундамента.

3.44. В местах  пересечения трубами температурных  и осадочных

швов должны быть выполнены компенсирующие устройства в  соответст-

вии с указаниями в рабочих чертежах.

СНиП 3.05.06-85 Стр. 15

-----------------------

3.45. Расстояния между  точками крепления открыто  проложенных

стальных труб не  должны превышать величин,  указанных в табл.  1.

Крепление стальных труб  электропроводки непосредственно к  техно-

логическим трубопроводам,  а также  их приварка  непосредственно к

различным конструкциям не допускается.

Т а б л и ц а  1

------------------------------------------------------------------

Условный    ¦ Наибольшие до- ¦    Условный    ¦ Наибольшие до-

проход труб, мм¦ пустимые  рас- ¦ проход труб, мм¦ пустимые  рас-

¦ стояния  между ¦                ¦ стояния  между

¦ точками  креп- ¦                ¦ точками  креп-

¦   ления, мм    ¦                ¦   ления, мм

---------------+----------------+----------------+----------------

15-20      ¦      2,5       ¦      40-80     ¦     3,5-4

25-32      ¦      3,0       ¦       100      ¦      6,0

------------------------------------------------------------------

3.46. При изгибании труб следует, как правило, применять  нор-

мализованные углы поворота 90, 120 и 135° и нормализованные радиу-

сы изгиба 400, 800 и 1000 мм. Радиус изгиба 400 мм следует  приме-

нять для  труб, прокладываемых  в перекрытиях,  и для вертикальных

выходов; 800 и 1000 мм - при прокладке труб в монолитных фундамен-

тах и при прокладке в  них кабелей с однопроволочными жилами.  При

заготовке пакетов и блоков труб следует также придерживаться  ука-

занных нормализованных углов и радиусов изгиба.

3.47. При прокладке проводов, в вертикально проложенных трубах

(стояках) должно быть  предусмотрено их закрепление,  причем точки

закрепления должны отстоять друг от друга на расстоянии, не  пре-

вышающем, мм:

для проводов до 50 мм2 включ.............. 30

то же,       от 70 до 150 мм2 включ....... 20

"          " 185  " 240 мм2   "  ....... 15

Закрепление проводов следует выполнять с помощью клиц или  за-

жимов в протяжных или ответвительных коробках либо на концах труб.

3.48. Трубы при скрытой  прокладке в полу должны  быть заглуб-

лены не менее чем на  20 мм и защищены слоем  цементного раствора.

В полу разрешается устанавливать ответвительные и протяжные  коро-

бки, например для модульных проводок.

3.49. Расстояния между протяжными коробками (ящиками) не  дол-

жны превышать, м: на прямых участках - 75, при одном изгибе  трубы

- 50, при двух - 40, при трех - 20.

Провода и кабели в трубах должны лежать свободно, без  натяже-

ния. Диаметр труб следует принимать в соответствии с указаниями  в

рабочих чертежах.

Стр. 16 СНиП 3.05.06-85

-----------------------

Прокладка проводов и кабелей в неметаллических трубах

3.50. Прокладку неметаллических (пластмассовых) труб для затя-

жки в них проводов и кабелей необходимо производить в соответствии

с рабочими чертежами при температуре воздуха не ниже минус 20 и не

выше плюс 60° С.

В фундаментах пластмассовые  трубы (как правило,  полиэтилено-

вые)  должны  быть  уложены  только на горизонтально утрамбованный

грунт или слой бетона.

В фундаментах глубиной до 2 м допускается прокладка поливинил-

хлоридных труб. При этом должны быть приняты меры против механиче-

ских повреждений их при бетонировании и обратной засыпке грунта.

3.51.  Крепление  прокладываемых  открыто неметаллических труб

должно допускать  их свободное  перемещение (подвижное  крепление)

при линейном расширении или сжатии от изменения температуры  окру-

жающей среды. Расстояние между точками установки подвижных крепле-

ний должны соответствовать указанным в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

-----------------------------------------------------------------

¦   Расстояния    ¦               ¦   Расстояния

¦ между точками   ¦               ¦ между точками

Наружный    ¦   крепления     ¦   Наружный    ¦   крепления

диаметр трубы,¦при горизонталь- ¦диаметр трубы, ¦при горизонталь-

мм        ¦ной и вертикаль- ¦     мм        ¦ной и вертикаль-

¦ ной прокладке,  ¦               ¦ной прокладке,

¦      мм         ¦               ¦      мм

--------------+-----------------+---------------+----------------

20       ¦       1000      ¦      50       ¦     1700

25       ¦       1100      ¦      63       ¦     2000

32       ¦       1400      ¦      75       ¦     2300

40       ¦       1600      ¦      90       ¦     2500

-----------------------------------------------------------------

3.52.  Толщина  бетонного  раствора  над трубами (одиночными и

блоками) при  их замоноличивании  в подготовках  полов должна быть

не менее 20 мм. В  местах пересечения трубных трасс защитный  слой

бетонного раствора  между трубами  не требуется.  При этом глубина

заложения верхнего  ряда должна  соответствовать приведенным  выше

требованиям. Если при пересечении труб невозможно обеспечить необ-

ходимую глубину заложения труб, следует предусмотреть их защиту от

механических повреждений путем установки металлических гильз,  ко-

жухов или иных средств в соответствии с указаниями в рабочих  чер-

тежах.

3.53. Выполнение защиты  от механических повреждений  в местах

пересечения  проложенных  в  полу  электропроводок в пластмассовых

CHиП 3.05.06-85 Стр. 17

-----------------------

трубах с трассами внутрицехового транспорта при слое бетона 100 мм

и более  не требуется.  Выход пластмассовых  труб из  фундаментов;

подливок-полов и других строительных конструкций должен быть выпо-

лнен отрезками или коленами поливинилхлоридных труб, а при возмож-

ности механических повреждений - отрезками из тонкостенных  сталь-

ных труб.

3.54. При  выходе поливинилхлоридных  труб на  стены в  местах

возможного механического повреждения их следует защищать стальными

конструкциями на высоту до 1,5 м или выполнять выход из стены  от-

резками тонкостенных стальных труб.

3.55. Соединение пластмассовых труб должно быть выполнено:

полиэтиленовых - полной осадкой с помощью муфт, горячей обсад-

кой в раструб, муфтами из термоусаживаемых материалов, сваркой;

поливинилхлоридными - плотной посадкой в раструб или с помощью

муфт. Допускается соединение склеиванием.

КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ

Общие требования

3.56. Настоящие правила следует соблюдать при монтаже  силовых

кабельных линий напряжением до 220 кВ.

Монтаж кабельных линий  метрополитена, шахт, рудников  следует

выполнять с учетом требований ВСН, утвержденных в порядке, устано-

вленном СНиП 1.01.01-82.

3.57. Наименьшие допустимые радиусы изгиба кабелей и  допусти-

мая разность  уровней между  высшей и  низшей точками расположения

кабелей с бумажной пропитанной изоляцией на трассе должны соответ-

ствовать требованиям ГОСТ 24183-80*, ГОСТ 16441-78, ГОСТ 24334-80,

ГОСТ 1508-78*Е и утвержденным техническим условиям.

3.58. При прокладке кабелей  следует принимать меры по  защите

их от механического повреждения.  Усилия тяжения кабелей до  35 кВ

должны быть в пределах величин,  приведенных в табл. 3. Лебедки  и

другие тяговые средства необходимо оборудовать регулируемыми огра-

ничивающими устройствами для отключения тяжения при появлении уси-

лий выше допустимых. Протяжные устройства, обжимающие кабель (при-

водные ролики), а также поворотные устройства должны исключать во-

зможность деформации кабеля.

Для кабелей напряжением  110-220 кВ допустимые  усилия тяжения

приведены в п. 3.100.

3.59. Кабели  следует укладывать  с запасом  по длине 1-2 %. В

траншеях и на силовых поверхностях внутри зданий и сооружений  за-

пас достигается  путем укладки  кабеля "змейкой",  а по  кабельным

Стр. 18 СНиП 3.05.06-85

-----------------------

конструкциям (кронштейнам) этот  запас используют для  образования

стрелы провеса.

Укладывать запас кабеля в виде колец (витков) не допускается.

Т а б л и ц а  3

------------------------------------------------------------------

¦Усилия тяжения ¦       Усилия тяжения за жилы, кН,

Сечение ¦за алюминиевую ¦           кабеля до 35, кВ

кабеля, ¦ оболочку, кН, +-----------------------------------------

мм¤   ¦кабеля напряже-¦  медные ¦  алюминиевые  ¦  алюминиевые

¦   нием, кВ    ¦         ¦  многопрово-  ¦  однопрово-

+---------------¦         ¦     лочные    ¦    лочные

¦  1 ¦  6 ¦  10 ¦         ¦               ¦

--------+----+----+-----+---------+---------------+---------------

3х 25  ¦ 1,7¦ 2,8¦ 3,7 ¦   3,4   ¦      2,9      ¦     2,9

3х 35  ¦ 1,8¦ 2,9¦ 3,9 ¦   4,9   ¦      3,9      ¦     3,9

3х 50  ¦ 2,3¦ 3,4¦ 4,4 ¦   7,0   ¦      5,9      ¦     5,9

3х 70  ¦ 2,9¦ 3,9¦ 4,9 ¦  10,0   ¦      8,2      ¦     3,9*

3х 95  ¦ 3,4¦ 4,4¦ 5,7 ¦  13,7   ¦     10,8      ¦     5,4*

3х120  ¦ 3,9¦ 4,9¦ 6,4 ¦  17,6   ¦     13,7      ¦     6,4*

3х150  ¦ 5,9¦ 6,4¦ 7,4 ¦  22,0   ¦     17,6      ¦     8,8*

3х185  ¦ 6,4¦ 7,4¦ 8,3 ¦  26,0   ¦     21,6      ¦    10,8*

3х240  ¦ 7,4¦ 9,3¦ 9,8 ¦  35,0   ¦     27,4      ¦    13,7*

----------

* Из мягкого алюминия с относительным удлинением не более 30 %

П р и м е ч а н и е: 1. Тяжение  кабеля с пластмассовой или

свинцовой оболочкой допускается только за жилы.

2. Усилия  тяжения кабеля  при протягивании  его через блочную

канализацию приведены в табл. 4

3. Кабели, бронированные круглой проволокой, следует тянуть за

проволоки. Допустимое напряжение 70-100 Н/мм2.

4. Контрольные кабели и бронированные и небронированные  сило-

вые кабели сечением до 3х16 мм2 в отличие от приведенных в настоя-

щей таблице кабелей больших сечений, допускается прокладывать  ме-

ханизированно тяжением за броню или за оболочку с помощью проволо-

чного чулка, усилия при этом не должны превышать 1 кН.

------------------------------------------------------------------

3.60.  Кабели  прокладываемые  горизонтально  по конструкциям,

стенам, перекрытиям,  фермам и  т.п., следует  жестко закреплять в

конечных  точках,  непосредственно  у  концевых муфт, на поворотах

трассы, с обеих сторон изгибов и у соседних и стопорных муфт.

3.61.  Кабели,  прокладываемые  вертикально  по конструкциям и

стенам, должны быть закреплены на каждой кабельной конструкции.

СНиП 3.05.06-85 Стр. 19

-----------------------

3.62. Расстояния  между опорными  конструкциями принимаются  в

соответствии с рабочими чертежами.  При прокладке силовых и  конт-

рольных кабелей с алюминиевой оболочкой на опорных конструкциях  с

расстоянием 6000 мм должен быть обеспечен остаточный прогиб в  се-

редине пролета: 250-300 мм при прокладке на эстакадах и  галереях,

не менее 100-150 мм в остальных кабельных сооружениях.

Конструкции, на которые укладывают небронированные кабели, до-

лжны иметь исполнение, исключающее возможность механического  пов-

реждения оболочек кабелей.

В местах жесткого крепления небронированных кабелей со свинцо-

вой или алюминиевой оболочкой на конструкциях должны быть проложе-

ны прокладки из эластичного материала (например, листовая  резина,

листовой поливинилхлорид); небронированные кабели с  пластмассовой

оболочкой или пластмассовым шлангом, а также бронированные  кабели

допускается крепить к конструкциям скобами (хомутами) без  прокла-

док.

3.63. Бронированные и небронированные кабели внутри  помещений

и снаружи в местах, где возможны механические повреждения  (перед-

вижение автотранспорта, грузов и механизмов, доступность для  нек-

валифицированного персонела), должны  быть защищены до  безопасной

высоты, но  не менее  2 м  от уровня  земли или  пола и на глубине

0,3 м в земле.

3.64. Концы всех кабелей у которых в процессе прокладки  нару-

шена герметизация, должны быть временно загерметизированы до  мон-

тажа соединительных и концевых муфт.

3.65. Проходы кабелей через стены, перегородки и перекрытия  в

производственных  помещениях  и  кабельных сооружениях должны быть

осуществлены через отрезки неметаллических труб (асбестовых безна-

порных, пластмассовых и т.п.), отфактурованные отверстия в железо-

бетонных конструкциях или открытые проемы. Зазоры в отрезках труб,

отверстиях и проемы после  прокладки кабелей должны быть  заделаны

несгораемым материалом, например цементом с песком по объему 1:10,

глиной с песком  - 1:3, глиной  с цементом и  песком - 1,5:1:1,11,

перлитом вспученным со строительным гипсом  - 1:2 и т.п., по  всей

толщине стены или перегородки.

Зазоры в проходах через стены допускается не  заделывать, если

эти стены не являются противопожарными перегородками.

3.66. Траншея  перед прокладкой  кабеля должна  быть осмотрена

для выявления мест  на трассе, содержащих  вещества, разрушительно

действующие на металлический покров и оболочку кабеля  (солончаки,

известь, вода,  насыпной грунт,  содержащий шлак  или строительный

мусор, участки, расположенные  ближе 2 м  от выгребных и  мусорных

ям, и т.п.). При невозможности обхода этих мест кабель должен быть

проложен в чистом нейтральном грунте в безнапорных асбестоцемент-

Стр. 20 СНиП 3.05.06-85

-----------------------

ных трубах, поркрытых снаружи и внутри битумным составом, и т.  п.

При засыпке кабеля нейтральным  грунтам траншея должна быть  до-полнительно расширена  с обеих  сторон на  0,5-0,6 м  и углублена  на 0,3-0,4 м.

3.67. Вводы  кабелей в  здания, кабельные  сооружения и другие

помещения  должны  быть  выполнены  в асбестоцементных безнапорных

трубах  в  отфактурованных  отверстиях железобетонных конструкций.

Концы труб должны выступать из стены здания в траншею, а при нали-

чии  отмостки - за линию последней  не менее чем на 0,6 м и  иметь

уклон в сторону траншеи.

3.68. При прокладке нескольких  кабелей в траншее концы  кабе-

лей,  предназначенных  для  последующего  монтажа соединительных и

стопорных муфт, следует располагать со сдвигом мест соединения  не

менее чем на 2 м. При этом должен быть оставлен запас кабеля  дли-

ной,  необходимой  для  проверки  изоляции  на влажность и монтажа

муфты, а также укладки  дуги компенсатора (длиной на  каждом конце

не менее 350 мм для кабелей напряжением до 10 кВ и не менее 400 мм

для кабелей напряжением 20 и 35 кВ).

3.69. В стесненных условиях при больших потоках кабелей допус-

кается располагать компенсаторы в вертикальной плоскости ниже уро-

вня прокладки кабелей. Муфта при этом остается на уровне прокладки

кабелей.

3.70. Проложенный в траншее кабель должен быть присыпан первым

слоем  земли,  уложена  механическая  защита или сигнальная лента,

после чего представителями  электромонтажной и строительной  орга-

низаций совместно с представителем заказчика должен быть  произве-

ден осмотр трассы с составлением акта на скрытые работы.

3.71. Траншея должна быть окончательно засыпана и  утрамбована

после  монтажа  соединительных  муфт  и испытания линии повышенным

напряжением.

3.72. Засыпка траншеи комьями мерзлой земли, грунтом, содержа-

щим камни, куски металла и т.п., не допускается.

3.73. Бестраншейная прокладка с самоходного или передвигаемого

тяговыми механизмами ножевого кабелеукладчика допускается для  1-2

бронированных кабелей напряжением до  10 кВ со свинцовой  или алю-

миниевой оболочкой на  кабельных трассах, удаленных  от инженерных

сооружений. В городских  электросетях и на  промышленных предприя-

тиях  бестраншейная  прокладка  допускается  только на протяженных

участках при отсутствии на трассе подземных коммуникаций,  пересе-

чений с инженерными сооружениями, естественных препятствий и твер-

дых  покрытий.

3.74. При прокладке трассы кабельной линии в незастроенной ме-

стности  по  всей  трассе  должны быть установлены опозновательные

знаки на столбиках из бетона или на специальных табличках-указате-

лях, которые размещаются на поворотах трассы, в местах  расположе-

ния соединительных муфт, с  обеих сторон пересечений с  дорогами и

подземными сооружениями, у вводов в здания и через каждые 100 м на

прямых участках.

CHиП 3.05.06-85 Стр. 21

-----------------------

На пахотных землях опозновательные знаки должны устанавливать-

ся не реже чем через 500 м.

Прокладка в блочной канализации

3.75. Общая длина канала блоков по условиям предельно допусти-

мых усилий тяжения для небронированных кабелей со свинцовой оболо-

чкой и медными жилами не должна превышать следующий значений:

Сечение кабеля, мм2 ... до 3 х 50  3 х 70  3 х 95 и выше

Предельная длина, м ...     145      115     108

Для  небронированных  кабелей  с  алюминиевыми жилами сечением

95 мм2 и выше в свинцовой или пластмассовой оболочке длина  канала

не должна превышать 150 м.

3.76. Предельно допустимые усилия тяжения небронированных  ка-

белей со свинцовой оболочкой  и с медными или  алюминиевыми жилами

при креплении тягового каната за жилы, а также требуемые усилия на

протягивание 100 м  кабеля  через  блочную канализацию приведены в

табл. 4.

Т а б л и ц а   4

------------------------------------------------------------------

Жилы небро- ¦  Сечение  ¦Допустимое¦ Требуемое усилие тяжения на

нированного ¦кабеля, мм2¦усилие тя-¦100 м кабеля, кН, напряжением,

кабеля со  ¦           ¦жения, кН ¦               кВ

свинцовой  ¦           ¦          +------------------------------

оболочкой  ¦           ¦          ¦    1    ¦     6     ¦    10

------------+-----------+----------+---------+-----------+--------

Медные      ¦  3 х 50   ¦   6,4    ¦   1,7   ¦    2,3    ¦   2,7

¦  3 х 70   ¦   8,9    ¦   2,2   ¦    2,8    ¦   3,2

¦  3 х 95   ¦  12,0    ¦   2,8   ¦    3,5    ¦   4,0

¦  3 х 120  ¦  15,3    ¦   3,4   ¦    4,2    ¦   4,6

¦  3 х 150  ¦  19,0    ¦   4,2   ¦    5,3    ¦   5,5

¦  3 х 185  ¦  23,5    ¦   5,1   ¦    5,7    ¦   6,3

¦           ¦          ¦         ¦           ¦

Алюминиевые ¦  3 х 95   ¦   7,45   ¦   1,8   ¦    2,4    ¦   2,9

¦  3 х 120  ¦   9,40   ¦   2,1   ¦    2,9    ¦   3,3

¦  3 х 150  ¦  11,80   ¦   2,6   ¦    3,6    ¦   3,8

¦  3 х 185  ¦  14,50   ¦   3,1   ¦    3,7    ¦   4,3

П р и м е ч а н и е. Для уменьшения усиления тяжения при  про-

тягивании кабеля  его следует  покрыть смазкой,  не содержащей ве-

ществ, вредно действующих на оболочку кабеля (тавот, солидол).

------------------------------------------------------------------

Стр. 22 СНиП 3.05.06-85

-----------------------

3.77. Для  небронированных кабелей  с пластмассовой  оболочкой

предельно допустимые усилия тяжения следует принимать по табл. 4 с

поправочными коэффициентами для жил:

медных .............................. 0,7

из твердого алюминия ................ 0,5

"  мягкого      "    ................ 0,25

Прокладка в кабельных сооружениях

и производственных помещениях

3.78.  При  прокладке  в  кабельных сооружениях, коллекторах и

производственных помещениях  кабели не  должны иметь  наружных за-

щитных покровов из горючих  материалов. Металлические  оболочки  и

броня кабеля, имеющие несгораемое антикоррозийное (например, галь-

ваническое покрытие,  выполненное на  предприятии-изготовителе, не

подлежат окраске после монтажа.

3.79. Кабели в кабельных сооружениях и коллекторах жилых квар-

талов следует прокладывать, как правило, целыми строительными дли-

нами, избегая по возможности примения в них соединительных муфт.

Кабели, проложенные горизонтально по конструкциям на  открытых

эстакадах (кабельных и технологических), кроме крепления в  местах

согласно п. 3.60, должны быть закреплены во избежание смещения под

действием ветровых нагрузок на прямых горизонтальных участках тра-

ссы в соответствии с указаниями, приведенными в проекте.

3.80. Кабели в алюминиевой оболочке без наружного покрова, при

прокладке их по оштукатуренным и бетонным стенам, фермам и  колон-

нам должны отстоять от поверхности строительных конструкций не ме-

нее чем на 25 мм. По окрашенным поверхностям указанных конструкций

допускается прокладка таких кабелей без зазора.

Прокладка на стальном канате

3.81. Диаметр и марка каната, а также расстояние между  анкер-

ными и  промежуточными креплениями  каната определяются  в рабочих

чертежах. Стрела провеса каната после подвески кабелей должна быть

в пределах 1/40 - 1/60 длины пролета. Расстояния между  подвесками

кабелей должны быть не более 800 - 1000 мм.

3.82. Анкерные концевые  конструкции должны быть  закреплены к

колоннам или стенам здания. Крепление их к балкам и фермам не  до-

пускается.

3.83. Стальной канат и другие металлические части для проклад-

ки кабелей на канате вне помещений независимо от наличия гальвани-

ческого покрытия  должны быть  покрыты смазкой  (например, солидо-

лом). Внутри помещений стальной канат, имеющий гальваническое пок-

CHиП 3.05.06-85 Стр. 23

-----------------------

рытие, должен быть покрыт смазкой  только в тех случаях, когда  он

может подвергаться коррозии  под действием агрессивной  окружающей

среды.

Прокладка в вечномерзлых грунтах

3.84. Глубина прокладки кабелей в вечномерзлых грунтах опреде-

ляется в рабочих чертежах.

3.85. Местный грунт,  используемый для обратной  засыпки тран-

шей, должен быть размельчен и  уплотнен. Наличие в траншее льда  и

снега не допускается. Грунт для насыпи следует брать из мест, уда-

ленных от оси трассы кабеля не  менее чем на 5 м. Грунт  в траншее

после осадки должен быть покрыт мохоторфяным слоем.

В качестве дополнительных мер против возникновения  морозобой-

ных трещин следует применять:

засыпку траншеи с  кабелем песчаным или  гравийно-галечниковым

грунтом;

устройство водоотводных канав или прорезей глубиной до 0,6  м,

pасполагаемых с обеих сторон трассы на расстоянии 2-3 м от ее оси;

обсев кабельной трассы травами и обсадку кустарником.

Прокладка при низких температурах

3.86. Прокладка  кабелей в  холодное время  года без предвари-

тельного подогрева допускается только в тех случаях, когда  темпе-

ратура воздуха в течение 24  ч до начала работ не  снижалась, хотя

бы временно, ниже:

0 °С - для  силовых бронированных и небронированных  кабелей с

бумажной изоляцией (вязкой,  нестекающей и обедненно  пропитанной)

в свинцовой или алюминиевой оболочке;

минус 5°С  - для  маслонаполненных кабелей  низкого и высокого

давления;

минус 7°С - для  контрольных и силовых кабелей  напряжением до

35 кВ с пластмассовой или резиновой изоляцией и оболочкой с волок-

нистыми материалами в защитном покрове, а также с броней из сталь-

ных лент или проволоки;

минус 15°С - для контрольных и силовых кабелей напряжением  до

10 кВ  с поливинилхлоридной  или резиновой  изоляцией и  оболочкой

без волокнистых материалов в защитном покрове, а также с броней из

профилированной стальной оцинкованной ленты;

минус 20°C - для небронированных контрольных и силовых кабелей

с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой без волокнистых  материалов

в защитном покрове, а также с резиновой изоляцией в свинцовой обо-

лочке.

3.87. Кратковременные  в течение  2-3 ч  понижения температуры

(ночные заморозки) не должны  приниматься во внимание при  условии

положительной температуры в предыдущий период времени.

Стр. 24 СНиП 3.05.06-85

-----------------------

3.88. При температуре воздуха  ниже указанной в п.3.86  кабели

должны  предварительно  подогреваться  и  укладываться в следующие

сроки:

не более  1 ч ........ от  0  до минус 10 °С

"     40 мин ...... " минус 10 до минус 20 °С

"     30  "  ...... "   "   20 °С и ниже

3.89. Небронированные кабели с алюминиевой оболочкой в поливи-

нилхлоридном шланге даже предварительно подогретые не  допускается

прокладывать при температуре окружающего воздуха ниже минус 20 °С.

3.90. При температуре окружающего воздуха ниже минус 40°С про-

кладка кабелей всех марок не допускается.

3.91. Подогретый кабель  при прокладке не  должен подвергаться

изгибу по  радиусу меньше  допустимого. Укладывать  его в  траншее

змейкой необходимо с запасом по длине согласно п.3.59.  Немедленно

после прокладки кабель должен быть засыпан первым слоем разрыхлен-

ного  грунта.  Окончательно  засыпать  траншею грунтом и уплотнять

засыпку следует после охлаждения кабеля.

Монтаж муфт кабелей напряжением до 35 кВ

3.92. Монтаж муфт силовых кабелей напряжением до 36 кВ и конт-

рольных кабелей должен выполняться в соответствии с ведомственными

технологическими инструкциями, утвержденными в установленном поря-

дке.

3.93. Типы муфт и концевых заделок для силовых кабелей  напря-

жением до 35 кВ с бумажной и пластмассовой изоляцией и контрольных

кабелей, а также способы соединения и оконцевания жил кабелей дол-

жны быть указаны в проекте.

3.94. Расстояние в свету между корпусом муфты и ближайшим  ка-

белем, проложенным в земле, должно быть не менее 250 мм. На круто-

наклонных трассах (свыше 20° к горизонтали) устанавливать соедини-

тельные муфты, как правило, не следует. При необходимости установ-

ки на таких участках соединительных муфт они должны  располагаться

на горизонтальных площадках. Для обеспечения возможности повторно-

го монтажа муфт в случае их повреждения с обеих сторон муфты  дол-

жен быть оставлен запас кабеля в виде компенсатора (см. п.3.68).

3.95. Кабели в кабельных сооружениях следует прокладывать, как

правило, без выполнения на них соединительных муфт. При  необходи-

мости  применения  на  кабелях  напряжением 6-35 кВ соединительных

муфт каждая из них должна быть уложена на отдельной опорной конст-

рукции и заключена в противопожарный защитный кожух для  локализа-

ции пожара (изготовленный в соответствии с утвержденной  норматив-

но-технической  документацией).  Кроме  того, соединительная муфта

должна быть отделена от верхних и нижних кабелей несгораемыми  за-

щитными перегородками со степенью огнестойкости не менее 0,25 ч.

CHиП 3.05.06-85 Стр. 25

-----------------------

3.96. Соединительные муфты  кабелей, прокладываемых в  блоках,

должны быть расположены в колодцах.

3.97. Ha трассе, состоящей из проходного туннеля, переходящего

в полупроходной туннель или непроходной канал, соединительные муф-

ты должны  быть расположены в пpоходном туннеле.

Особенности монтажа кабельных линий напряжением 110-220 кВ

3.98. Рабочие чертежи кабельных линий с маслонаполненными  ка-

белями на напряжение 100-220 кВ и кабелями с пластмассовой (вулка-

низированного полиэтилена) изоляцией напряжением  110 кВ и ППР  на

их монтаж должны быть  согласованы с предприятием -  изготовителем

кабеля.

3.99. Температура кабеля  и окружающего воздуха  при прокладке

должна быть не ниже: минус  5 °С - для маслонаполненного  кабеля и

минус 10 °С  - для кабеля  с пластмассовой изоляцией.  При меньших

температурах прокладка может быть  допущена лишь в соответствии  с

ППР.

3.100. Кабели с круглой проволочной броней при  механизирован-

ной прокладке следует тянуть  за проволоки с помощью  специального

захвата, обеспечивающего равномерное распределение нагрузки  между

проволоками брони. При этом во избежание деформации свинцовой обо-

лочки общее усилие тяжения не должно превышать 25 кН. Небронирова-

нные кабели допускается тянуть  только за жилы с  помощью захвата,

смонтированного на  верхнем конце  кабеля на  барабане. Наибольшее

допустимое усилие тяжения при этом определяется из расчета: 50 МПа

(Н/мм2) - для  медных жил, 40  МПа (Н/мм2) -  для жил из  твердого

алюминия и 20 МПа (Н/мм2) - для жил из мягкого алюминия.

3.101. Тяговая лебедка должна быть снабжена регистрирующим ус-

тройством и устройством автоматического отключения при  превышении

максимально допустимой величины тяжения. Регистрирующее устройство

должно быть оборудовано самопишущим прибором. Надежная  телефонная

или УКВ связь должна быть установлена на время прокладки между ме-

стами расположения барабана с кабелем, лебедки, поворотами трассы,

пeрexодами и пересечениями с другими коммуникациями.

3.102. Кабели, проложенные на кабельных конструкциях с  проле-

том между ними 0,8-1 м, должны быть закреплены на всех опорах алю-

миниевыми скобами c  прокладкой двух слоев  резины толщиной 2  мм,

если нет иных указаний в рабочей документации.

Маркировка кабельных линий

3.103.  Каждая  кабельная  линия  должна быть промаркирована и

иметь свой номер или наименование.

Стр. 26 СНиП 3.05.06-85

-----------------------

3.104. На  открыто проложенных  кабелях и  на кабельных муфтах

должны быть установлены бирки.

На кабелях проложенных  в кабельных сооружениях,  бирки должны

быть установлены не реже чем через каждые 50-70 м, а также в  мес-

тах изменения  направления трассы,  с обеих  сторон проходов через

междуэтажные перекрытия, стены и перегородки, в местах ввода  (вы-

вода) кабеля в траншеи и кабельные сооружения.

На скрыто проложенных кабелях  в трубах или блоках  бирки сле-

дует устанавливать на конечных  пунктах у концевых муфт,  в колод-

цах и камерах блочной  канализации, а также у  каждой соединитель-

ной муфты.

На скрыто проложенных  кабелях в траншеях  бирки устанавливает

у конечных пунктов и у каждой соединительной муфты.

3.105. Бирки следует применять: в сухих помещениях - из пласт-

массы, стали или алюминия; в сырых помещениях, вне зданий и в зем-

ле - из пластмассы.

Обозначения на бирках для подземных кабелей и кабелей,  проло-

женных в помещениях с химически активной средой, следует выполнять

штамповкой, кернением или  выжиганием. Для кабелей,  проложенных в

других условиях, обозначения допускается наносить несмываемой кра-

ской.

3.106.  Бирки  должны  быть  закреплены  на кабелях капроновой

нитью или оцинкованной стальной  проволокой диаметром 1-2 мм,  или

пластмассовой лентой  с кнопкой.  Место крепления  бирки на кабеле

проволокой и  сама проволока  в сырых  помещениях, вне  зданий и в

земле должны быть покрыты битумом для защиты от действия влаги.

ТОКОПРОВОДЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 кВ

Токопроводы напряжением до 1 кВ (шинопроводы)

3.107. Секции с  компенсаторами и гибкие  секции магистральных

шинопроводов должны быть закреплены на двух опорных  конструкциях,

устанавливаемых симметрично по обе стороны гибкой части секции ши-

нопpoвода. Крепление шинопровода  к опорным конструкциям  на гори-

зонтальных участках  следует выполнять  прижимами, обеспечивающими

возможность смещения шинопровода при изменениях температуры. Шино-

провод, проложенный на  вертикальных участках, должен  быть жестко

закреплен на конструкциях болтами.

Для удобства съема крышек (деталей кожуха), а также для  обес-

печения охлаждения шинопровод  следует устанавливать с  зазором 50

мм от стен или других строительных конструкций здания.

Трубы или металлические рукава с проводами должны вводиться  в

ответвительные секции через отверстия, выполненные в кожухах шино-

проводов. Tpубы следует оконцовывать втулками.

CHиП 3.05.06-85 Стр. 27

-----------------------

3.108. Неразъемное соединение шин секций магистрального  шино-

провода должно быть выполнено сваркой, соединения  распределитель-

ного и осветительного шинопроводов должны быть разборными  (болто-

выми).

Соединение секций троллейного шинопровода должно выполняться с

помощью  специальных  соединительных  деталей. Токосъемная каретка

должна  свободно  перемещатьсл  по  направляющим вдоль щели короба

смонтированного троллейного шинопровода.

Токопроводы открытые напряжением 6-35 кВ

3.109. Настоящие правила должны соблюдаться при монтаже  жест-

ких и гибких токопроводов напряжением 6-35 кВ.

3.110. Как правило, все работы по монтажу токопроводов  должны

производиться с предварительной  заготовкой узлов и  секций блоков

на заготовительно-сборочных полигонах, мастерских или заводах.

3.111. Все отсоединения и ответвления шин и проводов выполня-ются в соответетвии с требованиями пп. 3.8; 3.13; 3.14.

3.112. В  местах болтовых  и шарнирных  соединений должны быть

обеспечены меры по предотвращению самоотвинчивания (шплинты, конт-

ргайки - стопорные, тарельчатые или пружинные шайбы). Все  крепеж-

ные изделия  должны иметь  антикоррозионное покрытие  (цинкование,

пассивирование).

3.113. Монтаж опор открытых токопроводов производится в  соот-

ветствии с пп. 3.129-3.146.

3.114. При регулировке подвеса гибкого токопровода должно быть

обеспечено равномерное натяжение всех его звеньев.

3.115. Соединения проводов гибких токопроводов следует  выпол-

нять в середине пролета после раскатки проводов до их вытяжки.

ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

Рубка пpoсек

3.116. Просека по трассе BЛ должна быть очищена от вырубленных

деревьев и кустарников. Деловая древесина и дрова должны быть сло-

жены вне просеки в штабеля.

Расстояния от проводов до зеленых насаждений и от оси трассы до

штабелей сгораемых материалов должны быть указаны в проекте. Выру-

бка кустарника на рыхлых почвах, крутых склонах и местах, заливае-

мых во время половодья, не допускается.

3.117. Сжигание  сучьев и  других порубочных  остатков следует

производить в разрешенный для этого период времени.

3.118. Древесина, оставленная в штабелях на трассе ВЛ на пожа-

роопасный период, а также оставшиеся на этот период "валы" порубо-

Стр. 28 СНиП 3.05.06-85

-----------------------

чных остатков должны быть окаймлены минерализированной полосой ши-

риной 1 м, с которой полностью следует удалить травяную раститель-

ность, лесную подстилку и прочие горючие материалы до минерального

слоя почвы.

Устройство котлованов и фундаментов под опоры

3.119. Устройство котлованов под фундаменты следует  выполнять

согласно правилам производства работ, изложенным в СHиП III-8-76 и

CHиП 3.02.01-83.

3.120. Котлованы  под стойки  опор следует  разрабатывать, как

правило, буровыми машинами. Разработку котлованов необходимо  про-

изводить до проектной отметки.

3.121. Разработку котлованов в скальных, мерзлых, вечномерзлых

грунтах допускается производить  взрывами на "выброс"  или "рыхле-

ние" в соответствии с  Едиными правилами безопасности при  ведении

взрывных работ, утвержденными Госгортехнадзором СССР.

При этом должна производиться недоработка котлованов до проек-

тной отметки на 100-200 мм с последующей доработкой отбойными  мо-

лотками.

3.122. Котлованы следует осушать откачиванием воды перед  уст-

ройством фундаментов.

3.123. В зимнее время разработку котлованов, а также устройст-

во в них фундаментов  следует выполнять в предельно  сжатые сроки,

исключающиe промерзание дна котлованов.

3.124. Сооружение фундаментов на вечномерзлых грунтах осущест-

вляется с  сохранением естественного  мерзлого состояния  грунта в

соответст-вии со CHиП II-18-76 и СНиП 3.02.01-83.

3.125. Сборные железобетонные  фундаменты и сваи  должны отве-

чать требованиям  СНиП 2.02.01-83,  СНиП II-17-77,  СНиП II-21-75,

СНиП II-28-73 и пpоекта типовых конструкций.

При монтаже  сборных железобетонных  фундаментов и  погружении

свай следует руководствоваться правилами производства работ, изло-

женными в СНиП 3.О2.01-83 и СНиП III-16-80.

При устройстве  монолитных железобетонных  фундаментов следует

руководствоваться СНиП III-15-76.

3.126. Сварные или болтовые стыки cтоек с плитами  фундаментов

должны быть защищены от коррозии. Перед сваркой детали стыков дол-

жны быть очищены от ржавчины. Железобетонные фундаменты с толщиной

защитного слоя бетона менее 30 мм, а также фундаменты,  устанавли-

ваемые в агрессивных грунтах, должны быть защищены гидроизоляцией.

Пикеты с агрессивной средой должны быть указаны в проекте.

3.127. Обратную засыпку котлованов грунтом надлежит  выполнять

непосредственно после устройства и выверки фундаментов. Грунт дол-

жен  быть тщательно уплотнен путем послойного трамбования.

CHиП 3.05.06-85 Стр. 29

-----------------------

Шаблоны, используемые для устройства фундаментов, следует сни-

мать после засыпки не менее чем на половину глубины котлованов.

Высота засыпки котлованов должна приниматься с учетом  возмож-

ной осадки  грунта. При  устройстве обвалования  фундаментов откос

должен иметь крутизну  не более 1:1,5  (отношение высоты откоса  к

основанию) в зависимости от вида грунта.

Грунт для обратной засыпки котлованов следует предохранять  от

промерзания.

3.128. Допуски при монтаже сборных железобетонных  фундаментов

даны в табл. 5.

Таблица 5

------------------------------------------------------------------

¦         Допуски для опор

Отклонения             +----------------------------------

¦ свободно стоящих ¦ с оттяжками

-------------------------------+------------------+---------------

Уровней дна котлованов         ¦      10 мм       ¦    10 мм

Расстояний между осями фунда-  ¦     ±20 мм       ¦   ±50 мм

ментов в плане                 ¦                  ¦

Отметок верха фундаментов 1)    ¦      20 мм       ¦    20 мм

Угла наклона продольной оси    ¦      0° 30'      ¦   ±1° 30'

стойки фундамента              ¦                  ¦

Угла наклона оси V-образного   ¦       -          ¦   ±2° 30'

анкерного болта                ¦                  ¦

Смещение центра фундамента в   ¦       -          ¦    50 мм

плане                          ¦                  ¦

------

1) Разность отметок должна быть компенсирована при монтаже опоры с

помощью стальных прокладок.

------------------------------------------------------------------

Сборка и установка опор

3.129. Размер  площадки для  сборки и  установки опоры  должен

приниматься  в  соответствии  с  технологической картой или схемой

сборки опоры, указанной в ППР.

3.130. При изготовлении, монтаже и приемке стальных  конструк-

ций опор ВЛ следует руководствоваться требованиями СНиП III-18-75.

3.131. Тросовые оттяжки для опор должны иметь антикоррозионное

покрытие. Они должны быть  изготовлены и замаркированы до  вывозки

опор на трассу и доставлены на пикеты в комплекте с опорами.

Стр. 30 СНиП 3.05.06-85

-----------------------

3.132. Установка опор на фундаменты, не законченные сооружени-

ем и не полностью засыпанные грунтом, запрещается.

3.133. Перед установкой опор методом поворота с помощью шарни-

ра необходимо предусматривать предохранение фундаментов от сдвига-

ющих усилий.  В направлении,  обратном подъему,  следует применять

тормозное устройство.

3.134. Гайки, крепящие опоры, должны быть завернуты до  отказа

и  закреплены  от  самоотвинчивания  закерниванием резьбы болта на

глубину не менее 3 мм. На болтах фундаментов угловых,  переходных,

концевых и  специальных опор  надлежит устанавливать  две гайки, а

промежуточных опор - по одной гайке на болт.

При креплении  опоры на  фундаменте допускается  устанавливать

между пятой опоры и верхней плоскостью фундамента не более четырех

стальных прокладок общей толщиной до 40 мм. Геометрические размеры

прокладок в плане должны быть не менее размеров пяты опоры.  Прок-

ладки должны быть соединены между собой и пятой опоры сваркой.

3.135. При монтаже железобетонных конструкций следует руковод-

ствоваться  правилами  производства  работ,  изложенными  в   СНиП

III-16-80.

3.136. Перед установкой железобетонных конструкций,  поступив-

ших на пикет,  надлежит еще раз  проверить наличие на  поверхности

опор трещин, раковин и выбоин и других дефектов согласно указанным

в п.2.7.

При  частичном  повреждении  заводской  гидроизоляции покрытие

должно  быть  восстановлено  на  трассе путем окраски поврежденных

мест расплавленным битумом (марки 4) в два слоя.

3.137. Надежность закрепления в грунте опор, устанавливаемых в

пробуренные  или  открытые  котлованы,  обеспечивается соблюдением

предусмотренной проектом глубины задержки опор, ригелями, анкерны-

ми плитами и тщательным послойным уплотнением грунта обратной  за-

сыпки пазух котлована.

3.138. Деревянные опоры и их детали должны отвечать требовани-

ям СНиП II-25-80 и проекта типовых конструкций.

При изготовлении и монтаже деревянных опор ВЛ следует руковод-

ствоваться  правилами  производства  работ,  изложенными  в   СНиП

III-19-76.

3.139. Для изготовления деталей деревянных опор следует приме-

нять лесоматериалы хвойных пород по ГОСТ 9463-72*, пропитанные ан-

тисептиками заводским способом.

Качество пропитки деталей опор должно соответствовать  нормам,

установленным ГОСТ 20022.0-82, ГОСТ 20022.2-80, ГОСТ  20022.5-75*,

ГОCT 20022.7-82, ГОСТ 20022.11-79*.

3.140. При сборке деревянных опор все детали должны быть приг-

наны друг к другу. Зазор в местах врубок и стыков не должен превы-

CHиП 3.05.06-85 Стр. 31

-----------------------

шать 4 мм. Древесина в  местах соединений должна быть без  суков и

трещин. Зарубы, затесы и  отколы должны быть выполнены  на глубину

не более 20% диаметра бревна. Правильность врубок и затесов должна

быть проверена шаблонами. Сквозные  щели в стыках рабочих  поверх-

ностей не допускаются. Заполнение клиньями щелей или других непло-

тностей между рабочими поверхностями не допускается.

Отклонение от проектных размеров всех деталей собранной  дере-

вянной опоры допускается в пределах: по диаметру - минус 1 плюс  2

см, по длине - 1 см на 1 м. Минусовый допуск при изготовлении тра-

верс из пиленых лесоматериалов запрещается.

3.141. Отверстия в деревянных элементах опор должны быть свер-

леными. Отверстие  для крюка,  высверленное в  опоре, должно иметь

диаметр, равный внутреннему  диаметру нарезанной части  хвостовика

крюка, и глубину, равную 0,75 длины нарезанной части. Крюк  должен

быть ввернут в тело опоры всей нарезанной частью плюс 10-15 мм,

Диаметр отверстия под штырь  должен быть равен наружному  диа-

метру хвостовика штыря.

3.142. Бандажи для  сопряжения приставок с  деревянной стойкой

опоры должны выполняться из мягкой стальной оцинкованной проволоки

диаметром 4 мм. Допускается применение для бандажей неоцинкованной

проволоки диаметром 5-6 мм при условии покрытия ее асфальтовым ла-

ком. Число витков бандажа должно приниматься в соответствии с про-

ектом опор. При разрыве одного витка весь бандаж следует  заменить

новым. Концы проволок бандажа надлежит забивать в дерево на глуби-

ну  20-25  мм.  Допускается  взамен проволочных бандажей применять

специальные стяжные (на болтах) хомуты. Каждый бандаж (xoмyт) дол-

жен cопрягать не более двух деталей опоры.

3.143. Деревянные сваи должны быть прямыми, прямослойными, без

гнили, трещин и прочих дефектов и повреждений. Вepxний конец дере-

вянной сваи должен быть срезан перпендикулярно к ее оси во избежа-

ние отклонения сваи от заданного направления в процессе ее  погру-

жения.

3.144. Допуски при  монтаже деревянных и  железобетонных одно-

стоечных опор даны в табл.6.

3.145. Допуски пpи монтаже железобетонных портальных опор даны

в табл.7.

3.146. Допуски  в размерах  стальных конструкций  опор даны  в

табл. 8.

Стр. 32 СНиП 3.05.06-85

-----------------------

Таблица 6

------------------------------------------------------------------

¦         Допуски для опор

Отклонения                +-------------------------------

¦  деревянных  ¦ железобетонных

----------------------------------+--------------+----------------

Опоры от вертикальной оси вдоль   ¦ 1/100 высоты ¦  1/150 высоты

и поперек оси линии (отношение    ¦    опоры     ¦     опоры

отклонения верхнего конца стойки  ¦              ¦

опоры к ее высоте)                ¦              ¦

Опоры из створа линии при длине   ¦              ¦

пролета, м:                       ¦              ¦

до 200                        ¦    100 мм    ¦     100 мм

св. 200                       ¦    200 мм    ¦     200 мм

Траверсы от горизонтальной оси    ¦  1/50 длины  ¦  1/100 длины

¦   траверсы   ¦   траверсы

Траверсы относительно линии, пер- ¦  1/50 длины  ¦  1/100 длины

пендикулярной оси ВЛ (для угловой ¦   траверсы   ¦   траверсы

опоры относительно биссектрисы    ¦              ¦

угла поворота ВЛ)                 ¦              ¦

------------------------------------------------------------------

Таблица 7

------------------------------------------------------------------

Отклонения               ¦         Допуски

-----------------------------------------+------------------------

Опоры от вертикальной оси (отношение     ¦    1/100 высоты опоры

отклонения верхнего конца стойки опоры   ¦

к ее высоте)                             ¦

Расстояния между стойками опоры          ¦         ±100 мм

Выход опоры из створа                    ¦          200 мм

Отметок траверс в местах крепления их к  ¦           80 мм

стойкам опоры                            ¦

Отметок между местами сопряжения траверс ¦           50 мм

(стыков) и осями болтов, служащих для    ¦

крепления траверс к стойке опоры         ¦

Стоек опоры от оси трассы                ¦         +-50 мм

Траверсы от горизонтальной оси при длине ¦

траверсы, м:                             ¦

до 15                                ¦   1/150 длины траверсы

св. 15                               ¦   1/250   "      "

------------------------------------------------------------------

CHиП 3.05.06-85 Стр. 33

-----------------------

Таблица 8

------------------------------------------------------------------

Отклонения                 ¦       Допуски

-------------------------------------------+----------------------

Опоры от вертикальной оси вдоль и поперек  ¦ 1/200 высоты опоры

оси линии                                  ¦

Траверсы от линии, перпендикулярной оси    ¦      100 мм

трассы                                     ¦

Траверсы от горизонтальной оси (линии) при ¦

длине траверсы, м:                         ¦

до 15                                  ¦1/150 длины траверсы

св. 15                                 ¦1/250   "      "

Опоры из створа линии при длине пролета, м:¦

до 200                                 ¦      100 мм

от 200 до 300                          ¦      200 мм

св. 300                                ¦      300 мм

Стрелы прогиба (кривизны) траверсы         ¦1/300 длины траверсы

Стрелы прогиба (кривизны) стоек и под-     ¦1/750 длины,но не более

косов                                      ¦       20 мм

Поясных уголков и элементов решетки (в     ¦    1/750 длины

любой плоскости) в пределах панели         ¦

------------------------------------------------------------------

Монтаж изоляторов и линейной арматуры

3.147. На трассе перед монтажом изоляторы должны быть осмотре-

ны и отбракованы.

Сопротивление фарфоровых изоляторов ВЛ напряжением выше 1000 В

должно проверяться перед монтажом мегомметром напряжением 2500  В;

при этом сопротивление  изоляции каждого подвесного  изолятора или

каждого элемента многоэлементного штыревого изолятора должно  быть

не менее 300 МОм.

Чистка изоляторов стальным инструментом не допускается.

Электрические испытания стеклянных изоляторов не производятся.

3.148. На ВЛ со штыревыми изоляторами установку траверс, крон-

штейнов и изоляторов следует, как правило, производить до  подъема

опоры.

Крюки и штыри должны быть прочно установлены в стойке или тра-

версе опоры;  их штыревая  часть должна  быть строго вертикальной.

Крюки и штыри для предохранения от ржавчины следует покрывать  ас-

фальтовым лаком.

Стр. 34 СНиП 3.05.06-85

-----------------------

Штыревые изоляторы должны быть прочно навернуты строго  верти-

кально на крюки или штыри при помощи полиэтиленовых колпачков.

Допускается крепление штыревых изоляторов на крюках или штырях

с применением раствора, состоящего  из 40 % портландцемента  марки

не ниже М400  или М500 и  60 % тщательно  промытого речного песка.

Применение ускорителей схватывания раствора не допускается.

При армировании верхушка штыря  или крюка должна быть  покрыта

тонким слоем битума.

Установка штыревых  изоляторов с  наклоном до  45° к вертикали

допускается при креплении спусков к аппаратам и шлейфам опор.

На ВЛ с подвесными изоляторами детали сцепной арматуры  изоли-

рующих подвесок  должны быть  зашплинтованы, а  в гнездах  каждого

элемента изолирующей подвески поставлены замки. Все замки в изоля-

торах должны быть расположены на одной прямой. Замки в  изоляторах

поддерживающих изолирующих  подвесок следует  располагать входными

концами в сторону стойки опоры, а в изоляторах натяжных и арматуре

изолирующих подвесок - входными концами вниз. Вертикальные и  нак-

лонные пальцы  должны располагаться  головкой вверх,  а гайкой или

шплинтом вниз.

Монтаж проводов и грозозащитных тросов (канатов)

3.149. Алюминиевые, сталеалюминиевые провода и провода из алю-

миниевого сплава при монтаже их в стальных поддерживающих и натяж-

ных (болтовых, клиновых) зажимах должны быть защищены алюминиевыми

прокладками, медные провода - медными прокладками.

Крепление проводов  на штыревых  изоляторах следует  выполнять

пpoволочными вязками, специальными зажимами или хомутами; при этом

провод должен быть уложен на шейку штыревого изолятора.  Проволоч-

ная вязка должна быть  выполнена проволокой из такого  же металла,

что и провод. При выполнении вязки не допускается изгибание прово-

да вязальной проволокой.

Провода ответвлений от ВЛ  напряжением до 1000 В  должны иметь

анкерное крепление.

3.150. В каждом пролете ВЛ напряжением выше 1000 В допускается

не более одного соединения на каждый провод или канат.

Соединение проводов (канатов) в пролете должно отвечать требо-

ваниям пп. 3.13 - 3.14.

3.151. Опрессовку соединительных, натяжных и ремонтных зажимов

следует выполнять и  контролировать согласно требованиям  ведомст-

венных технологических карт, утвержденных в установленном порядке.

Прессуемые зажимы, а также  матрицы для опрессовки зажимов  должны

соответствовать маркам монтируемых проводов и канатов. Не допуска-

ется превышать номинальный диаметр матрицы более чем на 0,2 мм,  а

диаметр зажима после опрессовки не должен превышать диаметра  мат-

CHиП 3.05.06-85 Стр. 35

-----------------------

рицы более чем на 0,3 мм. При получении после опрессовки  диаметра

зажима, превышающего допустимую величину, зажим подлежит вторичной

опрессовке с новыми матрицами. При невозможности получения требуе-

мого диаметра, а также при наличии трещин зажим следует вырезать и

вместо него смонтировать новый.

3.152. Геометрические размеры соединительных и натяжных  зажи-

мов проводов ВЛ  должны соответствовать требованиям  ведомственных

технологических карт, утвержденных в установленном порядке. На  их

поверхности не должно быть трещин, следов коррозии и  механических

повреждений, кривизна опрессованного  зажима должна быть  не более

3 % его длины, стальной сердечник опрессованного соединителя  дол-

жен быть расположен симметрично относительно алюминиевого  корпуса

зажима по его  длине. Смещение сердечника  относитально симметрич-

ного положения  не должно  превышать 15  % длины  прессуемой части

провода. Зажимы, не удовлетворяющие указанным требованиям,  должны

быть забракованы.

3.153. Термитную сварку проводов, а также соединение  проводов

с использованием энергии взрыва следует выполнять и контролировать

согласно требованиям ведомственных технологических карт, утверж-денных в установленном порядке.

3.154. При механическом повреждении многопроволочного  провода

(обрыв отдельных проволок) следует устанавливать бандаж, ремонтный

или соединительный зажим.

Ремонт поврежденных проводов следует выполнять в  соответствии

с требованиями ведомственных технологических карт, утвержденных  в

установленном порядке.

3.155. Раскатку проводов (канатов) по земле следует, как  пра-

вило, производить с помощью движущихся тележек. Для опор, констру-

кция которых полностью или частично не позволяет применять  движу-

щиеся раскаточные тележки, допускается производить раскатку прово-

дов (канатов) по земле с неподвижных раскаточных устройств с  обя-

зательным подъемом проводов (канатов) на опоры по мере раскатки  и

принятием мер против повреждения  их в результате трения  о землю,

скальные, каменистые и другие грунты.

Раскатка  и  натяжение  проводов  и канатов непосредственно по

стальным траверсам и крюкам не допускаются.

Раскатка  проводов  и  канатов  при отрицательных температурах

должна производиться с учетом мероприятий, предотвращающих вмерза-

ние пpовода или каната в грунт.

Перекладку проводов и канатов из раскаточных роликов в  посто-

янные зажимы и установку распорок на проводах с расщепленной фазой

следует  производить  непосредственно  после окончания визирования

проводов и канатов в анкерном участке. При этом должна быть исклю-

чена возможность повреждения верхних повивов проводов и канатов.

Стр. 36 СНиП 3.05.06-85

-----------------------

3.156. Монтаж проводов и канатов на переходах через инженерные

сооружения следует производить  в соответствии с  Правилами охраны

электрических сетей напряжением свыше 1000 В с разрешения  органи-

зации - владельца пересекаемого сооружения, в согласованные с этой

организацией сроки. Раскатанные через автодороги провода и  канаты

надлежит защищать от повреждений путем подъема их над дорогой, за-

капывания в грунт  или закрытия щитами.  В случае необходимости  в

местах, где возможны повреждения проводов, должна быть  выставлена

охрана.

3.157. При визировании проводов и канатов стрелы провеса долж-

ны быть установлены согласно рабочим чертежам по монтажным  табли-

цам или кривым в соответствии с температурой провода или каната во

время монтажа. При этом фактическая стрела провеса провода или ка-

ната не должна отличаться от проектной величины более чем на +-5 %

при условии соблюдения требуемых габаритов до земли и пересекаемых

объектов.

Разрегулировка проводов различных  фаз и канатов  относительно

друг друга должна составлять не более 10% проектной величины стре-

лы провеса провода или  каната. Разрегулировка проводов в  расщеп-

ленной фазе должна быть не более  20% для ВЛ 330-500 кB и  10% для

ВЛ 750  кВ. Угол  разворота проводов  в фазе  должен быть не более

10°.

Визирование проводов и канатов  ВЛ напряжением выше 1000  В до

750  кB  включ.  следует  производить  в пролетах, расположенных в

каждой трети анкерного участка при его длине более 3 км. При длине

анкерного участка менее 3 км визирование разрешается производить в

двух пролетах: наиболее отдаленном и наиболее близком от  тягового

механизма.

Отклонение поддерживающих гирлянд вдоль ВЛ от вертикали не до-

лжно превышать, мм: 50 - для ВЛ 35 кВ, 100 - для ВЛ 110 кB, 150  -

для ВЛ 150 кВ и 200 - для ВЛ 220-750 кВ.

Монтаж трубчатых разрядников

3.158. Разрядники должны быть установлены таким образом, чтобы

указатели действия были отчетливо видны с земли. Установка разряд-

ников должна обеспечивать стабильность внешнего искрового промежу-

тка и  исключать возможность  перекрытия его  струей воды, которая

может стекать с верхнего электрода. Разрядник должен быть  надежно

закреплен на опоре и иметь хороший контакт с заземлением.

3.159. Разрядники перед установкой на опору должны быть осмот-

рены  и  отбракованы.  Наружная  поверхность  разрядника не должна

иметь трещин и отслоений.

3.160. После установки трубчатых разрядников на опоре  следует

отрегулировать величину внешнего искрового промежутка в соответст-

CHиП 3.05.06-85 Стр. 37

-----------------------

вии с рабочими  чертежами, а также  проверить их установку  с тем,

чтобы зоны выхлопа газов не пересекались между собой и не  охваты-

вали элементов конструкций и проводов.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ

Общие требования

3.161. Требования настоящих правил следует соблюдать при  мон-

таже открытых и закрытых распределительных устройств и  подстанций

напряжением до 750 кВ.

3.162. До начала монтажа электрооборудования распределительных

устройств и подстанций заказчиком должны быть поставлены:

трансформаторное масло в  количестве, необходимом для  заливки

полностью смонтированного маслонаполненного оборудования, с учетом

дополнительного количества масла на технологические нужды;

чистые герметичные металлические емкости для временного хране-

ния масла;

оборудование и приспособления для обработки и заливки масла;

специальный инструмент и приспособления, поступающие в компле-

кте  с  оборудованием  в  соответствии с технической документацией

предприятия-изготовителя,  необходимые  для  ревизии и регулировки

(передаются на период монтажа).

Ошиновка закрытых и открытых распределительных устройств

З.163.  Внутренний  радиус  изгиба  шин прямоугольного сечения

должен быть: в изгибах на плоскость - не менее двойной толщины ши-

ны, в изгибах на ребро -  не менее ее ширины. Длина шин  на изгибе

штопором должна быть не менее двукратной их ширины.

Взамен изгибания на ребро допускается стыкование шин сваркой.

Изгиб шин у мест присоединений должен начинаться на расстоянии

не менее 10 мм от края контактной поверхности.

Стыки сборных шин при  болтовом соединении должны отстоять  от

головок изоляторов и мест  ответвлений на расстоянии не  менее чем

50 мм.

Для обеспечения продольного перемещения шин при изменении тем-

пературы следует выполнять жесткое крепление шин к изоляторам лишь

в середине общей длины шин, а при наличии шинных компенсаторов - в

середине участка между компенсаторами.

Отверстия проходных шинных изоляторов после монтажа шин должны

быть закрыты специальными планками, а шины в пакетах в местах вхо-

да в изоляторы и выхода из них должны быть скреплены между собой.

Шинодержатели и сжимы при переменном токе более 600 А не долж-

ны создавать замкнутого магнитного  контура вокруг шин. Для  этого

Стр. 38 СНиП 3.05.06-85

-----------------------

одна из накладок или все стяжные болты, расположенные по одной  из

сторон шины, должны быть выполнены из немагнитного материала (бро-

нзы, алюминия  и его  сплавов и  т.п.) либо  должна быть применена

конструкция  шинодержателя,  не  образующая  замкнутого магнитного

контура.

3.164. Гибкие шины на всем протяжении не должны иметь перекру-

ток, расплеток, лопнувших проволок. Стрелы провеса не должны отли-

чаться от проектных более чем на +-5%. Все провода в  расщепленной

фазе ошиновки должны иметь  одинаковое тяжение и должны  быть pac-

креплены дистанционными распорками.

3.165. Соединения между смежными аппаратами должны быть выпол-

нены одним отрезком шины (без разрезания).

3.166. Трубчатые шины должны иметь устройства для гашения виб-

рации и компенсации температурных изменений их длины. На  участках

подсоединения к  аппаратам шины  должны быть  расположены горизон-

тально.

3.167. Соединения  и ответвления  гибких проводов  должны быть

выполнены сваркой или опрессовкой.

Присоединение ответвлений в пролете должно быть выполнено  без

разрезания проводов пролета. Болтовое соединение допускается толь-

ко на зажимах аппаратов и на ответвлениях к разрядникам, конденса-

торам связи  и трансформаторам  напряжения, а  также для временных

установок, для которых  применение неразъемных соединений  требует

большого  объема  работ  по  перемонтажу шин. Присоединения гибких

проводов и шин к  выводам электрооборудования следует выполнять  с

учетом компенсации температурных изменений их длины.

Изоляторы

3.168. Изоляторы перед монтажом  должны быть проверены на  це-

лостность фарфора (быть без трещин и сколов). Подкладки под фланцы

изоляторов не должны выступать за пределы фланцев.

3.169. Поверхность колпачков опорных изоляторов при их устано-

вке в закрытых  распределительных устройствах должна  находиться в

одной плоскости. Отклонение не должно составлять более 2 мм.

3.170. Оси всех стоящих в ряду опорных и проходных  изоляторов

не должны отклоняться в сторону более чем на 5 мм.

3.171. При установке проходных изоляторов на 1000 А и более  в

стальных плитах должна быть исключена возможность образования зам-

кнутых магнитных контуров.

3.172. Монтаж гирлянд подвесных изоляторов открытых  распреде-

лительных устройств должен удовлетворять следующим требованиям:

соединительные ушки, скобы, промежуточные звенья и др.  должны

быть зашплинтованы;

CHиП 3.05.06-85 Стр. 39

-----------------------

арматура гирлянд должна соответствовать размерам изоляторов  и

проводов.

Сопротивление изоляции фарфоровых подвесных изоляторов  должно

быть проверено мегомметром напряжением  2,5 кВ до подъема  гирлянд

на oпору.

Выключатели напряжением выше 1000 В

3.173. Установку,  сборку и  регулировку выключателей  следует

производить в соответствии с монтажными инструкциями  предприятий-

изготовителей; при сборке следует строго придерживаться маркировки

элементов выключателей, приведенной в указанных инструкциях.

3.174. При сборке и монтаже воздушных выключателей должны быть

обеспечены: горизонтальность установки  опорных рам и  резервуаров

для воздуха, вертикальность опорных колонок, равенство размеров по

высоте колонок изоляторов треноги (растяжек), соосность  установки

изоляторов. Отклонение осей центральных опорных колонок от  верти-

кали не должно превышать  норм, указанных в инструкциях  предприя-

тий-изготовителей.

3.175. Внутренние поверхности воздушных выключателей, с  кото-

рыми соприкасается сжатый воздух, должны быть очищены; болты, стя-

гивающие разборные  фланцевые соединения  изоляторов, должны  быть

равномерно затянуты ключом с регулируемым моментом затяжки.

3.176. После окончания монтажа воздушных выключателей  следует

проверить величину утечки сжатого воздуха, которая не должна  пре-

вышать норм, указанных  в заводских инструкциях.  Перед включением

необходимо проветрить внутренние полости воздушного выключателя.

3.177. Распределительные шкафы и шкафы управления выключателя-

ми должны быть  проверены, в том  числе на правильность  положения

блок-контактов и бойков электромагнитов. Все клапаны должны  иметь

легкий ход, хорошее прилегание конусов к седлам.  Сигнально-блоки-

ровочные контакты должны быть правильно установлены, электроконта-

ктные манометры должны быть проверены в лаборатории.

Разъединители, отделители и короткозамыкатели

напряжением выше 1000 В

3.178. Установку, сборку и регулировку разъединителей, отдели-

телей и  короткозамыкателей следует  производить в  соответствии с

инструкциями предприятий-изготовителей.

3.179. При сборке и монтаже разъединителей, отделителей, коро-

ткозамыкателей должны быть обеспечены: горизонтальность  установки

опорных рам, вертикальность и равенство по высоте колонок  опорных

изоляторов, соосность контактных ножей. Отклонение опорной рамы от

Стр. 40 СНиП 3.05.06-85

-----------------------

горизонтали и  осей cобранныx  колонок изоляторов  от вертикали, а

также смещение осей контактных ножей в горизонтальной и вертикаль-

ной плоскости  и зазор  между торцами  контактных ножей  не должны

превышать норм, указанных в инструкциях предприятий-изготовителей.

Выравнивание колонок допускается  с помощью металлических  подкла-

док.

3.180.  Штурвал  или  рукоятка  рычажного привода должна иметь

(при  включении  и  отключении)  направление движения, указанное в

табл. 9.

Таблица 9

------------------------------------------------------------------

¦             Направление движения

Операции      +-------------------------------------------

¦         штурвала        ¦    рукоятки

----------------------+-------------------------+-----------------

Включение             ¦    пo часовой стрелке   ¦Вверх или направо

Отключение            ¦  против часовой стрелки ¦Вниз или налево

------------------------------------------------------------------

Холостой ход рукоятки привода не должен превышать 5°.

3.181. Ножи аппаратов должны правильно (по центру) попадать  в

неподвижные контакты, входить в них  без ударов и перекосов и  при

включении не доходить до упора на 3-5 мм.

3.182. При положениях ножа заземления "Включено" и "Отключено"

тяги и рычаги должны находиться в положении "Мертвая точка", обес-

печивая фиксацию ножа в крайних положениях.

3.183. Блок-контакты, привода разъединителя должны быть  уста-

новлены так, чтобы механизм управления блок-контактами  срабатывал

в конце каждой операции за 4-10° до конца хода.

3.184. Блокировка разъединителей с выключателями, а также гла-

вных ножей разъединителей с  заземляющими ножами не должна  допус-

кать оперирования приводом разъединителя при включенном  положении

выключателя, а также заземляющими ножами при включенном  положении

главных ножей и главными ножами при включенном положении заземляю-

щих ножей.

Разрядники

3.185.  До  начала  монтажа  все  элементы разрядников следует

подвергнуть осмотру на отсутствие трещин  и сколов в фарфоре и  на

отсутствие раковин и трещин в цементных швах. Должны быть измерены

токи утечки и сопротивления рабочих элементов разрядников согласно

требованиям инструкции предприятия-изготовителя.

CHиП 3.05.06-85 Стр. 41

-----------------------

3.186. При сборке разрядников на общей раме должна быть  обес-

печена соосность и вертикальность изоляторов.

3.187. После окончания  монтажа кольцевые просветы  в колоннах

между рабочими элементами и изоляторами должны быть зашпатлеваны и

закрашены.

Измерительные трансформаторы

3.188. При монтаже трансформаторов должна быть обеспечена вер-

тикальность их  установки. Регулировку  вертикальности допускается

производить с помощью стальных прокладок.

3.189. Неиспользуемые  вторичные обмотки  трансформаторов тока

должны быть закорочены  на их зажимах.  Один из полюсов  вторичных

обмоток трансформаторов тока  и трансформаторов напряжения  должен

быть заземлен во всех случаях (кроме специально оговоренных в  ра-

бочих чертежах).

3.190. Высоковольтные вводы смонтированных измерительных  тра-

нсформатаров напряжения должны быть закорочены до их включения под

напряжение. Корпус трансформатора должен быть заземлен.

Реакторы и катушки индуктивности

3.191. Фазы реакторов,  установленные одна под  другой, должны

быть расположены согласно маркировке (Н  - нижняя фаза, С -  сред-

няя, В - верхняя), причем направление обмоток средней фазы  должно

быть противоположно направлению обмоток крайних фаз.

3.192. Стальные конструкции, расположенные в  непосредственной

близости от реакторов, не должны иметь замкнутых контуров.

Комплектные и сборные распределительные устройства

и комплексные трансформаторные подстанции

3.193. При приемке в монтаж шкафов комплектных распределитель-

ных  устройств  и  комплектных  трансформаторных подстанций должны

быть проверены комплектность технической документации предприятия-

изготовителя (паспорт, техническое описание и инструкция по  эксп-

луатации, электрические схемы главных и вспомогательных цепей, эк-

сплуатационная документация на комплектующую аппаратуру, ведомость

ЗИП).

3.194. При монтаже KРУ и KTП должна быть обеспечена их  верти-

кальность. Допускается  разность уровней  несущей поверхности  под

распределительные комплектные устройства 1 мм на 1 м  поверхности,

но не более 5 мм на всю длину несущей поверхности.

Стр. 42 СНиП 3.05.06-85

-----------------------

Трансформаторы

3.195. Все трансформаторы должны допускать включение их в экс-

плуатацию без осмотра активной части при условии транспортирования

и  хранения  трансформаторов  в  соответствии  с требованиями ГОСТ

11677-75*.

3.196. Трансформаторы,  доставляемые заказчиком  на территорию

подстанции, должны быть при транспортировке ориентированы  относи-

тельно фундаментов в  соответствии с рабочими  чертежами. Скорость

перемещения трансформатора  в пределах  подстанции на  собственных

катках не должна превышать 8 м/мин.

3.197. Вопрос о  монтаже трансформаторов без  ревизии активной

части и  подъема колокола  должен решать  представитель шефмонтажа

пpедприятия-изготовителя, а в  случае отсутствия договора  на шеф-

монтаж - монтирующая организация на основании требований  докумен-

та, указанного в п.3.195 и данных следующих актов и протоколов:

осмотра трансформатора и демонтированных узлов после транспор-

тирования трансформатора с предприятия-изготовителя к месту назна-

чения;

выгрузки трансформатора;

перевозки трансформатора к местy монтажа;

хранения трансформатора до передачи в монтаж.

3.198. Вопрос о допустимости включения трансформатора без суш-

ки должен решаться на основании комплексного рассмотрения  условий

и состояния трансформатора во время транспортировки, хранения, мо-

нтажа и с учетом результатов проверки и испытаний в соответствии с

требованиями документа, указанного в п.3.195.

Статические преобразователи

3.199.Разборка полупроводниковых приборов не допускается.  При

монтаже их следует:

не допускать резких толчков и ударов;

удалять консервирующую смазку и очищать контактные поверхности

растворителем;

устанавливать приборы  с естественным  охлаждением так,  чтобы

ребра охладителей находились в плоскости, обеспечивающей свободный

проход воздуха снизу вверх,  а приборы с пpинудительным  воздушным

охлаждением так, чтобы направление потока охлаждающего воздуха бы-

ло вдоль ребер охладителя;

устанавливать приборы с водяным охлаждением горизонтально;

располагать штуцера охладителя  в вертикальной плоскости  так,

чтобы входной штуцер был нижним;

смазывать контактные поверхности охладителей перед ввинчивани-

CHиП 3.05.06-85 Стр. 43

-----------------------

ем в них полулроводниковых приборов тонким слоем технического  ва-

зелина;

закручивающий момент при сборке должен соответствовать указан-

ному пpедприятием-изгоовителем.

Компрессоры и воздухопроводы

3.200.  Компрессоры,  опломбированные   заводом-изготовителем,

разборке и ревизии на  месте монтажа не подлежат.  Компрессоры, не

имеющие пломбы и поступающие на строительную площадку в  собранном

виде, перед монтажом подвергаются  частичной разборке и ревизии  в

объеме, необходимом  для снятия  консервирующих покрытий,  а также

для пpоверки  состояния подшипников,  клапанов, сальников,  систем

маслосмазки и водяного охлаждения.

3.201. Смонтированные компрессорные агрегаты должны быть испы-

таны в соответствии с требованиями инструкции  предприятия-изгото-

вителя совместно с системами автоматического управления, контроля,

сигнализации и защиты.

3.202. Внутренняя поверхность воздухопроводов должна быть про-

терта трансформаторным маслом. Допустимые отклонения линейных раз-

меров каждого узла воздухопровода от проектных размеров не  должны

быть более ±3 мм на каждый метр, но не более ±10 мм на всю  дли-

ну. Отклонения угловых размеров  и неплоскостность осей в  yзлe не

должны превышать ±2,5 мм на 1 м, но не более ±8 мм на весь  пос-

ледующий прямой участок.

3.203. Смонтированные  воздухопроводы должны  быть подвергнуты

продувке при скорости воздуха 10-15 м/с и давленин, равном рабоче-

му (но не более 4,0 МПа), в течение не менее 10 мин и испытаны  на

прочность и  плотность. Давление  при пневматическом  испытании на

прочность для воздухопроводов с  рабочим давлением 0,5 МПа  и выше

должно составлять 1,25 Рраб, но не менее Рраб + 0,3 МПа. При испы-

тании воздухопроводов на  плотность испытательное давление  должно

быть равно рабочему. В процессе подъема давления производится  ос-

мотр воздухопровода при достижении 30 и 60 % испытательного давле-

ния. На время осмотра воздухопровода подъем давления прекращается.

Испытательное давление на прочность должно выдерживаться в течение

5 мин, после чего снижается до рабочего, при котором в течение 12ч

воздухопровод испытывается на плотность.

Конденсаторы и заградители высокочастотной связи

3.204. При  сборке и  монтаже конденсаторов  связи должна быть

обеспечена горизонтальность  установки подставок  и вертикальность

установки конденсаторов.

3.205. Высокочастотные  заградители до  начала монтажа  должны

пройти настройку в лаборатории.

Стр. 44 СНиП 3.05.06-85

-----------------------

3.206. При  монтаже высокочастотных  заградителей должна  быть

обеспечена  вертикальность  их  подвески  и надежность контактов в

местах присоединения элементов настройки.

Распределительные устройства напряжением до 1000 В,

щиты управления, защиты и автоматики

3.207. Щиты и шкафы должны поставляться  предприятиями-изгото-

вителями полностью смонтированными, прошедшими ревизию, регулиров-

ку и испытание в соответствии с требованиями ПУЭ,  государственных

стандартов или технических условий предприятий-изготовителей.

3.208. Распределительные щиты, станции управления, щиты защиты

и автоматики, а  также пульты управления  должны быть выверены  по

отношению к основным осям помещений, в которых они  устанавливают-

ся. Панели при установке должны быть выверены по уровню и  отвесу.

Крепление к закладным деталям должно выполняться сваркой или разъ-

емными соединениями. Допускается установка панелей без крепления к

полу,  если  это  предусмотрено  рабочими чертежами. Панели должны

быть скреплены между собой болтами.

Аккумуляторные установки

3.209. Приемка под монтаж стационарных кислотных (ГОСТ 825-73)

и щелочных (ГОСТ 9240-79Е и ГОСТ 9241-79Е) аккумуляторных  батарей

закрытого исполнения и деталей аккумуляторов открытого  исполнения

должна производиться в объеме требований, приведенных в государст-

венных стандартах, ТУ и других документах, определяющих  комплект-

ность поставки, их технические характеристики и качество.

3.210. Аккумуляторы должны  быть установлены в  соответствии с

рабочими чертежами на деревянных, стальных или бетонных  стеллажах

или на  полках вытяжных  шкафов. Конструкция,  размеры, покрытия и

качество деревянных  и стальных  стеллажей должны  соответствовать

требованиям ГОСТ 1226-82.

Внутренняя поверхность вытяжных шкафов для размещения  аккуму-

ляторов должна быть окрашена краской, стойкой к воздействию элект-

ролита.

3.211. Аккумуляторы в батарее должны быть пронумерованы  круп-

ными цифрами на  лицевой стенке сосуда  либо на продольном  бруске

стеллажа. Краска должна быть кислотостойкой для кислотных и  щело-

честойкой для щелочных аккумуляторов. Первый номер в батарее,  как

правило, наносится на аккумуляторе, к которому подсоединена  поло-

жительная шина.

CHиП 3.05.06-85 Стр. 45

-----------------------

3.212. При монтаже ошиновки в помещении аккумуляторной батареи

должны выполняться следующие требования:

шины должны быть  проложены на изоляторах  и закреплены в  них

шинодержателями; соединения и  ответвления медных шин  должны быть

выполнены сваркой или пайкой, алюминиевых - только сваркой;  свар-

ные швы в контактных соединениях не должны иметь наплывов,  углуб-

лений, а также трещин, короблений и прожогов; из мест сварки долж-

ны быть удалены остатки флюса и шлаков;

концы шин,  присоединяемые к  кислотным аккумуляторам,  должны

быть предварительно облужены и затем впаяны в кабельные наконечни-

ки соединительных полос;

к  щелочным  аккумуляторам  шины  должны  быть  присоединены с

помощью наконечников, которые  должны быть приварены  или припаяны

к шинам и зажаты гайками на выводах аккумуляторов;

неизолированные шины по всей длине должны быть окрашены в  два

слоя краской, стойкой к длительному воздействию электролита.

3.213. Конструкция плиты для вывода шин из аккумуляторного по-

мещения должна быть приведена в проекте.

3.2l4. Cоcyды кислотных аккумуляторов должны быть  установлены

по уровню на конусных изоляторах, широкие основания которых должны

быть уложены на выравнивающие прокладки из свинца или  винипласта.

Стенки сосудов,  обращенные к  проходу, должны  находиться в одной

плоскости.

При применении бетонных стеллажей аккумуляторные сосуды должны

быть установлены на изоляторах.

3.215. Пластины в кислотных аккумуляторах открытого исполнения

должны быть  расположены параллельно  друг к  другу. Перекос  всей

группы пластин или наличие  кривопаяных пластин не допускается.  В

местах припайки  хвостовиков пластин  к соединительным  полосам не

должно быть раковин, слоистости, выступов и подтеков свинца.

На  кислотные  аккумуляторы  открытого  исполнения должны быть

уложены покровные стекла,  опирающиеся на выступы  (приливы) плас-

тин. Размеры этих стекол должны  быть на 5-7 мм меньше  внутренних

размеров сосуда. Для аккумуляторов с размерами бака свыше  400х200

мм можно применять покровные стекла из двух или более частей.

3.216. Пpи заготовке сернокислого электролита надлежит:

применять  серную  кислоту,  удовлетворяющую  требованиям ГОСТ

667-73;

для разбавления кислоты применять воду, удовлетворяющую требо-

ваниям ГОСТ 6709-72.

Качество  воды  и  кислоты  должно быть удостоверено заводским

сертификатом либо протоколом  химического анализа кислоты  и воды,

Стр. 46 СНиП 3.05.06-85

-----------------------

проведенного в соответствии с требованиями соответствующих госуда-

рственных стандартов. Химический анализ производит заказчик.

3.217. Аккумуляторы закрытого исполнения должны быть  установ-

лены на стеллажах на изоляторах или изолирующих прокладках,  стой-

ких к воздействию  электролита. Расстояние между  аккумуляторами в

ряду должно быть не менее 20 мм.

3.218. Щелочные аккумуляторы должны быть соединены в  последо-

вательную цепь с помощью стальных никелированных межэлементных пе-

ремычек сечением, указанным в проекте.

Аккумуляторные щелочные батареи должны быть соединены в после-

довательную цепь с помощью  перемычек из медного кабеля  (провода)

сечнием, указанным в проекте.

3.219. Для приготовления  щелочного электролита должна  приме-

няться готовая смесь гидрата окиси калия и гидрата окиси лития или

едкого натра и гидрата окиси лития заводского изготовления и  дис-

тиллированная вода. Содержание примесей в воде не нормируется.

Допускается применение  отдельно гидрата  окиси калия  по ГОСТ

9285-78 или едкого натра по ГОСТ 2263-79 и гидрата окиси лития  по

ГОСТ 8595-75, дозируемых в соответствии с инструкцией предприятия-

изготовителя по уходу за аккумуляторами.

Поверх щелочного электролита в аккумуляторы должно быть залито

вазелиновое масло или керосин.

3.220. Плотность электролита заряженных щелочных аккумуляторов

должна быть 1,205 ± 0,005 г/куб.см при температуре 293 К (20 °С).

Уровень электролита кислотных  аккумуляторов должен быть  не менее

чем на 10 мм выше верхней кромки пластин.

Плотность калиево-литиевого электролита щелочных аккумуляторов

должна составлять 1,20 ± 0,01  г/куб.см при температуре 288-308  К

(15-35 °С).

ЭЛЕКТРОСИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ

Электрические машины

3.221. До начала  монтажа электрических машин  и многомашинных

агрегатов общего назначения должны быть:

проверены: наличие и готовность к работе подъемно-транспортных

средств в зоне  монтажа электрических машин  (готовность подъемно-

транспортных средств должна быть подтверждена актами на их испыта-

ние и приемку в эксплуатацию);

подобран и испытан такелаж (лебедки, тали, блоки, домкраты);

подобран комплект механизмов, приспособлений, а также  монтаж-

ных клиньев и подкладок,  клиновых домкратов и винтовых  устройств

(при бесподкладочном способе установки).

CHиП 3.05.06-85 Стр. 47

-----------------------

3.222. Монтаж электрических машин следует выполнять в соответ-

ствии с инструкциями предприятий-изготовителей.

3.223. Электрические машины, прибывшие с предприятия-изготови-

теля в собранном виде, на месте монтажа перед установкой не должны

разбираться. При отсутствии уверенности в том, что во время транс-

портирования и хранения машина после заводской сборки осталась не-

поврежденной и  незагрязненной, необходимость  и степень  разборки

машины должна  быть определена  актом, составленным  компетентными

представителями заказчика  и электромонтажной  организации. Работа

по разборке машины  и последующей сборке  ее должна выполняться  в

соответствии с инструкцией предприятия-изготовителя.

3.224. При проведении испытаний по окончании монтажа прибывших

в разобранном виде или подвергавшихся разборке электрических машин

постоянного тока и электродвигателей переменного тока зазоры между

сталью ротора и статора, зазоры в подшипниках скольжения и  вибра-

ция подшипников электродвигателя, разбег ротора в осевом направле-

нии должны  соответствовать указанным  в технической  документации

предприятий-изготовителей.

3.225. Определение возможности включения машин постоянного то-

ка и  электродвигателей переменного  тока напряжением  выше 1000 В

без сушки следует производить в соответствии с указаниями предпри-

ятия-изготовителя.

Коммутационные аппараты

3.226. Коммутационные аппараты следует устанавливать в местах,

указанных в рабочих чертежах и в соответствии с инструкциями пред-

приятий-изготовителей.

3.227. Аппараты или опорные конструкции, на которых они должны

быть  установлены,  следует  закреплять  к строительным основаниям

способом, указанным в рабочих чертежах (дюбелями, болтами,  винта-

ми, с помощью  штырей; опорные конструкции  - сваркой к  закладным

элементам строительных оснований  и т.п.). Строительные  основания

должны обеспечивать крепление аппаратов без перекосов и  исключать

возникновение недопустимых вибраций.

3.228. Ввод проводов,  кабелей или труб  в аппараты не  должен

нарушать степень защиты оболочки аппаратов и создавать  механичес-

ких воздействий, деформирующих их.

3.229. При установке нескольких аппаратов в блоке должен  быть

обеспечен доступ для обслуживания каждого из них.

Стр. 48 СНиП 3.05.06-85

-----------------------

Электрооборудование кранов

3.230. При подготовке и  производстве работ по монтажу  кранов

на объекте строительства должна учитываться степень заводской эле-

ктро-монтажной готовности кранового оборудования, которая регламе-

нтируется ГОСТ 24378-80Е. Предприятием-изготовителем в  соответст-

вии с  указанным ГОСТ  должны быть  выполнены следующие  работы на

кранах общего назначения:

электромонтаж крановых кабин и грузовых тележек;

изготовление токоподвода к грузовой тележке;

изготовление узлов (жгутов) электропроводов с наконечниками  и

маркировкой концов для мостов;

установка на мосту крана подставок и кронштейнов под  электро-

оборудование,  протяжных  ящиков,  коробов  или труб для прокладки

электропроводов;

сборка электроаппаратуры, устанавливаемой на мосту  (сопротив-

ления, магнитные станции), в блоки с монтажом внутренних  электро-

схем.

3.231. Работы по  монтажу электрической части  мостовых кранов

следует выполнять на нулевой отметке до подъема моста, кабины кра-

новщика и тележки в проектное положение.

3.232. До начала электромонтажных работ должна быть  осуществ-

лена приемка крана под монтаж от механомонтажной организации, офо-

рмляемая актом. В акте должно быть оговорено разрешение на  произ-

водство электромонтажных работ на кране, в том числе и на  нулевой

отметке.

3.233.  На  нулевой  отметке  необходимо выполнять максимально

возможный объем электромонтажных работ, приступать к которым  сле-

дует после надежной установки моста на выкладках и оформления раз-

решения механомонтажной организации. Оставшийся объем  электромон-

тажных работ необходимо выполнять после подъема крана в  проектное

положение и установки его в непосредственной близости от  переход-

ной галереи,  лестницы или  ремонтной площадки,  с которых  должен

быть обеспечен надежный и безопасный переход на кран. Кроме  того,

до производства электромонтажных  работ на кране,  установленном в

проектное положение, должны быть:

полностью закончены сборка и установка мocта, тележки, кабины,

ограждений и перил;

главные троллеи ограждены  или расположены из  расстоянии, ис-

ключающем доступ к ним с любого места на кране, где могут находит-

ся люди.

Конденсаторные установки

3.234. При монтаже конденсаторных установок должна быть обес-

печена горизонтальная установка каркасов и вертикальная установка

конденсаторов;

CHиП 3.05.06-85 Стр. 49

-----------------------

расстояние между дном конденсаторов нижнего яруса и полом  по-

мещения или дном маслоприемника должно быть не менее 100 мм;

паспорта конденсаторов (таблички с техническими данными) долж-

ны быть обращены  в сторону прохода,  из которого производится  их

обслуживание;

инвентарный (порядковый) номер конденсатора должен быть  напи-

сан маслостойкой краской на стенке бака каждого конденсатора,  об-

ращенной к проходу обслуживания;

расположение токоведущих шин и способы присоединения их к кон-

денсаторам  должны  обеспечивать  удобство  смены конденсаторов во

время эксплуатации;

ошиновка не должна создавать изгибающих усилий в выводных изо-

ляторах конденсаторов;

заземляющая проводка должна быть расположена так, чтобы она не

препятствовала смене конденсаторов во время эксплуатации.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

3.235. Светильники с люминесцентными лампами должны быть пере-

даны заказчиком в монтаж  в исправном состоянии и  проверенными на

световой эффект.

3.236. Крепление светильника к опорной поверхности  (конструк-

ции) должно быть разборным.

3.237. Светильники, применяемые в установках, подверженных ви-

брации и сотрясениям, должны быть установлены с применением  амор-

тизирующих устройств.

3.238. Крюки и шпильки для подвеса светильников в жилых здани-

ях должны иметь устройства, изолирующие их от светильника.

3.239. Присоединение светильников к групповой сети должно быть

выполнено с помощью  клеммных колодок, обеспечивающих  присоедине-

ние как медных, так и алюминиевых (алюмомедных) проводов  сечением

до 4 мм2.

3.240. В жилых зданиях одиночные патроны (например, в кухнях и

передних) должны быть присоединены к проводам гpyпповой сети с по-

мощью клеммных колодок.

3.241. Концы проводов, присоединяемых к светильникам,  счетчи-

кам,  автоматам,  щиткам  и  электроустановочным аппаратам, должны

иметь запас по длине,  достаточный для повторного подсоединения  в

случае их обрыва.

3.242. При подсоединении автоматов и предохранителей ввертного

типа защитный (нулевой) провод должен быть присоединен к  винтовой

гильзе основания.

Стр. 50 СНиП 3.05.06-85

-----------------------

3.243. Вводы проводов и кабелей в светильники и электроустано-

вочные аппараты  при наружной  их установке  должны быть уплотнены

для  защиты от проникновения пыли и влаги.

3.244. Электроустановочные аппараты  при открытой установке  в

производственных помещениях  должны быть  заключены в  специальные

кожухи или коробки.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВОК

ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ЗОНАХ.

З.245. Монтаж электроустановок во взрывоопасных и  пожароопас-

ных  зонах следует выполнять в соответствии с требованиями настоя-

щих правил и ведомственных строительных норм, согласованных Госст-

роем СССР в порядке, установленном СНиП 1.01.01-82.

ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

3.246.  При  монтаже  заземляющих  устройств следует соблюдать

настоящие правила и требования ГОСТ 12.1.030-81.

3.247.  Каждая  часть  электроустановки, подлежащая заземлению

или занулению, должна быть присоединена к сети заземления или  за-

нуления при помощи отдельного ответвления. Последовательное  вклю-

чение в заземляющий или защитный проводник заземляемых или зануля-

емых частей электроустановки не допускается.

3.248. Соединение заземляющих  и нулевых защитных  проводников

должно  быть  выполнено:  сваркой  на  магистралях, выполненных из

строительных профилей;  болтовыми соединениями  - на  магистралях,

выполненных электромонтажными конструкциями; болтовыми соединения-

ми или сваркой - при подсоединениях к электрооборудованию;  пайкой

или опрессовкой -  в концевых заделах  и соединительных муфтах  на

кабелях. Места соединения стыков после сварки должны быть  окраше-

ны.

3.249. Контактные соединения  в цепи заземления  или зануления

должны соответствовать классу 2 по ГОСТ 1О434-82.

3.250.  Места  и  способы  подсоединений заземляющих и нулевых

защитных проводников к естественным заземлителям должны быть  ука-

заны в рабочих чертежах.

3.251. Заземляющие и  нулевые защитные проводники  должны быть

защищены от  химических воздействий  и механических  повреждений в

соответствии с указаниями, приведенными в рабочих чертежах.

3.252. Магистрали  заземления или  зануления и  ответвления от

них в закрытых помещениях и в наружных установках должны быть дос-

тупны для осмотра. Это  требование не распространяется на  нулевые

жилы и оболочки кабелей, на арматуру железобетонных конструкций, а

также на заземляющие и нулевые защитные проводники, проложенные  в

трубах,  коробах или замоноличенные в строительные конструкции.

CHиП 3.05.06-85 Стр. 51

-----------------------

3.253. Монтаж шунтирующих перемычек на трубопроводах,  aппара-

таx, подкрановых путях, между фланцами воздуховодов и  присоедине-

ние сетей заземления и зануления к ним выполняется  организациями,

монтирующими трубопроводы, аппараты, подкрановые пути и воздухово-

ды.

3.254. Заземление канатов, катанки или стальной проволоки, ис-

пользуемых в качестве несущего троса, должно быть выполнено с двух

противоположных концов присоединением к магистрали заземления  или

зануления сваркой. Для  оцинкованных канатов допускается  болтовое

соединение с защитой места соединения от коррозии.

3.255. При использовании в качестве заземляющих устройств  ме-

таллических  и  железобетонных  конструкций  (фундаментов, колонн,

ферм, стропильных, подстропильных и подкрановых балок), все метал-

лические элементы этих конструкций должны быть соединены между со-

бой, образуя непрерывную электрическую цель, железобетонные элеме-

нты (колонны), кроме этого должны иметь металлические выпуски (за-

кладные изделия) для присоединения  к ним сваркой заземляющих  или

нулевых защитных проводников.

3.256. Болтовые, заклепочные и сварные соединения  металличес-

ких колонн, ферм и  балок, используемых при возведении  зданий или

сооружений (в том числе эстакад всех назначений) создают непрерыв-

ную электрическую  цепь. При  возведении здания  или сооружения (в

том числе эстакад вcеx назначений) из железобетонных элементов не-

прерывная электрическая цепь должна быть создана с помощью  сварки

арматуры прилегающих элементов конструкций между собой либо прива-

ркой к арматуре соответствующих эакладных деталей. Эти сварные со-

единения должны быть выполнены строительной организацией в соотве-

тствии с указаниями, приведенными в pабочих чертежах.

3.257. При креплении электродвигателей с помощью болтов к  за-

земленным  (зануленным)  металлическим  основаниям перемычку между

ними выполнять не следует.

3.258. Металлические  оболочки и  броня силовых  и контрольных

кабелей должны быть соединены между собой гибким медным  проводом,

а также с металлическими корпусами муфт и металлическими  опорными

конструкциями. Сечение заземляющих проводников для силовых кабелей

(при отсутствии других указаний  в рабочих чертежах) должно  быть,

мм¤:

не менее 6 ....  для кабелей сечением жил до  10 мм2

"    "  10 ....   "     "       "      "  от  16 до  35 мм2

"    "  16 ....   "     "       "      "   "  50 до 120  "

"    "  25 ....   "     "       "      "   " 150 "  240  "

3.259. Сечение заземляющих проводников для контрольных кабелей

должно быть не менее 4 мм2.

Стр. 52 СНиП 3.05.06-85

-----------------------

3.260. При использовании строительных или технологических кон-

струкций в качестве заземляющих и нулевых защитных проводников  на

перемычках между ними, а также в местах присоединений и  ответвле-

ний проводников должно быть  нанесено не менее двух  полос желтого

цвета по зеленому фону.

3.261. В электроустановках напряжением до 1000 В и выше с изо-

лированной нейтралью заземляющие проводники разрешается  проклады-

вать в общей оболочке с фазными или отдельно от них.

3.262. Непрерывность цепи заземления стальных  водогазопровод-

ных труб в местах  соединения их между собой  следует обеспечивать

муфтами, наворачиваемыми до конца резьбы на конец трубы с короткой

резьбой и установкой контргаек на трубе с длинной резьбой.

4. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

4.1. Настоящие правила устанавливают требования к пусконаладо-

чным работам по электротехническим устройствам.

4.2. Пусконаладочные работы должны выполняться в  соответствии

с обязательным приложением 1 к СНиП 3.05.05-84 и настоящими прави-

лами.

4.3. Пусконаладочными работами является комплекс работ,  вклю-

чающий проверку, настройку и испытания электрооборудования с целью

обеспечения электрических параметров и режимов, заданных проектом.

4.4. При выполнении пусконаладочных работ следует руководство-

ваться требованиями Правил устройства электроустановок, утвержден-

ных в порядке, установленном CHиП 1.01.02-83, проектом, эксплуата-

ционной документацией предприятий-изготовителей.

Общие условия безопасности труда и производственной  санитарии

при выполнении пусконаладочных работ обеспечивает заказчик.

4.5. Пусконаладочные работы по электротехническим  устройствам

осуществляются в четыре этапа (стадии).

4.6. На первом (подготовительном) этапе пусконаладочная  орга-

низация должна:

разработать (на основе проектной и эксплуатационной документа-

ции предприятий-изготовителей) рабочую программу и проект произво-

дства пусконаладочных работ, включающий мероприятия по технике бе-

зопасности;

передать заказчику замечания по проекту, выявленные в процессе

разработки рабочей программы и проекта производства работ;

подготовить парк измерительной аппаратуры, испытательного обо-

рудования и приспособлений.

4.7. На первом (подготовительном) этапе пусконаладочных  работ

заказчик должен обеспечить следующее:

CHиП 3.05.06-85 Стр. 53

-----------------------

выдать пусконаладочной организации два комплекта электротехни-

ческой и технологической частей проекта, утвержденного к производ-

ству работ, комплект эксплуатационной документации предприятий из-

готовителей, установки релейной  защиты, блокировок и  автоматики, в необходимых случаях согласованные с энергосистемой;

подать напряжение  нa рабочие  места наладочного  персонала от

временных или постоянных сетей электроснабжения;

назначить ответственных представителей по приемке пусконаладо-

чных работ;

согласовать  с  пусконаладочной  организацией сроки выполнения

работ, учтенные в общем графике строительства;

выделить на объекте помещения для наладочного персонала и обе-

спечить охрану этих помещений.

4.8. На втором  этапе должны быть  произведены пусконаладочные

работы, совмещенные с электромонтажными работами, с подачей напря-

жения по временной схеме. Совмещенные работы должны выполняться  в

соответствии с действующими правилами техники безопасности. Начало

пусконаладочных работ на этом этапе определяется степенью готовно-

сти строительно-монтажных  работ: в  электротехнических помещениях

должны быть закончены все строительные работы, включая и  отделоч-

ные, закрыты все проемы, колодцы и кабельные каналы, выполнено ос-

вещение, отопление и вентиляция, закончена установка электрообору-

дования и выполнено его заземление.

На этом этапе  пусконаладочная организация выполняет  проверку

смонтированного электрооборудования с подачей напряжения от  испы-

тательных схем  на отдельные  устройства и  функциональные группы.

Подача напряжения на налаживаемое электрооборудование должна  осу-

ществляться только  при отсутствии  электромонтажного персонала  в

зоне наладки и при условии соблюдения мер безопасности в соответс-

твии с требованиями действующих правил техники безопасности.

4.9. На втором этапе пусконаладочных работ заказчик должен:

обеспечить временное электроснабжение в зоне производства пус-

коналадочных работ;

обеспечить  расконсервацию  и  при необходимости предмонтажную

ревизию электрооборудования;

согласовать с проектными  организациями вопросы по  замечаниям

пусконаладочной организации, выявленным в процессе изучения проек-

та, а также обеспечить авторский надзор со стороны проектных орга-

низаций;

обеспечить замену отбракованного и поставку недостающего элек-

трооборудования;

обеспечить поверку и ремонт электроизмерительных приборов;

обеспечить устранение дефектов электрооборудования и  монтажа,

выявленных в процессе производства пусконаладочных работ.

Стр. 54 СНиП 3.05.06-85

-----------------------

4.10. По  окончании второго  этапа пусконаладочных  работ и до

начала индивидуальных испытаний пусконаладочная организация должна

передать заказчику в одном экземпляре протоколы испытания электро-

оборудования повышенным напряжением, заземления и настройки защит,

а также внести изменения в один экземпляр принципиальных  электри-

ческих схем объектов электроснабжения, включаемых под напряжение.

4.11. Вoпpoc о целесообразности предварительной проверки и на-

стройки  отдельных  устройств  электрооборудования, функциональных

групп и систем управления вне зоны монтажа с целью сокращения сро-

ков ввода объекта  в эксплуатацию должен  решаться пусконаладочной

организацией совместно с заказчиком, при этом заказчик должен обе-

спечить доставку электрооборудования к месту наладки и по  оконча-

нии  пусконаладочных  работ  -  к  месту его установки в монтажной

зоне.

4.12. На третьем этапе пусконаладочных работ выполняются инди-

видуальные  испытания  электрооборудования.  Началом данного этапа

считается введение эксплуатационного режима на данной электроуста-

новке, после чего пусконаладочные работы должны относиться к рабо-

там, производимым в действующих электроустановках.

На этом этапе пусконаладочная организация производит настройку

параметров, установок  защиты  и характеристик  электрооборудо-вания, опробование схем управления, защиты и сигнализации, а также электрооборудования на  холостом ходу  для подготовки  к индивиду-альным испытаниям технологического оборудования.

4.13. Общие требования безопасности при совмещенном производс-

тве электромонтажных и пусконаладочных работ в соответствии с дей-

ствующими Правилами техники безопасности обеспечивает руководитель

электромонтажных работ на объекте. Ответственность за  обеспечение

необходимых мер безопасности,  за их выполнение  непосредственно в

зоне производимых пусконаладочных работ несет руководитель наладо-

чного персонала.

4.14. При производстве  пусконаладочных работ по  совмещенному

графику на отдельных устройствах и функциональных группах электро-

установки должна быть точно определена и согласована с руководите-

лем электромонтажных работ рабочая зона производства работ.  Рабо-

чей зоной следует считать пространство, где находится  испытатель-

ная схема и электрооборудование, на которое может быть подано нап-

ряжение от испытательной схемы. Лицам, не имеющим отношения к про-

изводству пусконаладочных работ, запрещается доступ в рабочую  зо-

ну.

В случае выполнения совмещенных работ электромонтажная и  пус-

коналадочная организации совместно разрабатывают план  мероприятий

по обеспечению безопасности при  производстве работ и график  сов-

мещенного производства работ.

CHиП 3.05.06-85 Стр. 55

-----------------------

4.15. На третьем этапе пусконаладочных работ обслуживание эле-

ктрооборудования должно осуществляться заказчиком, который обеспе-

чивает расстановку эксплуатационного персонала, сборку и  разборку

электрических схем, а также осуществляет технический надзор за со-

стоянием электротехнического и технологического оборудования.

4.16. С введением эксплуатационного режима обеспечение  требо-

ваний безопасности,  оформление нарядов  и допуска  к производству

пусконаладочных работ должны осуществляться заказчиком.

4.17. После окончания индивидуальных испытаний электрооборудо-

вания производятся индивидуальные испытания технологического  обо-

рудования. Пусконаладочная организация в этот период уточняет  па-

раметры, характеристики и установки защит электроустановок.

4.18. После проведения индивидуальных испытаний  электрообору-

дование считается принятым в эксплуатацию. При этом  пусконаладоч-

ная оpгaнизация передает заказчику протоколы испытаний электрообо-

рудования повышенным напряжением, проверки устройств заземления  и

зануления,  а  также  исполнительные  принципиальные электрические

схемы, необходимые для эксплуатации электрооборудования. Остальные

протоколы наладки электрооборудования передаются в одном экземпля-

ре заказчику в двухмесячный срок, а по технически сложным объектам

- в срок до четырех месяцев после приемки объекта в эксплуатацию.

Окончание пусконаладочных работ  на третьем этапе  оформляется

актом технической готовности электрооборудования для  комплексного

опробования.

4.19. На  четвертом этапе  пусконаладочных работ  производится

комплексное опробование электрооборудования по утвержденным  прог-

раммам.

На этом этапе должны выполняться пусконаладочные работы по на-

стройке взаимодействия электрических схем и систем электрооборудо-

вания в различных режимах. В состав указанных работ входят:

обеспечение взаимных связей, регулировка и настройка  характе-

ристик  и  параметров  отдельных  устройств и функциональных групп

электроустановки с целью обеспечения на ней заданных режимов рабо-

ты;

опробованные электроустановки по полной схеме на холостом ходу

и под нагрузкой во всех режимах работы для подготовки к  комплекс-

ному опробованию технологического оборудования.

4.20. В период комплексного опробования обслуживание  электро-

обору дования осуществляется заказчиком.

4.21. Пусконаладочные работы на четвертом этапе считаются  за-

конченными после получения на электрооборудовании  предусмотренных

проектом электрических параметров и режимов, обеспечивающих устой-

чивый технологический  процесс выпуска  первой партии  продукции в

объеме, установленном на начальный период освоения проектной  мощ-

ности объекта.

4.22. Работа пусконаладочной организации считается выполненной

при условии подписания акта приемки пусконаладочных работ.

Стр. 56 СНиП 3.05.06-85

-----------------------

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1. Общие положения ........................................   1

2. Подготовка к производству электромонтажных работ .......   3

3. Производство электромонтажных работ ....................   8

Общие требования .......................................   8

Контантные соединения ..................................   9

Электропроводки ........................................  10

Общие требования .....................................  10

Прокладка проводов и кабелей на лотках и в коробах....  11

Прокладка пpoводов на изолирущих опорах ..............  12

Прокладка пpoвoдов и кабелей на стальном канате ......  12

Прокладка установочных проводов по строительным осно-

ваниям и внутри основных строительных конструкций.....  13

Прокладка npoвoдов и кабелей в стальных трубах .......  14

Прокладка npoвoдов и кабелей в неметаллических трубах.  16

Кабельные линии.........................................  17

Общие требования .....................................  17

Прокладка в блочной канализации ......................  21

Прокладка в кабельных сoоpужениях и производственных

помещениях  ..........................................  22

Прокладка на стальном канате .........................  22

Прокладка в вечномерзлых грунтах .....................  23

Прокладка при низких температурах ....................  23

Монтаж муфт кабелей напряжением до 35 кВ .............  24

Особенности монтажа кабельных линий напряжением

110-220 кВ ...........................................  25

Маркировка кабельных линий............................  25

Токопроводы напряжением до 35 кВ .......................  26

Токопроводы напряжением до 1 кВ (шинопроводы) ........  26

Токопроводы открытые напряжением 6-36 кВ .............  27

Воздушные линии электропередачи ........................  27

Рубка просек .........................................  27

Устройство котлованов и фундаментов под опоры ........  28

Сборка и установка опор ..............................  29

Монтаж изоляторов и линейной арматуры ................  33

Монтаж проводов и грозозащитных тросов (канатов)......  34

Монтаж трубчатых разрядников .........................  36

Распределительные yстройства и подстанции...............  37

Общие требования .....................................  37

Ошиновка закрытых и открытых распределительных

устройств ............................................  37

Изоляторы ............................................  38

Выключатели напряжением выше 1000 В ..................  39

Разъединители, отделители и короткозамыкатели

напряжением выше 1000 В ..............................  39

Разрядники ...........................................  40

Измерительные трансформаторы .........................  41

Реакторы и катушки индуктивности .....................  41

Комплектные и сборные распределительные устройства

и комплектные трансформаторные подстанции ............  41

Трансформаторы .......................................  42

CHиП 3.05.06-85 Стр. 57

-----------------------

Статические преобразователи ..........................  42

Компрессоры и воздухопроводы .........................  43

Конденсаторы и заградители высокочастотной связи .....  43

Распределительные ycтpoйства напряжением до 1000 В,

щиты yправления, защиты и автоматики .................  44

Аккумуляторные установки .............................  44

Электросиловые установки ...............................  46

Электрические машины .................................  46

Коммутационные аппараты ..............................  47

Электрооборудование кранов ...........................  48

Конденсаторные установки .............................  48

Электрическое освещение ................................  49

Электрооборудование установок во взрывоопасных и

пожароопасных зонах ....................................  50

Заземляющие устройства .................................  50

4. Пусконаладочные работы .................................  52