- ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ (СПРАВОЧНО)

- Основные типы применяемых в системах отопления трубопроводов:

- Стальные

- Медные

- Полимерные:

- Полипропилен (9% от общего потребления в ЕС, 2007г)

- Металлопласт (23%)

- Полиэтилен сетированный с антидифузионной защитой (проектный вариант) (56%)

- Полибутилен, поливинилхлорид и пр. (12%)

- Преимущества полимерных трубопроводов в сравнении со стальными

- Только с применением систем из полимерных материалов возможно осуществление поквартирного учета тепла, так как стальные трубы запрещены к замоноличиванию, а прокладка трубопроводов  вдоль стен открыто ухудшает потребительские  качества жилья

- Минимальный расчетный срок эксплуатации систем из полимерных материалов – 50 и более лет (стальных - 20, оцинкованных – 25, медных - 40).

- Гарантия на систему KAN-therm  - 10 лет

- Величина коэффициента шероховатости у стальных труб более чем в сто раз выше, чем у полимерных труб, и, следовательно, в стальных системах появятся очень большие гидравлические сопротивления. Это потребует применение насосного оборудования с увеличенной мощностью, что в свою очередь приведет к большему потреблению тока и большему потреблению энергии.

- Полимерные трубы не требуют обслуживания (ввиду низкой шероховатости внутренних стенок труб на них не осаживаются  грязь и  примеси а, соответственно, не происходит т.н. «зарастания». Отложение солей, накипи (котлового камня) на внутренней поверхности стальных труб часто может вызвать аварию механических устройств и арматуры, смонтированной в системе, а также к необходимости их замены или ремонта. Как пример -  загрязненный насос, на первый взгляд, работающий правильно, потребляет в несколько раз больше тока при очень малой производительности.

- Во всем мире стальные отопительные системы все меньше пользуются популярностью. В конфронтацию с полимерными системами вступают очень слабо, так как имеют много явных и "ощущаемых" дефектов на каждом этапе реализации инвестиции

- Полимерные трубы не требуют покраски

- Значительно увеличивается скорость и культура монтажа системы отопления и водоснабжения

- Снижаются затраты на складирование материалов, транспортировку и заготовительные работы

- Исключаются огнеопасные сварочные работы

- Недостатки медных трубопроводов

- Долговечность медных систем лимитируется скоростью процесса коррозии меди, что является непредвиденным процессом. Химический состав воды влияет на скорость коррозии медных систем и должен контролироваться с целью избежания язвенной коррозии.

- В результате непосредственного соединения меди со сталью, оцинкованной сталью или алюминием возникает так называемый эффект «гальванопары», который приводит к быстрому растворению железа, цинка или алюминия. Даже в случае отсутствия стыка с металлами, медь начинает коррозировать с вышеперечисленными металлами за счет осаждения на поверхности этих металлов ионов меди.

- Любой вид постоянного загрязнения, типа крупинок песка, уничтожает окисную пленку, и начинается эрозионная коррозия меди. Защита от эрозионной коррозии требует абсолютной чистоты системы, а также соответствующего уровня монтажа и проектирования, чтобы не допустить появления больших скоростей и турбулентности потока.

- Медные системы не нейтральны относительно к питьевой воде в виду выделяющихся ионов меди и продуктов коррозии, избыток которых вреден для человека.

- Качество монтажа, проектирования и используемых материалов имеет существенное влияние на долговечность медных систем с точки зрения язвенной и эрозионной коррозии.

- Фактором, вызывающим коррозию меди, обычно являются частицы углерода на ее поверхности. Частицы углерода могут появиться при неаккуратной работе с паяльниками в процессе пайки или в результате использования для пайки припоя и флюсов, которые содержат агрессивные ионы.При этом места соединения пайкой трубы и фасонного изделия особенно подвержены коррозии.

- Медь имеет в 1, 5 раза больший коэффициент термического удлинения по сравнению со сталью и следует строго придерживаться принципов компенсации, крепления любого типа арматуры к стенам так, чтобы механически не повредить тонкостенные медные трубы, а также предупредить разрушение защитной окисной пленки в результате термической работы труб.

- Системы на основе полимерных материалов в два и более раз дешевле «медных» систем.

В системах с полимерными трубопроводами - отсутствует коррозия, отсутствуют отложения, герметичные соединения, высокая стойкость к агрессивным средам, стойкость к гидроударам, простота монтажа, отсутствуют субстанции вредные для здоровья человека.

- Недостатки полипропиленовых трубопроводов

- Полипропилен – самый быстростареющий под воздействием температуры и давления материал из всех полимерных материалов. В этом главный секрет его низкой цены.

- Трубы толстостенные, т.к. полипропилен является менее стойким материалом к процессу ускоренного старения, вызываемому давлением и температурой. В связи с этим при одинаковом наружном диаметре полипропиленовая труба будет иметь значительно меньшее внутреннее сечение и, соответственно, пропускную способность.

- Трубы жесткие и подлежат только «прямолинейной» укладке при монтаже, что увеличивает метраж (а применительно к многоэтажным объектам – километраж), а также число фасонных изделий (как правило - угольников и перекрещиваний), необходимых для обхода препятствий, пересечения трубопроводов, поворотах в углах и т.д.

- У всех полимерных трубопроводов большой коэффициент термического удлинения. При отсутствии компенсации (даже на коротких участках) неизбежно возникают напряжения в материале труб, что сокращает их долговечность. При включении горячей воды полипропиленовые трубы расширяются (под действием температуры) и издают громкий неприятный треск.

- Полипропиленовые трубы и фитинги соединяются путем термической сварки. При такой методике монтажа очень высок человеческий фактор, т.е. имеется риск «холодной» сварки – когда может проявится негерметичность соединения в процессе эксплуатации, или наоборот – перегрева и полной или частичной заглушки внутреннего сечения трубы. По этим причинам замоноличивание этих труб в конструкциях здания несет большую степень риска и недопустимо к использованию.

- Чаще всего предлагается самая дешевая и соответственно низкокачественная труба. Такая труба не подлежит скрытой разводке, что существенным образом снижает потребительские качества помещений. Для скрытой разводки систем отопления должна использоваться труба stabi, что значительно дороже (примерно на 1 евро на метр погонный для диаметра 20).

- Преимущества трубопроводов из сшитого (сетированного) полиэтилена системы KAN-therm

- в сравнении с металлопластом

| - Металлопластовая труба | - Полиэтиленовая труба KAN-therm |
| --- | --- |
| - Труба многокомпонентная: внутренний слой - сшитый полиэтилен, далее слой клея, затем слой алюминия, вновь слой клея и наружный слой из полиэтилена. При работе такой трубы в системе отопления многократная температурная деформация материалов с разными коэффициентами расширения вызывает ослабление (расслоение) трубы в самом слабом ее месте – на фитинге. | - Труба однородная по своей структуре. Расслоение трубы невозможно. |
| - Труба жесткая– температурные деформации вызывают значительные напряжения в самой трубе и на фитингах. Особенно это опасно на длинных прямых участках системы, где в результате смещения трубы относительно фитингов возникают протечки. | - Гибкая труба. В полной мере ее гибкость проявляется при повышении температуры в системе – труба свободно деформируется в защитной гофрированной трубе «пешель», не вызывая значительных напряжений в самой трубе и на фитингах. |
| - Все фитинги для металлопласта имеют уплотнительные резиновые прокладки (колечки), являющиеся самым слабым местом системы. Срок службы резиновых колец – 10 лет. | - Соединение трубы с фитингами выполняется без уплотнительных прокладок. Плотность и прочность соединения достигается деформацией самой трубы по фитингу. Срок службы соединений – более 50 лет. |
| - У фитингов для металлопластовой трубы зауженное проходное сечение фитингов --проходное сечение фитинга гораздо меньше диаметра трубы, для которой он предназначен. | - Полиэтиленовая труба перед соединением с фитингом расширяется специальным инструментом, поэтому внутренний диаметр фитинга практически не заужает сечение трубопровода. |
| - Повторный изгиб трубопровода в одном и том же месте может привести к ослаблению или расслоению трубы. | - Труба гибкая и допускает многократный изгиб в одном и том же месте без потери прочности. |
| - При замораживании системы отопления (аварийное отключение подачи тепла) разрывы трубопроводов как по соединениям, так и по самой трубе – необходимость демонтажа и замены трубопроводов | - Практические испытания подтверждают возможность нескольких циклов замораживания-размораживания системы полиэтиленовых трубопроводов без потери их прочности и плотности |
| - Из-за высоких требований к качеству монтажа пресс-соединений с резиновыми уплотнительными прокладками надежность системы зачастую определяет человеческий фактор. Даже незначительные деформации (повреждения) трубопровода при строительных работах приводят к появлению утечек или значительному заужению сечения трубы. | - Технология соединения с цельно-натяжным кольцом минимизирует человеческий фактор при монтаже. Свойство трубы возвращаться в исходное состояние (память формы) гарантирует надежность системы при незначительных временных деформациях трубы. |
| - Гарантия на систему -- 1-5 лет. | - Гарантия на систему полиэтиленовых трубопроводов KAN-therm -- 10 лет |