УСТАНОВКИ УМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ СЕРИИ «ФИП» паспорт инструкция по эксплуатации

1.   НАЗНАЧЕНИЕ

1. Малогабаритные автоматизированные установки серии «ФИП» предназначены для умягчения воды, используемой в хозяйственно-бытовых и питьевых целях, для подпитки систем горячего водоснабжения и отопления индивидуальных домов, в технологических линиях небольших пищевых производств.

2. Умягчение воды на установках серии «ФИП» осуществляется методом натрий-катионирования при фильтровании исходной воды через слой ионообменной смолы. Регенерация ионообменной смолы производится поваренной солью автоматически с заданной периодичностью.

3. Для умягчения воды в установках серии «ФИП» используются сильнокислотные катионообменные смолы (КУ-2-8чс или импортные аналоги).

4. Применение малогабаритных установок умягчения воды серии «ФИП» при соблюдении условий эксплуатации обеспечивает следующие значения остаточной общей жесткости умягченной воды:

– при номинальной производительности установки – 0,1-0,3 мг-экв/л;

– при максимальной производительности установки - 0,5-1,0 мг-экв/л.

2.   УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Основные требования к качеству воды, обрабатываемой на установках серии «ФИП»:

- взвешенные вещества – не более 5 мг/л;

- жесткость общая – до 15 мг-экв/л;

- общее солесодержание – до 1000 мг/л;

- цветность – не более 30 градусов;

- железо общее – не более 0,5 мг/л;

- нефтепродукты – отсутствие;

- сероводород и сульфиды – отсутствие;

- твердые абразивные частицы – отсутствие;

- свободный хлор – не более 1 мг/л;

- окисляемость перманганатная – не более 6,0 мгО2/л;

- температура – 5-35оС.

В случае если показатели качества исходной воды не отвечают указанным требованиям, необходимо предусматривать ее предварительную обработку до подачи на установку умягчения.

2. Условия применения малогабаритных установок умягчения серии «ФИП»:

- давление воды, поступающей на установку – не менее 2,5 и не более 6,0 кг/см2;

- максимальный расход воды, поступающей на установку – не менее требуемой подачи воды на ее обратную промывку (см. таблицу в разделе 4);

- требуемое напряжение электрической сети: 220±10%В, 50 Гц, сила тока–до 6 А;

- температура воздуха в помещении – 5 –35оС, влажность воздуха – не более 70%;

Не допускается:

- образование вакуума внутри корпуса установки;

- воздействие на установку прямого солнечного света, нулевой и отрицательных температур;

- расположение установки в непосредственной близости от нагревательных устройств;

- размещение установки в помещении с повышенным содержанием пыли в воздухе.

3.   ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Запишите результаты химического анализа исходной воды, данные о ее давлении и рабочие параметры повысительного насоса (если он смонтирован на вводе водопровода на объект).

| Жесткость общая |  | мг-экв/л | Минимальное давление воды |  | кг/см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Железо общее |  | мг/л | Максимальное давление воды |  | кг/см2 |
| Общая минерализация (сухой остаток) |  | мг/л | Максимальная фактическая производительность насоса |  | м3/час |
| Водородный показатель (рН) |  |  |  |  |  |
| Сероводород |  | мг/л |  |  |  |
| Щелочность |  | мг-экв/л |  |  |  |

4.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Показатель | ФИП–0817 | ФИП–0844 | ФИП–1035 | ФИП–1044 | ФИП–1054 | ФИП–1252 | ФИП–1354 | ФИП–1465 | ФИП–1665 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность (номинальная / максимальная), м3/час | 0,8/ 1,2 | 0,8/ 1,2 | 1,3/ 2,0 | 1,3/ 2,0 | 1,3/ 2,0 | 1,8/ 2,9 | 2,2/ 3,5 | 2,6/ 4,2 | 3,2/ 5,2 |
| Потери напора при номинальной / максимальной производительности, кг/см2 | 0,6/ 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Масса поддерживающего слоя гравия, кг | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 |
| Объем ионообменной смолы, л | 7 | 20 | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 85 | 100 |
| Рабочая обменная емкость (РОЕ) установки при оптимальном (110 г/л смолы) удельном расходе соли, г-экв | 7 | 20 | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 85 | 100 |
| Доза соли на одну регенерацию установки при оптимальном (110 г/л смолы) удельном расходе соли, кг | 0,77 | 2,2 | 2,2 | 2,75 | 4,4 | 5,5 | 6,6 | 9,4 | 11 |
| Требуемая подача воды на обратную промывку, не менее, м3/час | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,6 |
| Приблизительный объем воды, расходуемый на одну регенерацию, м3 | 0,1 | 0,18 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,32 | 0,35 | 0,4 | 0,45 |
| Потребляемая мощность, Вт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приблизительная масса установки в сборе, кг | 12 | 30 | 30 | 40 | 60 | 70 | 85 | 120 | 140 |
| Присоединительные размеры Dу, (вход/выход/дренаж), мм | 25/ 25/ 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Установки умягчения воды поставляются с блоками автоматического управления Clack c процессом регенерации ионообменной смолы в следующих модификациях:

- с индексом «Т» - с регенерацией по сигналу таймера (1 раз в заданное количество суток);

- с индексом «М» - с регенерацией по сигналу встроенного счетчика, регистрирующего объем воды, прошедшей через установку;

2. Установки умягчения воды состоят из двух основных элементов – натрий-катионитного фильтра с расположенным сверху блоком управления и бака-солерастворителя.

3. Установки умягчения эксплуатируются в режиме отложенной регенерации, в котором начало процесса регенерации откладывается на час суток, удобный для потребителя (обычно в 2 или 3 часа утра).

4. Номинальная производительность установок соответствует линейной скорости фильтрования 25 м/ч, максимальная –40 м/час.

5. Расчетную производительность установок умягчения следует принимать не выше указанной в таблице номинальной производительности. Длительная работа установки с максимальной производительностью может привести к увеличению остаточной жесткости умягченной воды.

6. Подбор установок умягчения для применений в конкретных условиях следует производить по величине требуемой рабочей обменной емкости (РОЕ) и затем проверять по расчетной производительности.

7. Изготовитель оставляет за собой право изменять технические параметры и комплектацию изделий без предварительного объявления.

5. РАЗМЕЩЕНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ.

Температурно-влажностный режим помещения должен соответствовать требованиям, изложенным в разделе 2.

Установка должна быть смонтирована непосредственно на вводе водопровода в здание после напорного бака-гидроаккумулятора (если таковой имеется) и максимально близко к системе хозяйственно-бытовой канализации.

Подключение установки умягчения к трубопроводу исходной воды, производится через обводную линию (байпас), оборудованную запорной арматурой, позволяющей при необходимости подавать потребителю исходную воду.

При монтаже установки умягчения следует предусмотреть возможность ее отключения от систем водопровода и канализации и быстрого демонтажа. Рекомендуется смонтировать поливочный кран до установки умягчения, и пробоотборные краны до и после нее.

При умягчении воды коммунального водопровода следует убедиться, что в ночное время давление исходной воды не превышает 6,0 кг/см2, в противном случае перед установкой умягчения необходимо смонтировать редукционный клапан.

Максимальный расход подаваемой на установку умягчения воды должен быть не меньше требуемого расхода воды на ее быструю промывку.

Если исходная вода содержит взвешенные вещества (ржавчину, глину, мелкий песок и т.п.), перед установкой умягчения следует смонтировать фильтр грубой очистки.

Сброс сточных вод от установки умягчения производится в хозяйственно-бытовую канализацию в напорном режиме.

Пропускная способность системы канализация должна быть не меньше требуемого расхода воды на быструю промывку установки умягчения.

Если расстояние от установки умягчения до точки ее присоединения к канализации не превышает 3 м, то присоединение осуществляется трубопроводом с рекомендуемым условным диаметром Dу (см. таблицу в разделе 4). При расстоянии до 5 метров или при прокладке этого трубопровода не выше установки умягчения следует использовать трубопровод с условным диаметром Dу на один размер больше. Не рекомендуется отводить сточные воды от установки по трубопроводу длиной более 5 м.

Отведение переливных вод от бака-солерастворителя в канализацию должно осуществляться по отдельному трубопроводу, который нельзя объединять с трубопроводом, отводящим сточные воды от блока управления установки.

Во избежание попадания газов из системы канализации в помещение и для повышения санитарной надежности следует предусмотреть сброс сточных вод от установки умягчения в канализацию с разрывом струи через гидрозатвор. Наиболее предпочтительным является использование канализационного трапа с диаметром отводящего трубопровода не менее 50 мм.

Для питания блока управления следует установить розетку европейского стандарта с заземлением, подключенные к электрической сети с параметрами 220±10% В, 50Гц. При больших отклонениях напряжения необходимо дополнительно установить его стабилизатор. Розетки должны быть смонтированы на стене в удобном месте рядом с установкой умягчения на такой высоте, чтобы полностью исключена возможность попадания на нее воды.

Не рекомендуется применение отдельного выключателя для отключения установки от электрической сети: для этого следует использовать общее пакетное устройство.

6. ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Установки умягчения воды состоят из двух основных элементов - натрий-катионитного фильтра и солевого бака. Натрий-катионитный фильтр представляет  собой ионообменную колонну с расположенным в верхней ее части блоком управления регенерацией. В компактных моделях ФИП-0817 и ФИП-1035  фильтр и бак совмещены в одном блоке, и солевой бак является одновременно декоративным корпусом установки в целом (корпус типа «кабинет»). Остальные модели поставляются с отдельным солевым баком.

Внутри корпуса фильтра в нижней части находится дренажная система, соединенная с вертикальной трубой-коллектором. Примерно на 2/3 объем фильтра заполнен ионообменной смолой. Вода поступает в фильтр через блок управления сверху, проходит вниз через слой смолы, собирается дренажной системой и через коллектор и блок управления поступает на выход установки.

Регенерация установки производится автоматически блоком управления и состоит из четырех стадий:

- обратная промывка

- обработка смолы раствором соли

- быстрая промывка

- заливка воды в солевой бак.

При обратной промывке вода подается блоком управления в корпус фильтра через коллектор и дренажную систему.  Поднимаясь вверх через слой смолы, поток воды взрыхляет ее и вымывает те механические примеси, которые могли попасть в смолу из исходной воды. Промывочная вода с выхода фильтра сбрасывается в дренаж.

При обработке смолы раствором соли исходная вода поступает в фильтр сверху. При прохождении ее через блок управления специальным устройством (инжектором) за счет возникающего в потоке отрицательного давления из солевого бака подсасывается насыщенный раствор соли, который смешивается с исходной водой. Этот раствор соли восстанавливает обменную способность смолы. Регенерационный раствор на выходе сбрасывается в дренаж.

Быстрая промывка необходима для удаления из смолы остатков соли. При ней вода проходит через колонну так же,  как  и при умягчении, но на выходе сбрасывается в дренаж.

После промывки производится заливка воды в солевой бак для приготовления раствора для следующей регенерации. Во время заливки воды в бак установка может давать умягченную воду потребителю.

Приготовление насыщенного раствора в солевом баке происходит за счет естественного растворения поваренной соли.

Блок управления регенерацией имеет встроенный таймер и/или счетчик объема пропущенной через установку воды.

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ЗАПУСК

После окончания монтажных работ необходимо выпустить воздух из установки умягчения и произвести ее первичную регенерацию с целью отмывки ионообменной смолы. Порядок выполнения этой операции указан ниже.

1. Закрыть вентили на трубопроводах подачи исходной и отвода умягченной воды от установки. Байпасный вентиль также рекомендуется закрыть.

2. Присоединить бак-солерастворитель к блоку управления с помощью гибкого шланга, поставляемого в комплекте установок.

3. Засыпать в бак-солерастворитель таблетированную соль в количестве, равном 1-2 дозам соли на регенерацию.

4. Залить в бак-солерастворитель объем воды из расчета 1 литр на 350 г соли, и оставить на 1-2 часа для получения концентрированного раствора соли. С целью ускорения растворения соли рекомендуется интенсивно вручную перемещать воду в баке.

5. Включить блок управления установкой в электрическую сеть, установить текущее время и запрограммировать частоту регенераций.

6. Открыть вентиль на трубопроводе подачи исходной воды на установку примерно на 1/3. Вентиль на трубопроводе умягченной воды от установки должен быть закрыт.

7. Включить установку умягчения в режим полуавтоматической регенерации. После того, как из трубопровода сброса сточных вод от установки умягчения в канализацию пройдет плотная компактная струя без воздушных пузырей, полностью открыть вентиль на трубопроводе подачи исходной воды и дождаться окончания процесса регенерации.

8. По окончании процесса регенерации полностью открыть вентиль на трубопроводе умягченной воды от установки и закрыть байпасный вентиль.

9. Засыпать в бак-солерастворитель поваренную соль в количестве, достаточным для проведения, по меньшей мере, 4-5 регенераций установки умягчения (см. таблицу раздела 4).

8. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Для регенерации установки умягчения рекомендуется использовать таблетированную соль или гранулированную поваренную соль, производимую специально для этой цели.

Уровень слоя соли в баке-солерастворителе всегда должен быть выше уровня воды в нем. Это требование обеспечивается, если в баке-солерастворителе постоянно находится запас соли, по меньшей мере, на 4-5 регенераций установки умягчения.

Частота загрузки соли в бак зависит от интенсивности водопотребления; в среднем она составляет 1 раз в месяц. Таблетированную соль можно засыпать в количестве до 50-75 кг за один раз. Бак-солерастворитель рекомендуется опорожнять и очищать от осадка примерно 1 раз в год. Осадок из бака компактных моделей удаляется шлангом с помощью сифона.

Для очистки клапана-солезаборника, расположенного в баке, необходимо отсоединить от блока управления гибкий шланг подачи раствора соли, продуть шланг воздухом и при необходимости промыть водой под небольшим давлением.

Рекомендуется периодически проверять и корректировать показания текущего времени на таймере блока управления. В случае перерыва в подаче электроэнергии заново установить текущее время на таймере блока управления.

Если установка умягчения не использовалась в течение длительного времени (неделю и больше), до начала пользования водой во избежание образования микрофлоры в слое смолы необходимо произвести полуавтоматическую регенерацию установки.

ВНИМАНИЕ: ни в коем случае не используйте хлорную известь, растворы гипохлорита натрия или кальция, отбеливатели и любые другие хлорсодержащие вещества для дезинфекции ионообменной смолы! Это может привести к ее быстрому разрушению и попаданию в питьевую воду токсичных хлорорганических соединений.

В случае изменения объема водопотребления (например, при увеличении количества проживающих), а также при изменении качества исходной воды следует заново запрограммировать блок управления установки умягчения.

9.ПРОГРАММИРОВАНИЕ ФИЛЬТРОВ

Режим «Настройка управляющего клапана».

Меню «Настройка управляющего клапана» позволяет задавать необходимые стадии регенерации. Меню «Настройка установки умягчения» позволяет назначать продолжительность каждой стадии.

| Шаг 1CS: | Нажмите кнопки «NEXT» и «ВНИЗ» одновременно в течение 3-х секунд и затем отпустите. Затем нажмите еще раз кнопки «NEXT» и «ВНИЗ» одновременно в течение 3-х секунд и затем отпустите. Если в течение 5-ти секунд не произойдет перехода к шагу 2CS – управляющий клапан будет заблокирован. Чтобы снять блокировку следует нажать кнопки: ВНИЗ, NEXT, ВВЕРХ, SET CLOCK в указанной последовательности. Затем нажмите одновременно в течение 3-х секунд кнопки «NEXT» и «ВНИЗ» и отпустите их. Затем снова нажмите на 3 секунды и отпустите кнопки. |
| --- | --- |

| Шаг 2CS: | Используя кнопки «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» выберите: 25 – для клапана WS 1; 32 – для клапана WS1.25; 38 – для клапана WS1.5; 50 – для клапана WS2; 50L – для клапана WS2L. Нажмите «NEXT» для перехода к шагу 3CS. Нажмите «REGEN» для выхода из режима настройки. |
| --- | --- |
| ШАГ 3CS: | Используя кнопки «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» выбирается работа клапана с: –с отсечным клапаном; – в дуплексе; – с трехходовым клапаном. Выберите «OFF», если ни один из этих режимов не используется |

.С этими настройками используются только внешние клапаны «Clack No Hard Water Bypass Valves» или «Clack Motorized Alternating Valves» (MAV). Clack No Hard Water Bypass Valves (1 или 1,25 дюйма V3070FF или V3070FM) не предназначен для использования в качестве трехходового, или для работы в дуплексе. Трехходовой клапан MAV (М3063 и V3063BSPT) не предназначены для использования в качестве отсечного клапана или если перепад давлений из разных источников подачи воды для промывки более 60 psi (4 атм).

Настройка клапана для работы с отсечным клапаном:

Необходимо выбрать значение «nHbP». Внешний клапан подключается двухштырьковым разъемом к разъему на плате клапана, помеченному надписью «ALTERNATOR DRIVE». Для работы в качестве отсечного клапана трехштырьковый разъем не используется.

В случае использования MAV его порт А должен быть заглушен и выход управляющего клапана должен быть подключен к порту В. Если установлено значение «nHbP», клапан MAV будет закрыт перед первым циклом регенерации, то есть не-FILL или SOFTENING или FILTERING, и откроется, после последнего цикла регенерации, то есть не-FILL.

Если управляющий клапан находится в режиме ошибки, то отсечной клапан останется в текущем положении, пока ошибка не будет исправлена и сброшена.

Настройка клапанов для работы в дуплексных установках:

| Перед началом программирования необходимо подключить соединительный кабель к трехштырьковым разъемам на платах обоих управляющих клапанов, помеченным как «INTERCONNECT». Также необходимо присоединить кабель счетчика к одному из управляющих клапанов. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Шаг программы | Клапан А | Клапан В |
| Шаг 3CS | Установить ALTA. Соединить выход управляющего клапана с портом А трехходового клапана и подключить двухштырьковый разъем к разъему «DRIVE»на плате. | Установить ALTb. Соединить выход управляющего клапана с портом В трехходового клапана. Электрических соединений не требуется. |
| Шаг 5CS | Установить значение жесткости | Установить значение жесткости |
| Шаг 7S | Установить объем в м3 | Установить объем в м3 |
| Шаг 8S | Установить «AUTO» | Установить «AUTO» |
| Шаг 9S | Установить «on 0» | Установить «on 0» |
| Шаг 4I | «OFF» | «OFF» |

Если настраивается режим фильтрации (не умягчения), то в шаге 7F установить объем в м3, в шаге 8F – «on 0», в шаге 4I – «OFF».

Если управляющий клапан находится в режиме ошибки в режиме регенерации, то трехходовой клапан закроет порт В и оставит открытым порт А пока ошибка не будет исправлена и сброшена.

Для дуплексных систем на управляющих клапанах WS1, WS1.25, WS1.5, и WS2L фильтр, находящийся в режиме ожидания, будет периодически на короткое время включаться в линию, чтобы освежить воду. Логика работы такова: ожидающий фильтр и время переходит через 6 00 или 18 00 и в следующие 6 00 или 18 00 ожидающий фильтр будет включен в линию, пока через него не пройдет 10 галлон (37,8 литров) воды. После этого фильтр вернется в режим ожидания.

Для дуплексных систем на управляющих клапанах WS2 после установки режима ALTA или ALTb программа представляет возможность указать время предрабочей промывки для ожидающего фильтра, предшествующей переходу в режим фильтрации.

Нажмите «NEXT» для перехода к шагу 3CS. Нажмите «REGEN» для возврата к предыдущему шагу.

| Шаг 4CS: | Если на шаге 3CS не были выбраны значения ALTA или ALTb, то на этом шаге кнопками «ВВЕРХ» или «ВНИЗ» можно выбрать одну из следующих настроек: – внешний сигнал для начала регенерации; – внешний сигнал для предотвращения или задержки регенерации. . |
| --- | --- |

Настройка актуальна, если выполнено подключение к разъему, помеченному как «DP SWITCH» на плате управляющего клапана. Доступные настройки:

– OFF – функция не используется

– dPon0 – если выключатель dP замкнут на совокупное время в 2 минуты, регенерация произойдет немедленно

– dPdEL – если выключатель dP замкнут на совокупное время в 2 минуты, регенерация произойдет в заданное время

– HoLd – если выключатель dP замкнут, регенерация не произойдет

Нажмите «NEXT» для перехода к шагу 5CS. Нажмите «REGEN» для возврата к предыдущему шагу

| Шаг 5CS: |  |  | Определите единицы измерения жесткости воды для вычисления обменной емкости. Доступны: ppm – миллионные доли FH – французские градусы dH – немецкие градусы -nA- – позволяет задать непосредственно количество очищенной воды в настройках умягчителя. Для режима фильтрации эта опция недоступна. Нажмите «NEXT» для перехода к шагу 6CS. Нажмите «REGEN» для возврата к предыдущему шагу. |
| --- | --- | --- | --- |
| Шаг 6CS: | Нажимайте кнопку «ВВЕРХ» или «ВНИЗ», пока не появится надпись BACKWASH Нажмите «NEXT» для перехода к шагу 7CS. Нажмите «REGEN» для возврата к предыдущему шагу. |  |  |
| Шаг 7CS: | Нажимайте кнопку «ВВЕРХ» или «ВНИЗ», пока не появится надпись dn BRINE. Нажмите «NEXT» для перехода к шагу 8CS. Нажмите «REGEN» для возврата к предыдущему шагу. |  |  |
| Шаг 8CS: |  | Нажимайте кнопку «ВВЕРХ» или «ВНИЗ», пока не появится надпись RINSE. Нажмите «NEXT» для перехода к шагу 9CS. Нажмите «REGEN» для возврата к предыдущему шагу. |  |
| Шаг 9CS: |  | Нажимайте кнопку «ВВЕРХ» или «ВНИЗ», пока не появится надпись FILL. Нажмите «NEXT» для перехода к шагу 10CS. Нажмите «REGEN» для возврата к предыдущему шагу. |  |

| Шаг 10CS: | Нажимайте кнопку «ВВЕРХ» или «ВНИЗ», пока не появится надпись END. Нажмите «NEXT» для выхода из режима настройки управляющего клапана. Нажмите «REGEN» для возврата к предыдущему шагу. |
| --- | --- |

Режим «Настройка установки умягчения».

В режиме «Настройка умягчителя» задается время стадий регенерации, выбранных в режиме «Настройка управляющего клапана» и задаются другие параметры системы. Верхние и нижние пределы стадий указаны в таблице:

| Стадия | Ед | Нижний / верхний предел |
| --- | --- | --- |
| Backwash (обратная промывка) | мин | 1..120 |
| Rinse (прямая быстрая промывка) | мин | 1..120 |
| dn Brine (засаливание и медленная промывка) | мин | 1..180 |
| up Brine (засаливание и медленная промывка) | мин | 1..180 |
| Fill (заполнение бака) для всех кроме WS2 | кг | 0,05..90,00 |
| Fill (заполнение бака) для WS2 | мин | 0,1..99,0 |
| Service (рабочий режим) | мин | 1..480 |

| Шаг 1S: | Нажмите кнопку «NEXT» и «ВНИЗ» примерно на 3 секунды. |  |
| --- | --- | --- |
| Шаг 2S: |  | Выберите режим «SOFTENING», нажимая кнопку «ВВЕРХ» или «ВНИЗ». Нажмите «NEXT» для перехода к шагу 3S. Нажмите «REGEN» для выхода из режима настройки. |
| Шаг 3S: |  | Выберите время первой стадии промывки (BACKWASH, обратная промывка), нажимая кнопку «ВВЕРХ» или «ВНИЗ». Нажмите «NEXT» для перехода к шагу 4S. Нажмите «REGEN» для возврата к предыдущему шагу. |
| Шаг 4S: |  | Выберите время второй стадии промывки (dn BRINE, засаливание и медленная промывка), нажимая кнопку «ВВЕРХ» или «ВНИЗ». Дисплей попеременно отображает номер стадии и время, и название стадии. Нажмите «NEXT» для перехода к шагу 5S. Нажмите «REGEN» для возврата к предыдущему шагу. |

| Шаг 5S: |  | Выберите время третьей стадии промывки (RINSE, прямая промывка), нажимая кнопку «ВВЕРХ» или «ВНИЗ». Нажмите «NEXT» для перехода к шагу 6S. Нажмите «REGEN» для возврата к предыдущему шагу. |
| --- | --- | --- |
| Шаг 6S: |  | Выберите Kg или MIN для четвертой стадии промывки (FILL, заполнение), нажимая кнопку «ВВЕРХ» или «ВНИЗ». Нажмите «NEXT» для перехода к шагу 7S. Нажмите «REGEN» для возврата к предыдущему шагу. |
| Шаг 7S: | Установите обменную емкость системы, нажимая кнопку «ВВЕРХ» или «ВНИЗ». Обменная емкость должна основываться на объеме катионита и количестве соли, указанного в шаге 6S. Если используются значения ppm, dH или FH и указана жесткость воды, то емкость вычисляется автоматически. Параметр; Ед.изм.. ppm; кг CaCO3. nA; м3. dH или FH; Н*м3. Нажмите «NEXT» для перехода к шагу 7S. Нажмите «REGEN» для возврата к предыдущему шагу. |
| Шаг 8S: | Установите обменную емкость, нажимая кнопку «ВВЕРХ» или «ВНИЗ». Доступные параметры: – «AUTO» – емкость вычисляется автоматически и резервная емкость определяется автоматически; – «oFF» – регенерация основывается только на числе дней (см шаг 4I); – число – начало регенерации основывается на объеме (в м3); – «norES» – доступно, если в шаге 5CS установлено –nA-. Начало регенерации основывается на значении, указанном в шаге 7S. Значение в шаге 7S должно быть меньше на значение резерва, определяемого вручную. Если указано число или «OFF», дисплей жесткости на шаге 2I и 3I не будет доступен. Подробности см. в таблице опций настройки. Нажмите «NEXT» для перехода к шагу 9S. Нажмите «REGEN» для возврата к предыдущему шагу. |  |

| Шаг 9S: | Установите опции времени регенерации, нажимая кнопку «ВВЕРХ» или «ВНИЗ». Доступные параметры: – «NORMAL» – регенерация произойдет в заданное время; – «on 0» – регенерация произойдет немедленно, когда значение емкости достигнет нуля; – «NORMAL + on 0» – регенерация произойдет при выполнении одного из условий: а) наступило заданное время и перед этим обменная емкость опустилась ниже резервной, или прошло заданное количество дней – смотря что произойдет раньше; б) немедленно через 10 минут после окончания водоразбора при исчерпании обменной емкости. Подробности см. в таблице опций настройки. Нажмите «NEXT» для перехода к шагу 10S. Нажмите «REGEN» для возврата к предыдущему шагу. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Шаг 10S: |  | Установите предупреждение о низком уровне соли, нажимая кнопку «ВВЕРХ» или «ВНИЗ». |  |

Доступные параметры:

– «OFF» – нет напоминания, если в шаге 8S установлено OFF;

– число – выводится мигающее напоминание «FILL SALT» если вычисленное значение килограмм соли упадет ниже указанного. Доступные значения – от 5 до 200 кг.

Нажмите «NEXT» для выхода из режима настройки. Нажмите «REGEN» для возврата к предыдущему шагу.

Таблица опций настойки

| Шаг 8S | Шаг 9S | Шаг 10S | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTO | NORMAL | oFF | Резервная емкость вычисляется автоматически. Регенерация начнется, когда обменная емкость упадет ниже резервной в заданное время. |
| norES | NORMAL | oFF | Резервная емкость не вычисляется. Регенерация начнется, когда обменная емкость достигнет нуля в заданное время. |
| AUTO | NORMAL | Число | Резервная емкость вычисляется автоматически. Регенерация начнется в заданное время, когда обменная емкость упадет ниже резервной или через указанное число дней между регенерациями. |
| norES | NORMAL | Число | Резервная емкость не вычисляется. Регенерация начнется в заданное время, когда обменная емкость достигнет нуля или через заданное число дней между регенерациями. |
| Число | NORMAL | oFF | Резервная емкость не вычисляется. Регенерация начнется в заданное время, когда обменная емкость упадет до нуля. |
| oFF | NORMAL | Число | Резервная емкость не вычисляется. Регенерация начнется в заданное время, когда пройдет заданное число дней между регенерациями. |
| Число | NORMAL | Число | Резервная емкость не вычисляется. Регенерация начнется в заданное время, когда обменная емкость упадет до нуля или пройдет заданное число дней между регенерациями. |
| AUTO | on 0 | oFF | Резервная емкость не вычисляется. Регенерация начнется немедленно, как только обменная емкость упадет до нуля. Время регенерации недоступно для настройки, т.к. регенерация начинается сразу по достижении нуля. |
| norES | on 0 | oFF | Резервная емкость не вычисляется. Регенерация начнется немедленно, как только обменная емкость упадет до нуля. Время регенерации недоступно для настройки, т.к. регенерация начинается сразу по достижении нуля. |
| Число | on 0 | oFF | Резервная емкость не вычисляется. Регенерация начнется немедленно, как только обменная емкость упадет до нуля. Время регенерации недоступно для настройки, т.к. регенерация начинается сразу по достижении нуля. |
| AUTO | NORMAL on 0 | oFF | Резервная емкость вычисляется автоматически. Регенерация начнется, когда обменная емкость упадет ниже резервной в заданное время или через 10 минут после окончания водоразбора, когда обменная емкость упадет до нуля. |
| norES | NORMAL on 0 | oFF | Резервная емкость не вычисляется. Регенерация начнется, когда обменная емкость упадет до нуля в заданное время или через 10 минут после окончания водоразбора, когда обменная емкость достигнет нуля. |
| AUTO | NORMAL on 0 | Число | Резервная емкость вычисляется автоматически. Регенерация начнется в заданное время, когда обменная емкость упадет ниже резервной, или через заданное число дней между регенерациями, или через 10 минут после окончания водоразбора, когда обменная емкость упадет до нуля. |
| norES | NORMAL on 0 | Число | Резервная емкость не вычисляется. Регенерация начнется в заданное время, когда обменная емкость упадет до нуля, или через заданное число дней между регенерациями, или через 10 минут после окончания водоразбора, когда обменная емкость упадет до нуля. |
| Число | NORMAL on 0 | Число | Резервная емкость не вычисляется. Регенерация начнется в заданное время через заданное число дней между регенерациями, или через 10 минут после окончания водоразбора, когда обменная емкость упадет до нуля. |

Режим «Настройки монтажника».

| Шаг 1I: | Нажмите кнопки «NEXT» и «ВВЕРХ» и удерживайте примерно 3 секунды. |  |
| --- | --- | --- |
| Шаг 2I: |  | Жесткость: кнопками «ВВЕРХ» или «ВНИЗ» установите жесткость входящей воды. Дисплей будет показывать «–nA-», если в шаге 5CS было выбрано «-nA-», или в шаге 8S было выбрано «oFF». Нажмите «NEXT» для перехода к шагу 3I. Нажмите «REGEN» для выхода из режима программирования. |
| Шаг 3I: |  | Жесткость 2: Если используется смешивающий клапан, кнопками «ВВЕРХ» или «ВНИЗ» установите жесткость выходящей воды. Ряд доступных значений может изменяться в зависимости от выбранной обменной емкости и жесткости, указанной в шаге 2I. Дисплей будет показывать «–nA-», если в шаге 5CS было выбрано «-nA-», или в шаге 8S было выбрано «oFF». Нажмите «NEXT» для перехода к шагу 4I. Нажмите «REGEN» для возврата к предыдущему шагу. |
| Шаг 4I: | Число дней: Если обменная емкость не установлена (установлено «oFF»), установите число дней между регенерациями. Если обменная емкость установлена (установлено «AUTO»), установите максимальное число дней между регенерациями. Если установлено значение «oFF», начало регенерации основывается исключительно на емкости. Если значение задано числом (от 1 до 28), начало регенерации будет происходить через это количество дней, если регенерация не была вызвана окончанием обменной емкости. Число дней задается кнопками «ВВЕРХ» или «ВНИЗ». Подробно см таблицу опций настройки. Нажмите «NEXT» для перехода к шагу 5I. Нажмите «REGEN» для возврата к предыдущему шагу. |  |
| Шаг 5I: | Время регенерации (часы): Установите часы дня регенерации кнопками «ВВЕРХ» или «ВНИЗ». Время по умолчанию 2:00. Если в шаге 9S задано «от 0», то на дисплее будет отображаться «REGEN on 0». Нажмите «NEXT» для перехода к шагу 6I. Нажмите «REGEN» для возврата к предыдущему шагу. |  |

| Шаг 6I: | Время регенерации (минуты): Установите минуты дня регенерации кнопками «ВВЕРХ» или «ВНИЗ». Время по умолчанию 2:00. Если в шаге 9S задано «от 0», этот шаг будет недоступен. Нажмите «NEXT» для выхода из режима настройки. Нажмите «REGEN» для возврата к предыдущему шагу. |
| --- | --- |

Для того чтобы начать процесс ручной регенерации, необходимо нажать и удерживать в течение 3-х секунд кнопку «REGEN». Системы начнет регенерацию немедленно. Для перехода к следующей стадии регенерации необходимо нажать кнопку «REGEN».

Режим «Данные и настройки пользователя».

|  | Во время работы системы имеются 3 возможных варианта отображения дисплея. Режимы переключаются поочередно при нажатии кнопки «NEXT» на передней панели блока управления. В первом режиме дисплей отображает текущее время суток. Во втором режиме дисплей отображает следующее: дни, оставшиеся до регенерации либо объем воды, оставшийся до регенерации (в зависимости от модели блока). В третьем режиме дисплей отображает количество оставшейся соли (в кг). Надпись «SALT» начинает моргать, если вычисленный блоком управления уровень соли подает ниже безопасного уровня. Третий режим дисплея не будет отображаться, если блок управления запрограммирован на работу в режиме «фильтрация» или если отключена функция сигнализации о низком уровне соли (если блок запрограммирован на работу в режиме «умягчитель»). Если по расчету системы регенерация должна начаться в ближайшее время, то на дисплее появится надпись «REGEN TODAY» (регенерация сегодня). |
| --- | --- |

В блоках со встроенным водосчетчиком на дисплее моргает надпись «Softening» (умягчение) или «Filtering» (фильтрация) во время работы установки (то есть когда есть разбор воды).

Режим регенерации

|  | Обычно системы очистки регенерируются во время минимального потребления воды, например, ночью. Во время регенерации потребителю может подаваться неочищенная вода. Во время регенерации на дисплее отображается информация о текущей стадии регенерации и время до ее окончания. Система переключается между стадиями регенерации автоматически. |
| --- | --- |

Режим ручной регенерации

Иногда требуется провести регенерацию раньше, чем наступает ее срок по заданным на блоке управления параметрам (был большой расход воды, связанный с приездом гостей, стиркой, заполнением бассейна и т.д.) – тогда следует воспользоваться режимом ручной регенерации.

Для того чтобы запустить режим отложенной регенерации (в случае, если блок управления был запрограммирован на регенерацию в режиме «NORMAL» или «NORMAL + 0») следует нажать и отпустить кнопку «REGEN». На дисплее начнет мигать надпись «REGEN TODAY» , это означает, что запущена программа регенерации с задержкой по времени. Если Вы ошибочно нажали кнопку «REGEN», нажмите ее еще раз – это позволит отменить запуск программы отложенной регенерации. Помните, что если на блоке управления запрограммирована немедленная регенерация (выбрана в меню опция «on 0»), то при нажатии кнопки «REGEN» режим отложенной регенерации активирован не будет (надпись «REGEN TODAY» на дисплее не появится).

Для немедленного запуска программы регенерации следует нажать кнопку «REGEN» и удерживать ее нажатой в течение 3-х секунд. Регенерация начнется незамедлительно. Отменить этот режим до завершения цикла регенерации нельзя.

Примечание: если в расходном баке установки умягчения закончилась соль, то следует ее досыпать не менее чем за 2 часа до начала регенерации (для того, чтобы солевой раствор достиг необходимой концентрации).

Установка текущего времени

Текущее время следует установить на блоке управления при включении блока в первый раз, а также после отключении электропитания более чем на 24 часа, при переходе на летнее или зимнее время. После временного отключения электропитания от блока управления на дисплее будет мигать текущее время – это означает, что время необходимо скорректировать.

| Шаг 1U: | Нажмите кнопку «SET CLOCK» |
| --- | --- |

| Шаг 2U: | Установите часы с помощью кнопок «ВВЕРХ» и «ВНИЗ». Нажмите «NEXT» для перехода к следующему шагу. |
| --- | --- |

| Шаг 3U: | Установите минуты с помощью кнопок «ВВЕРХ» и «ВНИЗ». Нажмите «NEXT» для выхода из настройки часов. Нажмите «REGEN» для возврата к следующему шагу. |
| --- | --- |

Установка напоминания о низком уровне соли

Если опция напоминания о низком уровне соли в баке была активирована производителем, то на дисплее блока управления можно увидеть следующую информацию:

Расход соли на регенерацию может быть запрограммирован с шагом 0,05 кг, но дисплей будет показывать количество оставшейся в баке соли в виде целого числа с округлением в меньшую сторону.

Когда соль закончится, то на дисплее будет мигать следующая надпись:

Когда пользователь добавляет новую порцию соли в расходный бак необходимо выполнить следующие шаги (если опция напоминания о низком уровне соли была активирована):

| Шаг 1US: | Нажмите кнопку «NEXT» во время того, как на дисплее горит надпись «SALT». Это нельзя сделать во время того, как на дисплее отображается количество оставшейся соли в кг. |  |
| --- | --- | --- |
| Шаг 2US: |  | Нажмите «SET CLOCK» |
| Шаг 3US: |  | Установите количество остатка соли в баке для напоминания кнопками «ВВЕРХ» и «ВНИЗ». Оцените примерное количество соли, оставшейся в баке (в кг), и количество соли, которое вы собираетесь добавить. Установите полученное количество на дисплее кнопками «ВВЕРХ» и «ВНИЗ». Пример: в баке осталось 20 кг соли, вы добавляете 100 кг. На дисплее следует выставить число 120. |

| Шаг 4US: | Нажмите «SET CLOCK» для выхода из меню настроек. |
| --- | --- |

Отключение электричества

Если подача электропитания прекращается менее чем на 2 часа, то при возобновлении подачи электричества все настойки управляющего клапана восстанавливаются автоматически. Если подача электропитания будет прекращена более чем на 2 часа, то при восстановлении электроснабжения на дисплее будет мигать текущее время – это означает, что текущее время необходимо скорректировать (остальные настройки продолжают сохраняться в памяти управляющего клапана).

Сообщения об ошибке

|  | Если на дисплее появляется надпись «ERROR» (сообщение об ошибке) и указывается код ошибки – это означает, что возникли сбои и управляющий не может нормально функционировать. В этом случае необходимо обратиться к поставщику оборудования. |
| --- | --- |

Режим диагностики управляющего клапана

| Шаг 1D: | Нажмите одновременно кнопки «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» и удерживайте примерно 3 секунды. |
| --- | --- |

| Шаг 2D: | На этом этапе отображается число дней прошедших с момента последней регенерации. Нажмите «NEXT» для перехода к шагу 3D. Нажмите «REGEN» для выхода из режима диагностики. |
| --- | --- |

| Шаг 3D: | На этом этапе отображается объем очищенной воды с момента последней регенерации. Если управляющий клапан не оснащен водосчетчиком, то на дисплее будет отображаться ноль. Нажмите «NEXT» для перехода к шагу 4D. Нажмите «REGEN» для возврата к предыдущему шагу. |
| --- | --- |

| Шаг 4D: | Объем, резервная емкость, использованная за последние 7 дней. В этом режиме отображается оставшаяся обменная емкость. |
| --- | --- |

С помощью кнопки «ВВЕРХ» можно посмотреть данные по оставшейся обменной емкости за прошедшие дни (максимум за неделю). С помощью кнопки «ВНИЗ» можно «пролистать» данные в обратную сторону.

| Шаг 5D: | На этом этапе можно просмотреть данные об объеме очищенной воды за сутки за период в 63 дня. Дисплей отображает данные об объеме очищенной воды за текущий день. |
| --- | --- |

С помощью кнопки «ВВЕРХ» можно просмотреть данные об объеме очищенной воды за прошлый, позапрошлый день и так далее вплоть до 63-го дня.

Нажмите «NEXT» для перехода к шагу 6D. Нажмите «REGEN» для возврата к предыдущему шагу.

| Шаг 6D: | Максимальное значение расхода воды за последние 7 дней. На дисплее отображается максимальное значение расхода воды (в литрах в минуту) за последние 7 дней. На дисплее будет отображаться ноль в случае, если управляющий клапан не оснащен водосчетчиком. Нажмите «NEXT» для выхода из режима диагностики. Нажмите «REGEN» для возврата к предыдущему шагу. |
| --- | --- |

Диагностическая информация может быть сброшена, к примеру если клапан переносится на новое место. Для этого, нажимая одновременно «NEXT» и «ВВЕРХ», войти в режим «настройки монтажника», затем одновременно нажать кнопки «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» для сброса данных диагностики на ноль. Дисплей вернется к дисплею пользователя.

Режим «Архив»

| Шаг 1VH: | Нажмите одновременно кнопки «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» и удерживайте примерно 3 секунды. Затем опять нажмите одновременно кнопки «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» и удерживайте примерно 3 секунды. |
| --- | --- |

| Шаг 2VH: | На этом этапе отображается количество дней, которые отработал управляющий клапан с момента запуска. Нажмите кнопку «NEXT» для перехода к следующему шагу, либо нажмите кнопку «REGEN» для возврата к предыдущему шагу. |
| --- | --- |

| Шаг 3VH: | На этом этапе отображается количество регенераций с момента запуска управляющего клапана в работу. Нажмите кнопку «NEXT» для перехода к следующему шагу, либо нажмите кнопку «REGEN» для возврата к предыдущему шагу. |
| --- | --- |

| Шаг 4VH: | На этом этапе отображается суммарный объем очищенной воды с момента запуска управляющего клапана в работу. Нажмите кнопку «NEXT» для перехода к следующему шагу, либо нажмите кнопку «REGEN» для возврата к предыдущему шагу. |
| --- | --- |

| Шаг54VH: | На этом этапе отображаются последние 10 ошибок. Нажмите кнопку «NEXT» для выхода из меню архива, либо нажмите кнопку «REGEN» для возврата к предыдущему шагу. |
| --- | --- |

10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| НЕИСПРАВНОСТЬ | ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ | СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| 1.Вода после установки жесткая, и при этом: – не наблюдается периодическое переполнение бака-солерастворителя; – соль на регенерацию установки не расходуется | 1. Установка постоянно отключена или периодически отключается от электрической сети | 1. Обеспечить постоянное подключение блока управления установки к действующей электрической сети, устранить все промежуточные выключатели, плавкие предохранители и т.п. |
|  | 2. Неисправен таймер блока управления | 2. Отремонтировать или заменить таймер |
|  | 3. Неверно запрограммирован блок управления | 3. Установить на передней панели блока управления требуемую частоту регенерации или требуемый объем умягченной воды (в зависимости от модели установки умягчения) |
|  | 4. Поплавковый клапан в баке-солерастворителе не открывается при заполнении бака водой в процессе регенерации установки | 4. Заменить поплавковый клапан |
|  | 5. Содержащиеся в соли твердые примеси покрыли твердые примеси толстым слоем дно бака-солерастворителя | 5. Очистить бак-солерастворитель |
| 2. Периодическое переполнение бака-солерастворителя водой | 1. Поплавковый клапан в баке-солерастворителе не закрывается при заполнении бака водой в процессе регенерации установки | 1. Заменить поплавковый механизм |
|  | 2. Установлена слишком большая доза соли на регенерацию | 2. Установить меньшую дозу соли и увеличить частоту регенерации |
|  | 3. Забился защитный сетчатый экран и/или встроенный эжектор раствора соли | 3. Прочистить эжектор и защитный экран |
|  | 4. Трубопровод сброса сточных вод от установки умягчения в канализацию забился, промерз или пережат | 4. Привести трубопровод в рабочее состояние |
| 3. Установка выходит на регенерацию не в заданное время суток | Электрическое питание блока управления прерывалось | Установить на программном устройстве блока управления текущее время |
| 4. Установка постоянно сбрасывает воду в канализацию | 1. В управляющий клапан попали твердые частицы | 1. Извлечь, промыть и при необходимости заменить плунжер и уплотнительные прокладки, удалить загрязнения из канала клапана, после сборки проверить работоспособность клапана во всех позициях регенерации |
|  | 2. Внутренняя течь в управляющем клапане | 2. Заменить уплотнительные прокладки и/или перфорированные кольца внутреннего клапана |
|  | 3. Многоходовой клапан заклинило во время регенерации | 3. См. п.1 |
|  | 4. Двигатель блока управления остановился во время регенерации | 4. Проверить электрические контакты, заменить двигатель |
| 5. Умягченная вода имеет соленый вкус | 1. Установлена слишком большая доза соли на регенерацию | 1. Установить меньшую дозу соли и при необходимости увеличить частоту регенерации |
|  | 2. Резко упало давление воды перед установкой | 2а. Промыть или заменить предварительные фильтры 2б. Поднять давление исходной воды по меньшей мере до 2,5 кг/см2, при необходимости заменить насос |
|  | 3. Трубопровод сброса вод от установки умягчения в канализацию частично забился или пережат | 3. Привести трубопровод в рабочее состояние |
| 6. Умягченная вода оставляет белые пятна на стекле и темных поверхностях | 1. Исходная вода характеризуется высокими значениями жесткости и/или солесодержания, и после умягчения имеет большое остаточное содержание натрия | 1а. Снизить содержание натрия и других солей в умягченной воде с помощью установки опреснения методом обратного осмоса 1б. Приоткрыть байпасный вентиль или увеличить остаточную жесткость умягченной воды с помощью регулятора (помните, что это может привести к быстрому образованию накипи во всех водонагревательных приборах) |
| 7. Низкое давление воды после установки | 1. Большие отложения соединений железа в трубопроводе, подающем исходную воду на установку | 1. Прочистить трубопровод подачи исходной воды на установку |
|  | 2. Большое количество осадка соединений железа внутри установки умягчения | 2а. Прочистить многоходовой клапан 2б. Очистить или заменить смолу (требуется консультация специалиста) 2в. Увеличить частоту регенераций 2г. При большом содержании железа в исходной воде установить дополнительно фильтр обезжелезивания |
|  | 3. Погружной насос выносит большое количество осадка из скважины | 3. Установить предварительный фильтр или грязевик |
| 8. Вода после регенерации установки остается мягкой в течение небольшого периода времени, затем быстро становится жесткой | 1. Ионообменная смола внутри установки умягчения потеряла емкость по солям жесткости в результате отравления соединениями железа | 1а. Очистить или заменить смолу (требуется консультация специалиста) 1б. При большом содержании железа в исходной воде дополнительно установить фильтр обезжелезивания |
|  | 2. Ионообменная смола внутри установки умягчения потеряла емкость по солям жесткости в результате отравления органическими веществами | 2. Заменить смолу |
| 9. Горячая вода после бойлера имеет запах сероводорода («тухлых яиц») | Магниевый стержень внутри бойлера | Заменить алюминиевым или убрать совсем |
| 10. Холодная и горячая вода имеет запах сероводорода («тухлых яиц») | 1. Сероводород в исходной воде | 1. Установить дополнительное устройство для очистки воды |
|  | 2. Интенсивное развитие серобактерий в исходной воде | 2. Производить периодическую дезинфекцию воды в скважине |
|  | 3. Интенсивное развитие железобактерий в исходной воде | 3а. Установить фильтр обезжелезивания воды 3б. См. п.2 |
|  | 4. Присутствие микроводорослей в исходной воде | 4. См. п.2 |
| 11. Ионообменная смола вымывается из установки умягчения в канализацию | 1. Верхний защитный щелевой экран внутри установки пробит | 1. Заменить защитный экран |
|  | 2. В трубопроводе подачи исходной воды на установку скапливается воздух | 2а. Установить устройства для воздухоотделения 2б. Проверить соответствие производительности погружного насоса дебиту скважины |
| 12. Очень большой расход соли на регенерацию установки | 1. Установлена слишком большая доза соли на регенерацию | 1. Установить меньшую дозу соли и при необходимости увеличить частоту регенерации |
|  | 2. Скорость заполнения водой бака-солерастворителя слишком велика | 2. Заменить шайбовый регулятор скорости заполнения на меньший |
| 13. Во время регенерации раствор соли из бака-солерастворителя не отбирается | 1. Трубопровод сброса сточных вод от установки умягчения в канализацию забился, промерз или пережат | 1. Привести трубопровод в рабочее состояние |
|  | 2. Забился защитный сетчатый экран и/или встроенный эжектор раствора соли | 2. Прочистить эжектор и защитный экран |
|  | 3. Резко упало давление воды перед установкой | 3а. Промыть или заменить предварительные фильтры 3б. Поднять давление исходной воды по меньшей мере до 2,5 кг/см2, при необходимости заменить насос |
|  | 4. Внутренняя течь в многоходовом клапане | 4. Заменить уплотнительные прокладки внутри многоходового клапана |
| 14. Двигатель клапана работает без остановки | Неисправность механизма блока управления | Заменить блок управления |

11. ПОРЯДОК ЗАГРУЗКИ ФИЛЬТРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ ВНУТРЬ КОРПУСА ФИЛЬТРА

- Установить корпус фильтра вертикально, непосредственно на том месте, где он должен стоять по проекту. При необходимости выровнять корпус по отвесу. При небольших отклонениях оси корпуса от вертикали следует выровнять пол или подложить под основание фильтра куски какого-либо прочного листового материала.

- Полностью (до упора) завинтить блок управления в корпус и повернуть пустой фильтр так, чтобы блок управления был ориентирован в направлении, удобном для монтажа и эксплуатации фильтра.

- После определения положения и выравнивания корпуса фильтра вывинтить блок управления и снять с его с корпуса.

- Вставить вертикальный коллектор в корпус, и вращая его, убедиться, что дренажный колпачок встал на посадочное место на дне корпуса. Закрыть верхнее отверстие в трубопроводе плотной пробкой из любого твердого материала так, чтобы ни при каких условиях эта пробка не могла провалиться внутрь корпуса и вертикального коллектора; в противном случае это приведет к полному выходу из строя многоходового клапана блока управления.

- Заполнить корпус фильтра водой приблизительно на ¼ объема; вода служит буфером для засыпаемых фильтрующих материалов.

- Вставить в горловину корпуса воронку; коллектор может при этом немного отклоняться от вертикали, но дренажный колпачок не должен выходить из своего посадочного места на дне корпуса.

- Засыпать в корпус через воронку требуемое количество гравия. ВНИМАНИЕ: после загрузки гравия ни в коем случае не вытаскивать вертикальный коллектор из корпуса! Это может привести к поломке дренажного колпачка в результате попадания гравия в его посадочное место на дне корпуса.

- Загрузить в фильтр расчетное количество фильтрующего материала (см. таблицы основных технических характеристик оборудования)

- Вынуть воронку из горловины корпуса и пробку из вертикального коллектора, придерживая его рукой для предотвращения движения вверх. Влажной ветошью вытереть пыль с резьбы на горловине корпуса и с верхней части коллектора.

- Аккуратно посадить блок управления с верхним защитным экраном на вертикальный коллектор, слегка нажав на блок сверху до исчезновения зазора между горловиной и нижней частью блока.

- Вращая по часовой стрелке плотно завинтить блок управления в корпус фильтра.

ВНИМАНИЕ: перекос блока управления при завинчивании может привести к повреждению резьбовой горловины!

– таблица перевода единиц жесткости вводы:

мг-экв/лНемецкий градус, dHФранцузский градус,FHАмериканский градусАнглийский градусppm (мг/л) CaCO31,0002,8045,00550,053,5150,05

Резервная емкость определяется на основании истории водоразбора.