Тепловая мощность радиаторов ПУРМО Р

Для теплоносителя с температурой питания и оборота 90/70°С, 75/65°С, 55/45°С и для температуры воздуха в обогреваемом помещении 20°С.

| Высота |  | 300 |  |  | 450 |  |  | 800 |  |  | 900 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина | Тип | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 |
| 400 | 90/70°С | 177 | 289 | 419 | 254 | 426 | 619 | 328 | 562 | 816 | 469 | 830 | 1204 |
|  | 75/65°С | 140 | 229 | 333 | 202 | 338 | 491 | 260 | 446 | 648 | 372 | 659 | 956 |
|  | 55/45°С | 72 | 117 | 70 | 103 | 173 | 252 | 133 | 228 | 332 | 191 | 337 | 489 |
| 500 | 90/70°С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75/65"С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 55/45"С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 | 90/70°С | 266 | 433 | 629 | 381 | 640 | 928 | 491 | 843 | 1224 | 704 | 1244 | 1806 |
|  | 75/65"С | 211 | 344 | 499 | 302 | 508 | 737 | 390 | 669 | 971 | 559 | 987 | 143:7 |
|  | 55/45"С | 108 | 176 | 256 | 155 | 260 | 377 | 200 | 343 | 498 | 286 | 506 | 734 |
| 700 | 90/70°С 75/65°С 55/45°С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800 | 90/70°С | 355 | 578 | 839 | 508 | 853 | 1238 | 655 | 1124 | 1632 | 938 | 1659 | 2408 |
|  | 75/65°С | 282 | 459 | 666 | 403 | 677 | 983 | 520 | 892 | 1295 | 744 | 1317 | 1911 |
|  | 55/45"С | 144 | 235 | 341 | 207 | ;-i4/ | 503 | 266 | 457 | 663 | 381 | 6/4 | 979 |
| 900 | 90/70°С 75/65°С 55/45°С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 | 90/70°С | 443 | 722 | 1048 | 635 | 1066 | 1547 | 819 | 1405 | 2040 | 1173 | 2074 | 3010 |
|  | 75/65"С | 352 | 573 | 832 | 504 | 846 | 1228 | 650 | 1115 | 1619 | 931 | 1646 | 2389 |
|  | 55/45°С | 180 | 293 | 426 | 258 | 433 | 629 | 333 | 571 | 829 | 477 | 843 | 1224 |
| 1100 | 90/70°С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75/65°С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 55/45°С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1200 | 90/70°С | 532 | 867 | 1258 | 762 | 1279 | 1857 | 983 | 1686 | 2447 | 1407 | 2489 | 3612 |
|  | 75/65°С | 422 | 688 | 998 | 605 | 1015 | 1474 | 780 | 1338 | 1942 | 1117 | 1975 | 2867 |
|  | 55/45"С | 216 | 352 | 511 | 310 | 520 | 755 | 400 | 685 | 995 | 572 | 1012 | 1468 |
| 1400 | 90/70°С | 621 | 1011 | 1468 | 889 | 1493 | 2166 | 1147 | 1968 | 2855 | 1642 | 2904 | 4214 |
|  | 75/65°С | 493 | 802 | 1165 | 706 | 1185 | 1719 | 910 | 1562 | 2266 | 1303 | 2305 | 3344 |
|  | 55/45"С | 252 | 411 | 597 | 361 | 607 | 880 | 466 | 800 | 1161 | 667 | 1180 | 1713 |
| 1600 | 90/70°С | 710 | 1156 | 1677 | 1016 | 1706 | 2476 | 1310 | 2249 | 3263 | 1876 | 3319 | 4816 |
|  | 75/65°С | 563 | 917 | 1331 | 806 | 1354 | 1965 | 1040 | 1785 | 2590 | 1489 | 2634 | 3822 |
|  | 55/45°С | 289 | 470 | 682 | 413 | 693 | 1007 | 533 | 914 | 1326 | 763 | 1349 | 1958 |
| 1800 | 90/70°С | 798 | 1300 | 1887 | 1143 | 1919 | 2785 | 1474 | 2530 | 3671 | 2111 | 3733 | 5418 |
|  | 75/65°С | 633 | 1032 | 1498 | 907 | 1523 | 2210 | 1170 | 2008 | 2913 | 1675 | 2963 | 4300 |
|  | 55/45°С | 324 | 528 | 767 | 465 | 780 | 1132 | 599 | 1028 | 1492 | 858 | 1517 | 2202 |
| 2000 | 90/70°С | 887 | 1445 | 2097 | 1270 | 2132 | 3095 | 1638 | 2811 | 4079 | 2345 | 4148 | 6020 |
|  | 75/65°С | 704 | 1147 | 1664 | 1008 | 1692 | 2456 | 1300 | 2231 | 3237 | 1861 | 3292 | 4778 |
|  | 55/45°С | 361 | 587 | 852 | 516 | 867 | 1258 | 666 | 1143 | 1658 | 953 | 1686 | 2447 |
| 2300 | 90/70°С | 1020 | 1662 | 2411 | 1460 | 2452 | 3559 | 1884 | 3232 | 4691 | 2697 | 4771 | 6923 |
|  | 75/65"С | 810 | 1319 | 1913 | 1159 | 1946 | 2825 | 1495 | 2565 | 3723 | 2140 | 3787 | 5494 |
|  | 55/45°С | 415 | 676 | 980 | 593 | 997 | 1447 | 766 | 1314 | 1907 | 1096 | 1939 | 2814 |
| 2600 | 90/70°С | 1153 | 1878 | 2726 | 1651 | 2772 | 4023 | 2129 | 3654 | 5303 | 3049 | 5393 | 7826 |
|  | 75/65°С | 915 | 1490 | 2163 | 131С | 2200 | 3193 | 1690 | 2900 | 4209 | 2420 | 4280 | 6211 |
|  | 55/45°С | 469 | 763 | 1108 | 671 | 1127 | 1635 | 865 | 1485 | 21 Ь6 | 1239 | 719 | 3181 |
| 3000 | 90/70°С | 1330 | 2167 | 3145 | 1905 | 3199 | 4642 | 2457 | 4216 | 6119 | 3518 | 6222 | 9030 |
|  | 75/65°С | 1056 | 1720 | 2496 | 1512 | 2539 | 3684 | 1950 | 3346 | 4856 | 2792 | 4938 | 7167 |
|  | 55/45°С | 541 | 881 | 1278 | 774 | 1300 | 1887 | 999 | 1714 | 2487 | 1430 | 2529 | 3671 |