Тепловая мощность радиаторов ПУРМО С и ПУРМО V

Для теплоносителя с температурой питания и оборота 90/70°С, 75/65°С, 55/45°С и для температуры воздуха в обогреваемом помещении 20°С.

| Высота |  | 300 |  |  | 450 |  |  | 600 |  |  | 900 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина | Тип | 11 | 22 | 33 | 11 | 22 | 33 | 11 | 22 | 33 | 11 | 22 | 33 |
| 400 | 90/70°С | 289 | 508 | 719 | 409 | 705 | 996 | 524 | 890 | 1256 | 743 | 1236 | 1741 |
|  | 75/65°С | 229 | 403 | 571 | 325 | 560 | 790 | 416 | 706 | 997 | 590 | 981 | 1382 |
|  | 55/45°С | 117 | 207 | 292 | 166 | 287 | 405 | 213 | 362 | 511 | 302 | 502 | 708 |
| 500 | 90/70°С |  |  |  | 512 | 883 |  | 655 | 1113 |  |  |  |  |
|  | 75/65°С |  |  |  | 406 | 701 |  | 520 | 883 |  |  |  |  |
|  | 55/45°С |  |  |  | 208 | 359 |  | 266 | 452 |  |  |  |  |
| 600 | 90/70°С | 433 | 762 | 1078 | 614 | 1058 | 1495 | 786 | 1335 | 1884 | 1114 | 1854 | 2612 |
|  | 75/65°С | 344 | 605 | 856 | 487 | 840 | 1187 | 624 | 1060 | 1495 | 884 | 1471 | 2073 |
|  | 55/45°С | 176 | 310 | 438 | 250 | 430 | 608 | 320 | 543 | 766 | 453 | 754 | 1062 |
| 700 | 90/70°С |  |  |  | 716 | 1236 |  | 917 | 1558 |  |  |  |  |
|  | 75/65°С |  |  |  | 568 | 981 |  | 728 | 1237 |  |  |  |  |
|  | 55/45°С |  |  |  | 291 | 502 |  | 373 | 633 |  |  |  |  |
| 800 | 90/70°С | 578 | 1015 | 1438 | 818 | 1410 | 1993 | 1048 | 1780 | 2512 | 1486 | 2472 | 3482 |
|  | 75/65°С | 459 | 806 | 1141 | 649 | 1119 | 1582 | 832 | 1413 | 1994 | 1179 | 1962 | 2763 |
|  | 55/45°С | 235 | 413 | 585 | 333 | 573 | 810 | 426 | 724 | 1021 | 604 | 1005 | 141b |
| 900 | 90/70°С |  |  |  | 921 | 1587 |  | 1179 | 2003 |  |  |  |  |
|  | 75/65°С |  |  |  | 731 | 1260 |  | 936 | 1590 |  |  |  |  |
|  | 55/45°С |  |  |  | 374 | 645 |  | 479 | 814 |  |  |  |  |
| 1000 | 90/70°С | 722 | 1269 | 1797 | 1023 | 1763 | 2491 | 1310 | 2225 | 3140 | 1857 | 3090 | 4353 |
|  | 75/65°С | 573 | 1007 | 1426 | 812 | 1399 | 1977 | 1040 | 1766 | 2492 | 1474 | 2452 | 3455 |
|  | 55/45°С | 293 | 516 | 730 | 416 | 717 | 1013 | 533 | 904 | 1276 | 755 | 1256 | 1770 |
| 1100 | 90/70°С |  |  |  | 1125 | 1939 |  | 1441 | 2448 |  |  |  |  |
|  | 75/65°С |  |  |  | 893 | 1539 |  | 1144 | 1943 |  |  |  |  |
|  | 55/45°С |  |  |  | 457 | 788 |  | 586 | 995 |  |  |  |  |
| 1200 | 90/70°С | 866 | 1523 | 2157 | 1228 | 2115 | 2989 | 1572 | 2670 | 3769 | 2228 | 3708 | 5223 |
|  | 75/65°С | 687 | 1209 | 1712 | 975 | 1679 | 2372 | 1248 | 2119 | 2991 | 1768 | 2943 | 4145 |
|  | 55/45°С | 352 | 619 | 877 | 499 | 860 | 1215 | 639 | 1085 | 1532 | 906 | 1507 | 2123 |
| 1400 | 90/70°С | 1011 | 1777 | 2516 | 1432 | 2468 | 3488 | 1834 | 3115 | 4397 | 2600 | 4326 | 6094 |
|  | 75/65°С | 802 | 1410 | 1997 | 1137 | 1959 | 2768 | 1456 | 2472 | 3490 | 2063 | 3433 | 483/ |
|  | 55/45°С | 411 | 722 | 1023 | 582 | 1003 | 1418 | 746 | 1266 | 1787 | 1057 | 1759 | 2477 |
| 1600 | 90/70°С | 1155 | 2031 | 2876 | 1637 | 2820 | 3986 | 2096 | 3560 | 5025 | 2971 | 4944 | 6964 |
|  | 75/65°С | 917 | 1612 | 2283 | 1299 | 2238 | 3163 | 1663 | 2825 | 3988 | 2358 | 3924 | 5527 |
|  | 55/45°С | 470 | 826 | 1169 | 665 | 1146 | 1620 | 852 | 1447 | 2043 | 1208 | 2010 | 2831 |
| 1800 | 90/70°С | 1299 | 2285 | 3235 | 1843 | 3173 | 4484 | 2359 | 4005 | 5653 | 3343 | 5563 | 7835 |
|  | 75/65°С | 1031 | 1813 | 2567 | 1463 | 2518 | 3559 | 1872 | 3179 | 4487 | 2653 | 4415 | 6218 |
|  | 55/45°С | 528 | 929 | 1315 | 749 | 1290 | 1823 | 959 | 1628 | 2298 | 1359 | 2261 | 3185 |
| 2000 | 90/70°С | 1444 | 2538 | 3595 | 2046 | 3525 | 4982 | 2621 | 4450 | 6281 | 3714 | 6181 | 8705 |
|  | 75/65°С | 1146 | 2014 | 2853 | 1624 | 2798 | 3954 | 2080 | 3532 | 4985 | 2948 | 4906 | 6909 |
|  | 55/45°С | 587 | 1032 | 1461 | 832 | 1433 | 2025 | 1065 | 1809 | 2553 | 1510 | 2513 | 3539 |
| 2300 | 90/70°С | 1660 | 2919 | 4134 | 2353 | 4054 | 5730 | 3014 | 5118 | 7223 | 4271 | 7108 | 10011 |
|  | 75/65°С | 1317 | 2317 | 3281 | 1867 | 3217 | 4548 | 2392 | 4062 | 5733 | 3390 | 5641 | 7945 |
|  | 55/45°С | 675 | 1187 | 1680 | 957 | 1648 | 2329 | 1225 | 2080 | 2936 | 1736 | 2889 | 4070 |
| 2600 | 90/70°С | 1877 | 3300 | 4673 | 2660 | 4583 | 6477 | 3407 | 5785 | 8165 | 4828 | 8035 | 11347 |
|  | 75/65°С | 1490 | 2619 | 3709 | 2111 | 3637 | 5140 | 2704 | 4591 | 6480 | 3832 | 6377 | 9006 |
|  | 55/45°С | 763 | 1341 | 1900 | 1081 | 1863 | 2633 | 1385 | 2352 | 3319 | 1963 | 3266 | 4613 |
| 3000 | 90/70°С | 2166 | 3808 | 5392 | 3069 | 5288 | 7474 | 3931 | 6676 | 9421 | 5571 | 9271 | 13058 |
|  | 75/65°С | 1719 | 3022 | 4279 | 2436 | 4197 | 5932 | 3-20 | 5298 | 7477 | 4421 | 7358 | 103УЗ |
|  | 55/45°С | 880 | 1548 | 2192 | 1248 | 2150 | 3038 | 1598 | 2714 | 3830 | 2265 | 3769 | 5308 |