## Blad1
Конвектора PURMO Ratec, типа PK
1997-04-22
|  |  | OP = a * H^u * dt^n , Вт/м | [6 empty] | Задайте т-ру подающей воды
| a | u | n |  | Подающая | Обратная | Помещение |  | dt - ln | Задавайте т-ру обратной воды
Тип PK12 | 12.287 | 0.67 | 1.26 |  | 70 | 60 | 18 |  | 46.8222 | Задавайте т-ру помещения
Тип PK24 | 21.386 | 0.68 | 1.29 | [5 empty] | 46.8222
Тип PK36 | 31.687 | 0.68 | 1.29 | [5 empty] | 46.8222
высота | Тип | PK12 |  | Тип | PK24 |  | Тип | PK36 |  | высота
длина | 140 | 210 | 280 | 140 | 210 | 280 | 140 | 210 | 280 | длина
400 | 167.5639 | 219.8678 | 266.6064 | 320.9512 | 422.8448 | 514.2086 | 475.5438 | 626.5166 | 761.8876 | 400
600 | 251.3458 | 329.8016 | 399.9095 | 481.4267 | 634.2672 | 771.3129 | 713.3157 | 939.7749 | 1142.8314 | 600
800 | 335.1278 | 439.7355 | 533.2127 | 641.9023 | 845.6896 | 1028.4172 | 951.0876 | 1253.0331 | 1523.7752 | 800
1000 | 418.9097 | 549.6694 | 666.5159 | 802.3779 | 1057.112 | 1285.5215 | 1188.8594 | 1566.2914 | 1904.719 | 1000
1200 | 502.6916 | 659.6033 | 799.8191 | 962.8535 | 1268.5344 | 1542.6258 | 1426.6313 | 1879.5497 | 2285.6628 | 1200
1400 | 586.4736 | 769.5372 | 933.1223 | 1123.329 | 1479.9568 | 1799.7301 | 1664.4032 | 2192.808 | 2666.6066 | 1400
1600 | 670.2555 | 879.4711 | 1066.4255 | 1283.8046 | 1691.3792 | 2056.8344 | 1902.1751 | 2506.0663 | 3047.5504 | 1600
1800 | 754.0375 | 989.4049 | 1199.7286 | 1444.2802 | 1902.8016 | 2313.9387 | 2139.947 | 2819.3246 | 3428.4942 | 1800
2000 | 837.8194 | 1099.3388 | 1333.0318 | 1604.7558 | 2114.224 | 2571.043 | 2377.7189 | 3132.5828 | 3809.438 | 2000
2300 | 963.4923 | 1264.2396 | 1532.9866 | 1845.4691 | 2431.3576 | 2956.6995 | 2734.3767 | 3602.4703 | 4380.8537 | 2300
2600 | 1089.1652 | 1429.1405 | 1732.9414 | 2086.1825 | 2748.4912 | 3342.3559 | 3091.0346 | 4072.3577 | 4952.2694 | 2600
3000 | 1256.7291 | 1649.0082 | 1999.5477 | 2407.1337 | 3171.336 | 3856.5645 | 3566.5783 | 4698.8743 | 5714.1569 | 3000
Note on F5: Задайте т-ру под. воды menoveden lämpötila
Note on G5: Задайте т-ру обр. воды
Note on H5: Задайте т-ру помещения