## COMTEHO
Мощности радиаторов PURMO по норму EN 442 | [8 empty] | Радиаторы PURMO Compact PC
2000-03-13
Температурный напор
| KT | b | c0 | c1 | Подающая | Обратная | Пмещение |  | dt - ln | Задайте т-ру подающей воды
Тип 10 | 5.8371 | 0.86258 | 1.3162 | -0.01097 | 95 | 70 | 20 |  | 61.6576 | Задайте т-ру обратной воды
Тип 11 | 10.9231 | 0.91848 | 1.2794 | -0.01139 | [5 empty] | Задайте т-ру помещения
Тип 21s | 11.9662 | 0.76438 | 1.2811 | 0.02818
Тип 22 | 13.6077 | 0.71525 | 1.2902 | 0.05057
Тип 33 | 20.6183 | 0.93341 | 1.3668 | -0.05531
высота |  |  | Тип | 10 |  |  |  |  | Тип | 11 |  |  | высота
длина | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 900 | длина
400 | 185.0639 | 236.1173 | 260.7769 | 284.9423 | 331.9658 |  | 278.0181 | 360.4026 | 400.6371 | 440.3105 | 518.1394 | 741.4239 | 400
500 | 231.3299 | 295.1466 | 325.9712 | 356.1778 | 414.9573 |  | 347.5226 | 450.5033 | 500.7963 | 550.3881 | 647.6743 | 926.7798 | 500
600 | 277.5959 | 354.176 | 391.1654 | 427.4134 | 497.9488 |  | 417.0271 | 540.6039 | 600.9556 | 660.4658 | 777.2092 | 1112.1358 | 600
700 | 323.8619 | 413.2053 | 456.3596 | 498.6489 | 580.9402 |  | 486.5316 | 630.7046 | 701.1148 | 770.5434 | 906.744 | 1297.4918 | 700
800 | 370.1279 | 472.2346 | 521.5539 | 569.8845 | 663.9317 |  | 556.0361 | 720.8052 | 801.2741 | 880.621 | 1036.2789 | 1482.8477 | 800
900 | 416.3939 | 531.264 | 586.7481 | 641.1201 | 746.9231 |  | 625.5406 | 810.9059 | 901.4334 | 990.6987 | 1165.8137 | 1668.2037 | 900
1000 | 462.6598 | 590.2933 | 651.9423 | 712.3556 | 829.9146 |  | 695.0451 | 901.0065 | 1001.5926 | 1100.7763 | 1295.3486 | 1853.5597 | 1000
1100 | 508.9258 | 649.3226 | 717.1366 | 783.5912 | 912.9061 |  | 764.5497 | 991.1072 | 1101.7519 | 1210.8539 | 1424.8835 | 2038.9156 | 1100
1200 | 555.1918 | 708.3519 | 782.3308 | 854.8268 | 995.8975 |  | 834.0542 | 1081.2079 | 1201.9112 | 1320.9315 | 1554.4183 | 2224.2716 | 1200
1400 | 647.7238 | 826.4106 | 912.7193 | 997.2979 | 1161.8804 |  | 973.0632 | 1261.4092 | 1402.2297 | 1541.0868 | 1813.488 | 2594.9836 | 1400
1600 | 740.2557 | 944.4692 | 1043.1077 | 1139.769 | 1327.8634 |  | 1112.0722 | 1441.6105 | 1602.5482 | 1761.242 | 2072.5578 | 2965.6955 | 1600
1800 | [6 empty] | 1251.0813 | 1621.8118 | 1802.8667 | 1981.3973 | 2331.6275 | 3336.4074 | 1800
2000 | [6 empty] | 1390.0903 | 1802.0131 | 2003.1853 | 2201.5526 | 2590.6972 | 3707.1194 | 2000
2300 | [6 empty] | 1598.6038 | 2072.3151 | 2303.663 | 2531.7854 | 2979.3018 | 4263.1873 | 2300
2600 | [6 empty] | 1807.1174 | 2342.617 | 2604.1408 | 2862.0183 | 3367.9063 | 4819.2552 | 2600
3000 | [6 empty] | 2085.1354 | 2703.0196 | 3004.7779 | 3302.3288 | 3886.0458 | 5560.679 | 3000
высота |  |  | Тип | 21s |  |  |  |  | Тип | 22 |  |  | высота
длина | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 900 | длина
400 | 387.8131 | 488.8407 | 538.0088 | 586.5264 | 682.113 | 962.9185 | 499.3425 | 626.3439 | 688.5345 | 750.2046 | 872.7022 | 1241.5701 | 400
500 | 484.7664 | 611.0508 | 672.511 | 733.158 | 852.6412 | 1203.6481 | 624.1781 | 782.9299 | 860.6681 | 937.7558 | 1090.8778 | 1551.9626 | 500
600 | 581.7196 | 733.261 | 807.0132 | 879.7896 | 1023.1695 | 1444.3777 | 749.0137 | 939.5159 | 1032.8018 | 1125.3069 | 1309.0533 | 1862.3551 | 600
700 | 678.6729 | 855.4712 | 941.5154 | 1026.4212 | 1193.6977 | 1685.1073 | 873.8493 | 1096.1019 | 1204.9354 | 1312.8581 | 1527.2289 | 2172.7476 | 700
800 | 775.6262 | 977.6813 | 1076.0176 | 1173.0528 | 1364.226 | 1925.8369 | 998.6849 | 1252.6879 | 1377.069 | 1500.4092 | 1745.4044 | 2483.1402 | 800
900 | 872.5795 | 1099.8915 | 1210.5198 | 1319.6845 | 1534.7542 | 2166.5665 | 1123.5205 | 1409.2739 | 1549.2026 | 1687.9604 | 1963.58 | 2793.5327 | 900
1000 | 969.5327 | 1222.1017 | 1345.022 | 1466.3161 | 1705.2825 | 2407.2961 | 1248.3561 | 1565.8599 | 1721.3363 | 1875.5115 | 2181.7555 | 3103.9252 | 1000
1100 | 1066.486 | 1344.3118 | 1479.5242 | 1612.9477 | 1875.8107 | 2648.0257 | 1373.1917 | 1722.4459 | 1893.4699 | 2063.0627 | 2399.9311 | 3414.3177 | 1100
1200 | 1163.4393 | 1466.522 | 1614.0264 | 1759.5793 | 2046.339 | 2888.7554 | 1498.0274 | 1879.0318 | 2065.6035 | 2250.6138 | 2618.1067 | 3724.7102 | 1200
1400 | 1357.3458 | 1710.9423 | 1883.0308 | 2052.8425 | 2387.3955 | 3370.2146 | 1747.6986 | 2192.2038 | 2409.8708 | 2625.7162 | 3054.4578 | 4345.4953 | 1400
1600 | 1551.2524 | 1955.3627 | 2152.0352 | 2346.1057 | 2728.452 | 3851.6738 | 1997.3698 | 2505.3758 | 2754.138 | 3000.8185 | 3490.8089 | 4966.2803 | 1600
1800 | 1745.1589 | 2199.783 | 2421.0396 | 2639.3689 | 3069.5085 | 4333.133 | 2247.041 | 2818.5478 | 3098.4053 | 3375.9208 | 3927.16 | 5587.0654 | 1800
2000 | 1939.0655 | 2444.2033 | 2690.044 | 2932.6321 | 3410.565 | 4814.5923 | 2496.7123 | 3131.7197 | 3442.6725 | 3751.0231 | 4363.5111 | 6207.8504 | 2000
2300 | 2229.9253 | 2810.8338 | 3093.5506 | 3372.5269 | 3922.1497 | 5536.7811 | 2871.2191 | 3601.4777 | 3959.0734 | 4313.6765 | 5018.0378 | 7139.028 | 2300
2600 | 2520.7851 | 3177.4643 | 3497.0572 | 3812.4218 | 4433.7345 | 6258.9699 | 3245.7259 | 4071.2356 | 4475.4743 | 4876.33 | 5672.5644 | 8070.2055 | 2600
3000 | 2908.5982 | 3666.305 | 4035.066 | 4398.9482 | 5115.8475 | 7221.8884 | 3745.0684 | 4697.5796 | 5164.0088 | 5626.5346 | 6545.2666 | 9311.7756 | 3000
высота |  |  | Тип | 33 |  |  | высота
длина | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 900 | длина
400 | 700.1265 | 895.1487 | 987.8505 | 1077.585 | 1248.7045 | 1702.6437 | 400
500 | 875.1581 | 1118.9359 | 1234.8132 | 1346.9812 | 1560.8807 | 2128.3047 | 500
600 | 1050.1898 | 1342.723 | 1481.7758 | 1616.3775 | 1873.0568 | 2553.9656 | 600
700 | 1225.2214 | 1566.5102 | 1728.7385 | 1885.7737 | 2185.2329 | 2979.6265 | 700
800 | 1400.253 | 1790.2974 | 1975.7011 | 2155.17 | 2497.4091 | 3405.2875 | 800
900 | 1575.2847 | 2014.0845 | 2222.6637 | 2424.5662 | 2809.5852 | 3830.9484 | 900
1000 | 1750.3163 | 2237.8717 | 2469.6264 | 2693.9625 | 3121.7613 | 4256.6093 | 1000
1100 | 1925.3479 | 2461.6589 | 2716.589 | 2963.3587 | 3433.9375 | 4682.2703 | 1100
1200 | 2100.3796 | 2685.446 | 2963.5516 | 3232.755 | 3746.1136 | 5107.9312 | 1200
1400 | 2450.4428 | 3133.0204 | 3457.4769 | 3771.5475 | 4370.4659 | 5959.2531 | 1400
1600 | 2800.5061 | 3580.5947 | 3951.4022 | 4310.34 | 4994.8181 | 6810.5749 | 1600
1800 | 3150.5693 | 4028.1691 | 4445.3275 | 4849.1325 | 5619.1704 | 7661.8968 | 1800
2000 | 3500.6326 | 4475.7434 | 4939.2527 | 5387.925 | 6243.5227 | 8513.2187 | 2000
2300 | 4025.7275 | 5147.1049 | 5680.1407 | 6196.1137 | 7180.0511 | 9790.2015 | 2300
2600 | 4550.8224 | 5818.4664 | 6421.0286 | 7004.3025 | 8116.5795 | 11067.1843 | 2600
3000 | 5250.9489 | 6713.6151 | 7408.8791 | 8081.8875 | 9365.284 | 12769.828 | 3000
Note on F6: Задайте т-ру подающей воды lämpötila
Note on G6: Задайте т-ру обр. воды
Note on H6: Задайте т-ру помещения