## COMTEHO
Мощности радиаторов PURMO по норму EN 442 | [8 empty] | Радиаторы PURMO Plan VKO PP
2000-03-13
Температурный напор:
| KT | b | c0 | c1 | Подающая | Обратная | Помещение |  | dt - ln | задайте т-ру подающей воды
Тип 10 | 6.5274 | 0.9632 | 1.2951 | -0.02185 | 70.05 | 69.95 | 20 |  | 50 | Задайте т-ру обратной воды
Тип 11 | 10.1261 | 0.96183 | 1.3125 | -0.036661 | [5 empty] | Задайте т-ру помещения
Тип 21s | 11.9563 | 0.85593 | 1.3141 | -0.01774
Тип 22 | 14.2517 | 0.77084 | 1.2915 | 0.034369
Тип 33 | 20.3176 | 0.85167 | 1.3377 | -0.023689
высота |  |  | Тип | 10 |  |  |  |  | Тип | 11 |  |  | высота
длина | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 900 | длина
400 | [6 empty] | 206.9042 |  |  | 328.6191 | 386.0317 | 546.1437 | 400
500 | [6 empty] | 258.6303 |  |  | 410.7738 | 482.5397 | 682.6796 | 500
600 | [6 empty] | 310.3564 |  |  | 492.9286 | 579.0476 | 819.2155 | 600
700 | [6 empty] | 362.0824 |  |  | 575.0834 | 675.5555 | 955.7514 | 700
800 | [6 empty] | 413.8085 |  |  | 657.2381 | 772.0634 | 1092.2873 | 800
900 | [6 empty] | 465.5345 |  |  | 739.3929 | 868.5714 | 1228.8232 | 900
1000 | [6 empty] | 517.2606 |  |  | 821.5477 | 965.0793 | 1365.3591 | 1000
1100 | [6 empty] | 568.9867 |  |  | 903.7025 | 1061.5872 | 1501.8951 | 1100
1200 | [6 empty] | 620.7127 |  |  | 985.8572 | 1158.0952 | 1638.431 | 1200
1400 | [6 empty] | 724.1648 |  |  | 1150.1668 | 1351.111 | 1911.5028 | 1400
1600 | [6 empty] | 827.617 |  |  | 1314.4763 | 1544.1269 | 2184.5746 | 1600
1800 | [6 empty] | 931.0691 |  |  | 1478.7858 | 1737.1427 | 2457.6464 | 1800
2000 | [6 empty] | 1034.5212 |  |  | 1643.0954 | 1930.1586 | 2730.7183 | 2000
2300 | [6 empty] | 1189.6994 |  |  | 1889.5597 | 2219.6824 | 3140.326 | 2300
2600 | [6 empty] | 1344.8776 |  |  | 2136.024 | 2509.2062 | 3549.9338 | 2600
3000 | [6 empty] | 1551.7818 |  |  | 2464.6431 | 2895.2379 | 4096.0774 | 3000
высота |  |  | Тип | 21s |  |  |  |  | Тип | 22 |  |  | высота
длина | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 900 | длина
400 |  |  |  | 436.133 | 506.266 | 701.5509 | 366.9108 |  |  | 558.7893 | 651.8131 | 927.6375 | 400
500 |  |  |  | 545.1662 | 632.8325 | 876.9386 | 458.6385 |  |  | 698.4866 | 814.7664 | 1159.5469 | 500
600 |  |  |  | 654.1995 | 759.3991 | 1052.3264 | 550.3662 |  |  | 838.1839 | 977.7197 | 1391.4563 | 600
700 |  |  |  | 763.2327 | 885.9656 | 1227.7141 | 642.0938 |  |  | 977.8812 | 1140.6729 | 1623.3657 | 700
800 |  |  |  | 872.266 | 1012.5321 | 1403.1018 | 733.8215 |  |  | 1117.5785 | 1303.6262 | 1855.2751 | 800
900 |  |  |  | 981.2992 | 1139.0986 | 1578.4896 | 825.5492 |  |  | 1257.2759 | 1466.5795 | 2087.1844 | 900
1000 |  |  |  | 1090.3324 | 1265.6651 | 1753.8773 | 917.2769 |  |  | 1396.9732 | 1629.5328 | 2319.0938 | 1000
1100 |  |  |  | 1199.3657 | 1392.2316 | 1929.265 | 1009.0046 |  |  | 1536.6705 | 1792.486 | 2551.0032 | 1100
1200 |  |  |  | 1308.3989 | 1518.7981 | 2104.6528 | 1100.7323 |  |  | 1676.3678 | 1955.4393 | 2782.9126 | 1200
1400 |  |  |  | 1526.4654 | 1771.9311 | 2455.4282 | 1284.1877 |  |  | 1955.7625 | 2281.3459 | 3246.7314 | 1400
1600 |  |  |  | 1744.5319 | 2025.0642 | 2806.2037 | 1467.6431 |  |  | 2235.1571 | 2607.2524 | 3710.5501 | 1600
1800 |  |  |  | 1962.5984 | 2278.1972 | 3156.9791 | 1651.0985 |  |  | 2514.5517 | 2933.159 | 4174.3689 | 1800
2000 |  |  |  | 2180.6649 | 2531.3302 | 3507.7546 | 1834.5538 |  |  | 2793.9464 | 3259.0655 | 4638.1877 | 2000
2300 |  |  |  | 2507.7646 | 2911.0297 | 4033.9178 | 2109.7369 |  |  | 3213.0383 | 3747.9253 | 5333.9158 | 2300
2600 |  |  |  | 2834.8643 | 3290.7292 | 4560.081 | 2384.92 |  |  | 3632.1303 | 4236.7852 | 6029.644 | 2600
3000 |  |  |  | 3270.9973 | 3796.9953 | 5261.6319 | 2751.8308 |  |  | 4190.9196 | 4888.5983 | 6957.2815 | 3000
высота |  |  | Тип | 33 |  |  | высота
длина | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 900 | длина
400 | 531.2092 |  |  | 805.6717 | 932.3301 | 1280.7586 | 400
500 | 664.0115 |  |  | 1007.0896 | 1165.4126 | 1600.9483 | 500
600 | 796.8138 |  |  | 1208.5076 | 1398.4952 | 1921.1379 | 600
700 | 929.6161 |  |  | 1409.9255 | 1631.5777 | 2241.3276 | 700
800 | 1062.4183 |  |  | 1611.3434 | 1864.6602 | 2561.5172 | 800
900 | 1195.2206 |  |  | 1812.7613 | 2097.7428 | 2881.7069 | 900
1000 | 1328.0229 |  |  | 2014.1793 | 2330.8253 | 3201.8965 | 1000
1100 | 1460.8252 |  |  | 2215.5972 | 2563.9078 | 3522.0862 | 1100
1200 | 1593.6275 |  |  | 2417.0151 | 2796.9903 | 3842.2759 | 1200
1400 | 1859.2321 |  |  | 2819.851 | 3263.1554 | 4482.6552 | 1400
1600 | 2124.8367 |  |  | 3222.6868 | 3729.3205 | 5123.0345 | 1600
1800 | 2390.4413 |  |  | 3625.5227 | 4195.4855 | 5763.4138 | 1800
2000 | 2656.0459 |  |  | 4028.3585 | 4661.6506 | 6403.7931 | 2000
2300 | 3054.4527 |  |  | 4632.6123 | 5360.8982 | 7364.3621 | 2300
2600 | 3452.8596 |  |  | 5236.8661 | 6060.1458 | 8324.931 | 2600
3000 | 3984.0688 |  |  | 6042.5378 | 6992.4759 | 9605.6896 | 3000
Note on F6: Задайте т-ру подяющей воды
Note on G6: Задайте т-ру обр. воды
Note on H6: Задайте т-ру помещения