ПОДБОР КАБЕЛЯ Для этого существуют таблицы. К примеру, если Вы собираетесь прокладывать жесткий кабель в стенах под штукатуркой, в трубах, или открыто по стене, то Вам нужны таблицы 1 и 2. А если Вам требуется удлинитель, то таблица 3. Для этого существует одна простая формула, вот она: W = I * U – мощность = ток * напряжение Исходя из того, что напряжение в квартире = 220 В, получаем I=W/220 Если нужно подключить трех фазный потребитель:В этом случае напряжение, 380 В, умножается на корень из трех. Получаем 660. А дальше все как в прошлой формуле. По таблице 1, при условии, что мы решили прокладывать медный кабель, находим сечение этого кабеля. Кабель такого маленького сечения прокладывать в земле без защиты попросту нельзя. Значит, прокладывать будем в трубах. В каких именно, пластиковых или металлических? В ПУЭ конкретно ни чего не написано. Таблица 1. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами Сечение токопроводящей жилы, мм 2; Ток, А, для проводов, проложенных. открыто; в одной трубе. двух одно-жильных; трех одно-жильных; четырех одно-жильных; одного двух-жильного; одного трех-жильного. 0,5; 11; -; -; -; -; -. 0,75; 15; -; -; -; -; -. 1; 17; 16; 15; 14; 15; 14. 1,5; 23; 19; 17; 16; 18; 15. 2,5; 30; 27; 25; 25; 25; 21. 3; 34; 32; 28; 26; 28; 24. 4; 41; 38; 35; 30; 32; 27. 6; 50; 46; 42; 40; 40; 34. 8; 62; 54; 51; 46; 48; 43. 10; 80; 70; 60; 50; 55; 50. 16; 100; 85; 80; 75; 80; 70. Таблица 2. Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами Сечение токопроводящей жилы, мм 2; Ток, А, для проводов, проложенных. открыто; в одной трубе. двух одно-жильных; трех одно-жильных; четырех одно-жильных; одногодвух-жильного; одного трех-жильного. 2; 21; 19; 18; 15; 17; 14. 2,5; 24; 20; 19; 19; 19; 16. 3; 27; 24; 22; 21; 22; 18. 4; 32; 28; 28; 23; 25; 21. 5; 36; 32; 30; 27; 28; 24. 6; 39; 36; 32; 30; 31; 26. 8; 46; 43; 40; 37; 38; 32. 10; 60; 50; 47; 39; 42; 38. 16; 75; 60; 60; 55; 60; 55. Таблица 3. Допустимый длительный ток для переносных шланговых легких и средних шнуров, прожекторных кабелей и переносных проводов с медными жилами Сечение токопроводящей жилы, мм 2; Ток *, А, для шнуров, проводов и кабелей. одножильных; двухжильных; трехжильных. 0,5; -; 12; -. 0,75; -; 16; 14. 1,0; -; 18; 16. 1,5; -; 23; 20. 2,5; 40; 33; 28. 4; 50; 43; 36. 6; 65; 55; 45. 10; 90; 75; 60. 16; 120; 95; 80.

## Область применения проводов и силового кабеля

| Обозначение марки | Наименование провода | Длительно-допускаемая T/эксплуатации °С | Преимущественная область применения |
| --- | --- | --- | --- |
| ПВКВ | Провод выводной с изоляцией из кремнийорганической резины | От минус 60 до плюс 180 | Выводные концы электродвигателей, работающих при переменном напряжении 380 и 660В, частоты до 400Гц при отсутсвии воздействия агрессивных сред и масел. |
| ПРКА | Провод с изоляционно-защитной оболочкой из кремнийорганической резины повышенной твердости | От минус 50 до плюс 180 | Эксплуатация при фиксированном монтаже внутри осветительной арматуры, электроплит, жарочных шкафов и других электро-нагревательных приборов |
| МГ | Провод медный гибкий неизолированный | От минус 60 до плюс 55 | Применяется в эл.технических установках и устройствах |
| ВВГ ВВГнг | Кабели силовые с медной жилой в пластмассовой изоляции. То же, не распространяющий горение. | От минус 50 до плюс 180 | Предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное напряжение 0,66 кВ частоты 50Гц. |
| АВВГ | Кабели силовые с алюминиевой жилой в пластмассовой изоляции. | От минус 50 до плюс 180 | Предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное напряжение 0,66 кВ частоты 50Гц |
| АВВГнг | То же, не распространяющий горение. |  | электрической энергии в стационарных установках на номинальное напряжение 0,66 кВ частоты 50Гц |
| ПВС | Провод гибкий со скрученными жилами в ПВХ изоляции и оболочке | От минус 40 до плюс 40 | Предназначен для присоединения машин и приборов бытового применения к сетям на напряжение до 380 В. |
| ПВ –1 | Провод для электрических установок с медной жилой ограниченной гибкости в ПВХ изоляции | От минус 50 | Применяются для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В или постоянного напряжения до 1000В частотой 400 Гц |
| ПВ- 3 | То же, с медной жилой повышенной гибкости | до плюс 40 |  |
| АПВ | То же, с алюминиевой жилой ограниченной гибкости |  |  |
| АППВ | Провод с алюминиевыми жилами ограниченной гибкости в ПВХ изоляции, плоский, с разделительным основанием | От минус 40 до плюс 50 | Для стационарного монтажа |
| ПУНП | Провод с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, плоский | От минус 50 до плюс 50 | Для стационарной прокладки в осветительных сетях, напряжением до 250 В, в т.ч. по деревянным конструкциям. |
| ПУГНП | То же, что ПУНП, гибкий. | От минус 50 до плюс 50 | То же, что у ПУНПа. |
| ПНСВ | Провод нагревательный со стальной жилой из поливинилхлоридного пластиката или поэлитилена. | Температура эксплуатации не более +80?С | Для обогрева монолитного бетона и железобетона, а также для напольных нагревателей. |
| ТРП | Провод с медными однопроволочными жилами с полиэтиленовой изоляцией | От минус 60 до плюс 65 | Предназначены для стационарной скрытой и открытой проводки телефонной распределительной сети внутри помещений и по наружным стенам зданий. |
| ПРППМ | С ПЭ изоляцией, в ПЭ оболочке, с медными однопроволочными жилами. | От минус 60 до плюс 65 | Предназначены для эксплуатации при напряжении до 380 В частотой до10 кГц, на абонентских линиях телефонной связи и распределительных сетях проводного вещания. |
| ПТПЖ | Однопарный, с жилами из стальных оцинкованных проволок, с изоляцией из ПЭ высокого давления. | От минус 60 до плюс 65 | Провода трансляционные предназначены для монтажа сетей проводного вещания |