Расчёт тепло потерь  помещений.

Проще говоря, теплопотери это количество энергии (тепла) которую теряет ваш дом за единицу времени. Величина этих потерь не является постоянной. Наибольшее её значение наступает в период наиболее низких температур воздуха так называемая температура наиболее холодной пятидневки

Тепловые потери в основном зависят от:

1 Разницы температур в доме и на улице (чем разница больше, тем потери выше),

2 Теплозащитных свойств стен, окон, перекрытий, покрытий (так называемых ограждающих конструкций),

3 Существенные потери идут на подогрев попадающего во внутрь помещения наружного воздуха (по научному инфильтрация в народе сквозняк)(Рекомендую усиленно бороться с ними металлопластиковыми окнами)

Начнём с ограждающих конструкций. Как указано выше это есть  ваши стены, окна, кровля, пол и тд.

Сразу же акцентирую ваше внимание на то, что данные конструкции не являются однородными по структуре. А обычно состоят из нескольких слоёв. Пример: стена из ракушника = штукатурка + ракушник + наружная отделка.

В эту конструкцию могут входить и замкнутые воздушные прослойки (пример полости внутри кирпичей или блоков).

К чему я веду. А веду я к тому, что вышеперечисленные материалы имеют отличающиеся друг от друга свойства. А следовательно и теплотехнические свойства. Основной такой характеристикой является сопротивление теплопередачи. В общем, сопротивление теплопередачи показывает какое количество тепла уйдёт через квадратный метр ограждающей конструкции при заданном перепаде температур

R=DT/q

Где q – это количество тепла, которое теряет квадратный метр ограждающей поверхности (измеряется обычно в Вт/м. кв.) DT- разница между температурой на улице (температура наиболее холодной пятидневки °C) и в комнате.

Когда речь идёт о многослойной конструкции, то сопротивление слоёв просто складываются.

Возникает вопрос, а где взять величину R. Рассказываю. Существует  СНиП II-3-79* Строительная теплотехника, в нём вы найдёте информацию о традиционных  материалах применяемых в строительстве. К сожалению, в него не включены современные материалы (например, стеклопакеты, гипсокартон, изовер).  Данную информацию можно узнать у производителя.

Информацию о самой холодной пятидневке своего района вы можете найти СНиП 23-01-99

Исходя из практики, внутренняя температура в помещениях принимается. Жилые помещения 22 С. Нежилые 18 С. Зоны водных процедур 33 С. Вы же, вольны, принимать какую вам удобно, ведь вам же жить, в доме.

Отдельно хочу остановить ваше внимание на коэффициенте теплопроводности материала слоя l Вт/(м  ° С)

Так как  производители материалов часто указывают его. l.=j / R или  R=j / l.

Где j- толщина слоя материала (м.)

Коэффициент теплопроводности l.  характеризует количество тепла в ваттах (Вт), которое проходит через 1м² конструкции при разности температур по обе стороны в один градус  (C), единица измерения Вт/м² С. Чем меньше значение l, тем меньше теплопередача через конструкцию, т.е. выше ее изоляционные свойства. То есть R=1/l.

Ну, вот с основными данными, требуемыми для расчёта, вроде бы разобрались.

Приступим к расчёту.

Ещё раз повторюсь, для расчёта нам нужны:

1 Сопротивление теплопередачи конструкций (Отдельно стены, окна, потолок, пол, наружные двери) либо коэффициент теплопроводности,

2 Разница между температурой на улице (температура наиболее холодной пятидневки °C. ) и в комнате. DT

3 Площади ограждений F (Отдельно стены, окна, потолок, пол)

4 Еще пригодится ориентация здания по отношению к сторонам света.

Общая формула для расчёта тепло потерь ограждением выглядит так:

Qогр=(DT / Rогр)* Fогр * n *(1+∑b)

Где:

DT- Разница между наружной и внутренней температурой воздуха. C.

Qогр- тепло потери через ограждающие конструкции, Вт

Rогр – сопротивление теплопередаче, м2°C/Вт; (Если несколько слоёв то ∑ Rогр слоёв)

Fогр – площадь ограждающей конструкции, м;

n –  коэффициент соприкосновения ограждающей конструкции с наружным воздухом по СНиП 11-3-79**.

(1+Sb) – добавочные потери теплоты в долях от основных потерь.

Огромная просьба не напутать в измерениях. Если вместо (Вт) появится (кВт) или вообще (ккал) получите неверный результат. Ещё можно перепутать Кельвины с градусами Цельсия.

Обсчитываем каждую ограждающую конструкцию отдельно.

.

Ограждающие конструкции

Коэффициент n

1. Наружные стены и покрытия (в том числе вентилируемые наружным воздухом), перекрытия чердачные (с кровлей из штучных материалов) и над проездами; перекрытия над холодными (без ограждающих стенок) подпольями в Северной строительно-климатической зоне

1

2. Перекрытия над холодными подвалами, сообщающимися с наружным воздухом; перекрытия чердачные (с кровлей из рулонных материалов); перекрытия над холодными (с ограждающими стенками) подпольями и холодными этажами в Северной строительно-климатической зоне

0,9

3. Перекрытия над не отапливаемыми подвалами со световыми проемами в стенах

0,75

4. Перекрытия над не отапливаемыми подвалами без световых проемов в стенах, расположенные выше уровня земли

0,6

5. Перекрытия над не отапливаемыми техническими подпольями, расположенными ниже уровня земли

0,4

Добавочные потери теплоты b через ограждающие конструкции следует принимать в долях от основных потерь:

а) в помещениях любого назначения через наружные вертикальные и наклонные (вертикальная проекция) стены, двери и окна, обращенные на север, восток, северо-восток и северо-западе размере 0,1, на юго-восток и запад—   в размере 0,05; в угловых помещениях дополнительно — по 0,05 на каждую стену, дверь и окно, если одно из ограждений обращено на север, восток, северо-восток и северо-запад и 0,1—в других случаях;

б) в помещениях, разрабатываемых для типового проектирования, через стены, двери и окна, обращенные на любую из сторон света, в размере 0,08 при одной наружной стене и 0,13 для угловых помещений (кроме жилых), а во всех жилых помещениях — 0,13;

в) через не обогреваемые полы первого этажа над холодными подпольями зданий в местностях с расчетной температурой наружного воздуха минус 40 °С и ниже (параметры Б) — в размере 0,05,

г) через наружные двери, не оборудованные воздушными или воздушно-тепловыми завесами, при высоте зданий Н, м, от средней планировочной отметки земли до верха карниза, центра вытяжных отверстий фонаря или устья шахты в размере:

0,2 Н — для тройных дверей с двумя тамбурами между ними;

0,27 H — для двойных дверей с тамбурами между ними;

0,34 H — для двойных дверей без тамбура;

0,22 H — для одинарных дверей;

д) через наружные ворота, не оборудованные воздушными и воздушно-тепловыми завесами, — в размере 3 при отсутствии тамбура и в размере 1 — при наличии тамбура у ворот,

Примечание. Для летних и запасных наружных дверей и ворот добавочные потери теплоты по подпунктам “г” и “д” не следует учитывать.

Здесь я описал полный расчёт элементов, руководствуясь документами по проектированию. Но на практике, честно сказать, добавки типа (1+Sb) – добавочные потери теплоты в долях от от основных потерь) я не использую. Просто добавляю 10-15 % к основным теплопотерям. Но это не значит, что вы этого не должны делать. В общем, вам решать.

Обсчитываем каждую ограждающую конструкцию отдельно.

Отдельно возьмём такие элемент как пол на грунте. Здесь есть особенности.

а) для не утепленных полов на грунте и стен, расположенных ниже уровня земли, с коэффициентом теплопроводности l < 1,2 Вт/(м2 Ч °С) по зонам шириной 2 м, параллельным наружным стенам, принимая Rc, м2 Ч °С/Вт, равным:

2,1 - для I зоны;

4.3 - для II зоны;

8,6 - для III зоны;

14,2— для IV зоны; (для оставшейся площади пола):

б) для утепленных полов на грунте и стен, расположенных ниже уровня земли, с коэффициентом теплопроводности lh 1,2 Вт/(м2 Ч °С) утепляющего слоя толщиной d, м, принимая Rh м2Ч°С/Вт по формуле:

Rh=Rc+d/lh;

в) для полов на лагах, принимая Rh, м2 Ч °С/Вт, по формуле

Rh=1,18(Rc+d/l);

При определении тепло потерь через полы, лежащие на грунте или на лагах, и через стены, заглубленные в землю, поверхность пола разбивается на: четыре зоны. Первые три зоны представляют собой полосы, расположенные параллельно периметру наружных стен. Остальную площадь относят к четвертой зоне.

Обсчитываем каждую ограждающую конструкцию отдельно.

В принципе здесь я не чего нового не написал. Просто хотел более подробно расписать, чтобы было понятно человеку только начинающему осваивать теплотехнику.

.

Отдельно о внутренних помещениях. Внутренними помещениями являются помещения у которых ни одна ограждающая конструкция не сообщается с наружными атмосферными условиями и перепад температур между соседним помещением и внутренним составляет до 3 С. Теплопотери в таких помещениях не учитываются.