## СТБ 939-93

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

# ________________________________________________________________________

# ОКНА И БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ

# ДЛЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

### Общие технические условия

ВОКНЫ I БАЛКОННЫЯ ДЗВЕРЫ

ДЛЯ БУДЫНКАЎ I ЗБУДАВАННЯЎ

Агульныя тэхнiчныя умовы

Издание официальное

Министерство архитектуры и строительства

Республики Беларусь

Минск 2003

## СТБ 939-93

УДК 69.028 Ж30 Ключевые слова: окна, балконные двери, классификация, основные параметры и размеры, требования назначения, надежности, стойкости к внешним воздействиям, требования к конструкции, материалам и комплектующим изделиям. ## МКС ИСО 91.060.50 ОКП 52 6220, 52 7110, 52 8470, 53 6130, 53 6220

Предисловие

1  РАЗРАБОТАН Центром проектно-технических услуг арендного Белорусского проектного института АП «Белпроект» (ЦПТУ АП «Белпроект»).

ВНЕСЕН Арендным Белорусским проектным институтом АП «Белпроект».

2  УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением  Государственного комитета Республики Беларусь по архитектуре и строительству от 21 декабря 1993 г. № 31.

3  ВЗАМЕН ГОСТ 11214-86, ГОСТ 12506-81, ГОСТ 16289-86, ГОСТ 21519-84, ГОСТ 23166-78,  ГОСТ 23344-78, ГОСТ 24699-81, ГОСТ 24700-81, ГОСТ 25062-81, ГОСТ 25097-82, ГОСТ 26601-85, ГОСТ 27936-88 — утратили силу на территории Республики Беларусь, РСТ БССР 865-87.

(Измененная редакция, поправка)

ПЕРЕИЗДАНИЕ (июль 2003 г.) с ИЗМЕНЕНИЯМИ № 1, 2, 3 (ИУС РБ № 3 1996 г., ИУС РБ № 1 2000 г., ИУС РБ № 4 2001 г.) и ПОПРАВКАМИ.

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.

________________________________________________________________________

Издан на русском языке.

 Минстройархитектуры, 2003

ii

## СТБ 939-93

##### Содержание

| 1 | Область применения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 1 |
| 3 | Классификация, основные параметры и размеры. . . . . . . . . . . . . . . . |  | 2 |
| 3.1 | Классификация. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 2 |
| 3.2 | Основные параметры и размеры. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 4 |
| 4 | Общие технические требования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 6 |
| 4.1 | Характеристики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 6 |
| 4.1.1 | Требования назначения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 6 |
| 4.1.2 | Требования надежности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . |  | 7 |
| 4.1.3 | Требования стойкости к внешним воздействиям . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 8 |
| 4.1.4 | Требования эргономики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 8 |
| 4.1.5 | Конструктивные требования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . |  | 9 |
| 4.2 | Требования к материалам и комплектующим изделиям . . . . . . . . . . . . . . . |  | 13 |
| 4.3 | Комплектность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 15 |
| 4.4 | Маркировка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . |  | 15 |
| 4.5 | Упаковка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 15 |
| 5 | Правила приемки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 16 |
| 6 | Методы контроля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 17 |
| 6.1 | Теплофизические и механические параметры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 17 |
| 6.2 | Влажность древесины . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 17 |
| 6.3 | Пороки и дефекты обработки древесины . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 18 |
| 6.4 | Прочность клеевых соединений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 18 |
| 6.5 | Шероховатость поверхностей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . |  | 18 |
| 6.6 | Отклонения от номинальных размеров и геометрической формы . . . . . . |  | 18 |
| 6.7 | Соответствие внешнего вида, комплектности, маркировки и упаковки (Измененная редакция, изм. № 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 19 |
| 6.8 | Прочность сцепления лакокрасочных покрытий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 19 |
| 7 | Транспортирование и хранение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 19 |
| 8 | Гарантии изготовителя . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 19 |
| ### Приложение А |  | Номенклатура и габариты проемов окон и балконных дверей в наружных стенах зданий и сооружений . .. . . . . . . . . | 20 |
|  |  | Рисунок А.1 — Проемы для окон и балконных дверей жилых и общественных зданий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20 |
|  |  | Рисунок А.2 — Проемы для деревянных окон производственных зданий и сооружений промышленных предприятий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 22 |
|  |  | Рисунок А.3 — Проемы для стальных окон производственных зданий и сооружений промышленных предприятий . . . . . . . . . | 24 |
|  |  | Рисунок А.4 — Проемы для окон производственных зданий сельскохозяйственных предприятий. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 26 |

iii

## СТБ 939-93

| ### Приложение Б | Предельные отклонения от номинальных размеров элементов окон и балконных дверей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 27 |
| --- | --- | --- |
|  | Таблица Б.1 — Предельные отклонения для деревянных элементов . | 27 |
|  | Таблица Б.2 — Предельные отклонения для металлических элементов . | 27 |
| ### Приложение В | Нормы ограничения пороков и дефектов обработки древесины. Таблица В.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 28 |
| ### Приложение Г | Схема испытаний прочности клеевых соединений. Рисунок Г.1 (Измененная редакция, изм. № 3) . . . . . . . . . . . . . | 31 |
| Приложение Д | Библиография (Введен дополнительно, изм. № 3) . . . . . . . . . | 32 |

iv

## СТБ 939-93

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

# ОКНА И БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ДЛЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Общие технические условия

ВОКНЫ I БАЛКОННЫЯ ДЗВЕРЫ ДЛЯ БУДЫНКАЎ I ЗБУДАВАННЯЎ

Агульныя тэхнiчныя ўмовы

WINDOWS AND DOORS FOR BUILDINGS AND STRUCTURES

General specifications

Дата введения 1994-01-01,

в части 4.2.1.2 1995-01-01

# 1  Область применения

Настоящий стандарт распространяется на деревянные, металлические (стальные, алюминиевые), деревополивинилхлоридные и деревоалюминиевые окна и балконные двери, предназначенные для заполнения световых проемов в наружных стенах зданий и сооружений, возводимых в Республике Беларусь.

Стандарт устанавливает общие технические требования к окнам и балконным дверям, включая теплофизические, механические и эстетические параметры, требования к конструктивным решениям, материалам и комплектующим изделиям, а также номенклатуру световых проемов в наружных стенах, в том числе их стандартные габариты и требования к заполнению проемов, не устанавливая при этом одновариантности конструктивного исполнения изделий.

Требования настоящего стандарта обязательны для применения при разработке, постановке на производство, изготовлении и применении окон и балконных дверей для зданий и сооружений расположенными на территории Республики Беларусь предприятиями (объединениями), в том числе с иностранными инвестициями, учреждениями, организациями, независимо от форм собственности и подчиненности, гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, министерствами и органами управления.

(Измененная редакция, изм. № 3)

# 2  Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

СНБ 2.04.01-97  Строительная теплотехника

СТБ 940-93  Окна и балконные двери для зданий и сооружений. Методы испытаний

СТБ ГОСТ Р 50779.71-2001 (ИСО 2859.1-89)  Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку. Часть 1. Планы выборочного контроля последовательных партий на основе приемлемого уровня качества AQL.

ГОСТ 9.031-74  ЕСЗКС. Покрытия анодно-окисные полуфабрикатов из алюминия и его сплавов. Общие требования и методы контроля

ГОСТ 9.104-79  ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации

ГОСТ 9.302-88  ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля

ГОСТ 9.303-84  ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору

ГОСТ 380-94  Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки

ГОСТ 1050-88  Прокат сортовой, калиброванный со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия

________________________________________________________________________

Издание официальное	1

СТБ 939-93

ГОСТ 2140-81  Видимые пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы измерения

ГОСТ 4784-74  Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки

ГОСТ 5632-72  Стали высоколегированные и сплавы коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки

ГОСТ 7016-82  Изделия из древесины и древесных материалов. Параметры шероховатости поверхности

ГОСТ 8617-81 Е  Профили прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия

ГОСТ 9330-76  Основные соединения деталей из древесины и древесных материалов. Типы и размеры

ГОСТ 9825-73  Материалы лакокрасочные. Термины, определения и обозначения

ГОСТ 14140-81  Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски расположения осей отверстий для крепежных деталей

ГОСТ 15140-78  Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии

ГОСТ 15612-85  Изделия из древесины и древесных материалов. Методы определения параметров шероховатости поверхности

ГОСТ 15613.1-84  Древесина клееная массивная. Методы определения предела прочности клеевого соединения при скалывании вдоль волокон

ГОСТ 15613.4-78  Древесина клееная массивная. Методы определения предела прочности зубчатых клеевых соединений при статическом изгибе

ГОСТ 16588-91  Пилопродукция и деревянные детали. Метод определения влажности

ГОСТ 17005-82  Конструкции деревянные клееные. Метод определения водостойкости клеевых соединений

ГОСТ 18321-73  Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции

ГОСТ 19414-90  Древесина клееная массивная. Общие требования к зубчатым клеевым соединениям

ГОСТ 22233-93  Профили прессованные из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций. Общие технические условия

ГОСТ 24404-80  Изделия из древесины и древесных материалов. Покрытия лакокрасочные. Классификация и обозначения

ГОСТ 26433.1-89  Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления

ГОСТ 26602.1-99  Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче

ГОСТ 26602.2-99  Блоки оконные и дверные. Методы определения воздухо- и водопроницаемости

ГОСТ 26602.3-99  Блоки оконные и дверные. Методы определения звукоизоляции

ГОСТ 26602.4-99  Блоки оконные и дверные. Методы определения общего коэффициента пропускания света.

(Измененная редакция, изм. № 3)

3  Классификация, основные параметры и размеры

3.1  Классификация

3.1.1 Окна и балконные двери для зданий и сооружений классифицируют по основным признакам:

— назначению;

— конструкции;

— числу створок в одном ряду;

— направлениям и способам открывания створок и полотен;

— устройствам для проветривания помещений;

— основным материалам для изготовления;

— материалам заполнения светопрозрачной части;

— конструкциям притвора створок;

— виду отделки.

3.1.1.1 По назначению окна и балконные двери подразделяют:

— для жилых и общественных зданий;

— для производственных зданий и сооружений промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

- для малоэтажных жилых домов (высотой не более двух этажей).

2

СТБ 939-93

3.1.1.2 По конструкции окна и балконные двери подразделяют на:

— окна одинарной конструкции с одним рядом остекления или жалюзийным заполнением;

— то же, с двумя рядами остекления;

— окна и балконные двери спаренной конструкции с двумя рядами остекления;

— то же, с тремя рядами остекления;

— раздельной конструкции с двумя рядами остекления;

— раздельно-спаренной конструкции с тремя рядами остекления.

3.1.1.3 По числу створок или полотен в одном ряду окна и балконные двери подразделяют на:

— окна — одностворные, двухстворные, многостворные;

— балконные двери — однопольные.

3.1.1.4 По направлениям открывания створок или полотен окна и балконные двери подразделяют на открывающиеся внутрь помещения; окна — открывающиеся наружу, в разные стороны, неоткрывающиеся (глухие).

Окна, открывающиеся наружу, следует применять только в одноэтажных зданиях и сооружениях промышленных предприятий, открывающиеся в разные стороны — только в малоэтажных жилых домах (высотой не более двух этажей).

3.1.1.5 По способам открывания створок окна подразделяют на:

— распашные — с поворотом вокруг вертикальной крайней оси;

— поворотно-откидные — с поворотом вокруг вертикальной и нижней крайней оси;

— подвесные — с поворотом вокруг верхней крайней оси;

— откидные — с поворотом вокруг нижней крайней оси.

Стальные окна, кроме этого, подразделяют на:

— с открыванием вручную;

— с механизированным открыванием.

Балконные двери должны быть с распашным открыванием или поворотно-откидными.

(Измененная редакция, изм. № 3)

3.1.1.6 По устройствам для проветривания помещений окна подразделяют на: с открывающимися створками (малыми створками, полустворками), с форточками, с фрамугами, клапанами и другими устройствами, обеспечивающими естественный организованный приток наружного воздуха в помещение.

(Измененная редакция, изм. № 3)

3.1.1.7 По основным материалам для изготовления окна и балконные двери подразделяют на:

— деревянные;

— металлические (алюминиевые, стальные);

— деревоалюминиевые — с внутренними деревянными и наружными алюминиевыми переплетами и деревянной коробкой, облицованной снаружи алюминиевыми профилями.

3.1.1.8 По материалам заполнения светопрозрачной части окна и балконные двери подразделяют на:

— остекляемые листовым стеклом;

— то же, стеклопакетами;

— то же, листовым стеклом и стеклопакетами;

— заполняемые тепло- и шумозащитными материалами.

Стальные окна заполняются также профильным стеклом.

(Измененная редакция, изм. № 3)

3.1.1.9 По конструкциям притвора створок окна подразделяют на:

— безымпостные — со средним притвором в четверть;

— с импостами — с притвором к импосту.

3.1.1.10 По виду отделки окна и балконные двери подразделяют на:

— с непрозрачным отделочным покрытием;

— с прозрачным отделочным покрытием.

3.1.2 Поверхности сборочных единиц и деталей окон и балконных дверей подразделяют на лицевые и нелицевые.

К нелицевым поверхностям относят:

— поверхности коробок, примыкающие к стенам или коробкам при блокировке окон и балконных дверей в проеме;

— верхние и нижние кромки полотен балконных дверей;

3

СТБ 939-93

— сопрягаемые поверхности составных коробок и спаренных створок или полотен окон и балконных дверей;

— фальцы под стекло;

— поверхности штапиков, раскладок, нащельников, отливов, горбыльков, обшивок и др., соединяемые с другими деталями.

Остальные поверхности сборочных единиц и деталей относят к лицевым.

(Измененная редакция, изм. № 3)

3.1.3 Окна и балконные двери должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, проектной, конструкторской и технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

3.2  Основные параметры и размеры

3.2.1 Номенклатура и конструкция окон и балконных дверей должны обеспечивать заполнение всех приведенных в приложении А проемов в наружных стенах зданий и сооружений, в том числе путем блокировки изделий в проемах по ширине и (или) высоте в соответствии с 3.2.1.1.

Допускается и использование проемов с габаритами 22—7,5; 22—9 и 28—9 (2210×760, 2210×910 и 2810×910 мм) для одинарных окон с одним рядом остекления или с жалюзийным эаполнением.

(Измененная редакция, поправка, изм. № 3)

3.2.1.1 Номенклатура окон и балконных дверей для жилых и общественных зданий и конструктивные решения их блокировки по ширине и высоте при заполнении проемов должны обеспечивать возможность получения многообразия рисунков оконных заполнений путем различных сочетаний окон и балконных дверей, а также дополнения номенклатуры архитектурными изделиями и элементами.

Номенклатура окон для производственных зданий и сооружений и конструктивные решения их блокировки должны обеспечивать заполнение проемов в зданиях и сооружениях промышленных предприятий одним или несколькими окнами по высоте и ширине проема, в зданиях сельскохозяйственных предприятий — по высоте одним, по ширине — одним или несколькими окнами.

(Измененная редакция, изм. № 3)

3.2.1.3 Исключен, изм. № 3

3.2.2 Устанавливается следующая структура условного обозначения (марки) окон и балконных дверей.

Для жилых и общественных зданий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид изделия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид материала |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Конструкция изделия |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Высота проема, дм |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширина проема, дм |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буквенное обозначение вариантов конструкции |
| X X X X - X X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X - X - X - X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Класс по воздухо- и водопроницаемости |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Категория по характеристикам звукоизоляции |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Класс по показателю сопротивления ветровой нагрузке |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Класс по показателю коэффициента пропускания света |

Обозначение вида изделия:

О — окно; Б — балконный блок.

Обозначение вида материала:

Д	— деревянные; А — алюминиевые; С — стальные; ДА — деревоалюминиевые;

ДП 	— деревополивинилхлоридные.

4

СТБ 939-93

Обозначение конструкции изделия:

1О — одинарной конструкции с одним рядом остекления*; 2С — спаренной конструкции с двумя рядами остекления; 3С — то же, с тремя рядами остекления; 2Р — раздельной конструкции с двумя рядами остекления; 3РС — раздельно-спаренной конструкции с тремя рядами остекления.

Обозначение вариантов конструкции:

А, В и Г — варианты рисунков одного размера; М/С — окно с малой створкой; Ш — шумозащитные окно или балконная дверь; Т — теплозащитные окно или балконная дверь; Л — левые окно или балконная дверь; Н — окно в негативном изображении; П/О — с поворотно-откидным устройством открывания створки (полотна); Э — эвакуационная балконная дверь; СП — со стеклопакетами; ССП — со стеклопакетами и стеклом снаружи; СПС — то же, изнутри; П/С — окно с полустворками; И — окно с импостом; П — окно с обеспечивающим организованный приток наружного воздуха устройством; Г — неоткрывающиеся (глухие), другие обозначения в соответствии с рабочими чертежами на окна и балконные двери.

Примечание — Классификация изделий по воздухо- и водопроницаемости, ветровой нагрузке, коэффициенту пропускания света введена с 01.07.2002 г.

Класс по показателю сопротивления ветровой нагрузке будет определяться после введения в действие нормативного документа на метод испытания.

Для производственных зданий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид материала |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Серия окон |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Конструкция изделия |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Высота проема, дм |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширина проема, дм |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширина деталей коробки деревянных окон производственных зданий: 1—90 мм, 2—120 мм |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буквенное обозначение вариантов конструкции |
| X X X X X - X. X X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X - X - X - X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Класс по воздухо- и водопроницаемости |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Категория по характеристикам звукоизоляции |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Класс по показателю сопротивления ветровой нагрузке |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Класс по показателю коэффициента пропускания света |

Обозначение назначения:

П — для зданий промышленных предприятий и сооружений; С — то же, сельскохозяйственных предприятий и сооружений.

Обозначение вида материала:

Д — деревянные; А — алюминиевые; С — стальные; ДА — деревоалюминиевые; ДП — деревополивинилхлоридные.

Обозначение серии окна:

В — открывающееся внутрь помещения; Н — открывающееся наружу помещения; Г — глухое (неоткрывающееся).

Обозначение конструкции изделия:

1О — одинарной конструкции с одним рядом остекления*; 2С — спаренной конструкции с двумя рядами остекления; 3С — то же, с тремя рядами остекления; 2Р — раздельной конструкции с двумя рядами остекления; 3РС — раздельно-спаренной конструкции с тремя рядами остекления.

______________________________

* За один ряд остекления принимается лист стекла или стеклопакет, установленный в створку или полотно.

5

СТБ 939-93

Обозначение вариантов конструкции:

П — окно с правым расположением узкой створки; Л — то же, с левым расположением узкой створки; другие обозначения — в соответствии с рабочими чертежами на окна.

Примечание — Классификация изделий по воздухо- и водопроницаемости, ветровой нагрузке, коэффициенту пропускания света введена с 01.07.2002 г.

Класс по показателю сопротивления ветровой нагрузке будет определяться после введения в действие нормативного документа на метод испытания.

Пример условного обозначения

Окно для жилых и общественных зданий деревянное — ОД, спаренной конструкции с двумя рядами остекления — 2С, для проема высотой 4,5 дм и шириной 6 дм, со стеклопакетом и стеклом снаружи — ССП. Классы (категории) по эксплуатационным показателям: воздухо- и водопроницаемости — Б, звукоизоляции — 2, сопротивлению ветровой нагрузке — Г1, коэффициенту пропускания света — 2:

.

(Измененная редакция, изм. № 3)

4  Общие технические требования

4.1  Характеристики

4.1.1 Требования назначения

4.1.1.1 Окна и балконные двери должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготавливаться по конструкторской и технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

(Измененная редакция, изм. № 3)

4.1.1.2 Сопротивление теплопередаче окон и балконных дверей, устанавливаемых в наружных стенах зданий и сооружений с нормируемой температурой или температурой и относительной влажностью внутреннего воздуха (за исключением помещений с избытками явной теплоты), должно составлять не менее 0,6 м2 ∙ оС/Вт.

Сопротивление теплопередаче окон и балконных дверей, устанавливаемых в наружных стенах помещений с избытками явной теплоты, должно быть не менее требуемого, установленного в проектной документации на здание согласно таблице 5.6 СНБ 2.04.01 и указанного в заказе на изготовление изделий.

Для окон и балконных дверей, устанавливаемых в наружных стенах зданий и сооружений с ненормируемой температурой внутреннего воздуха, сопротивление теплопередаче не нормируется.

(Измененная редакция, изм. № 1, 3)

4.1.1.3 Исключен, изм. № 1

4.1.1.4 По показателям воздухо- и водопроницаемости окна и балконные двери подразделяют на 5 классов:

| Класс | Контрольная воздухопроницаемость при ΔР = 100 Па, м3/(ч∙м2) | Предел водонепроницаемости, Па, не менее |
| --- | --- | --- |
| А | 3 | 600 |
| Б | 9 | 500 |
| В | 17 | 400 |
| Г | 27 | 300 |
| Д | 50 | 150 |

(Измененная редакция, изм. № 3)

4.1.1.5 Исключен, изм. № 3

4.1.1.6 По характеристикам звукоизоляции окна и балконные двери подразделяют на 7 категорий со снижением воздушного шума, производимого потоком городского транспорта, RА тран:

6

СТБ 939-93

| Категория | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RА тран, дБА | ≤15 | 16—18 | 19—21 | 22—24 | 25—27 | 28—30 | 31—33 |

(Измененная редакция, изм. № 3)

4.1.1.7 Требования к окнам и балконным дверям, приведенные в 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.6, 4.1.1.9, 4.1.1.10, распространяются также на заполнение световых проемов в целом, включая сопряжения при блокировке или примыканиях их к граням проемов.

(Измененная редакция, изм. № 3)

4.1.1.8 В балконных дверях, предназначенных для выхода на эвакуационные лоджии и балконы, должны предусматриваться запорные приборы (в том числе завертки с несъемными ручками), не препятствующие эвакуации.

4.1.1.9 По сопротивлению ветровой нагрузке, Па, окна и балконные двери подразделяют на классы:

А	— от  1000;

Б	—  “      800  до  999  включ.;

В	—  “      600   “    799      “;

Г	—  “      400   “    599      “;

Д	—  “      200   “    399      “.

Указанные перепады давления применяют при оценке эксплуатационных характеристик изделий.

Прогибы деталей изделий определяют при перепадах давления вдвое превышающих верхние пределы, указанные для соответствующих классов.

При допускаемом прогибе деталей изделий 1/300 к обозначению класса добавляют цифру 1 (например, класс Б1), при допускаемом прогибе 1/200 — цифру 2, при допускаемом прогибе 1/150 — цифру 3.

(Введен дополнительно, изм. № 3, поправка)

4.1.1.10 По показателю общего коэффициента пропускания света окна и балконные двери подразделяют на классы:

1	— от  0,50;

2	—  “    0,45  до  0,49  включ.;

3	—  “    0,40    “   0,44      “;

4	—  “    0,35    “   0,39      “;

5	—  “    0,30    “   0,34      “.

(Введен дополнительно, изм. № 3)

4.1.1.11 Испытания на соответствие параметрам, приведенным в 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.6, 4.1.1.9, 4.1.1.10, следует проводить при постановке окон и балконных дверей на производство, изменении их конструкции, видов материалов и возникновении спорных вопросов.

(Введен дополнительно, изм. № 3)

4.1.1.12 В окнах должны предусматриваться устройства (специальные механизмы притвора, регулируемые воздушные клапаны и др.), обеспечивающие организованный приток наружного воздуха в помещение. Типы устройств должны соответствовать установленным в проектной документации на конкретное здание и указанным в заказе на изготовление окон.

(Введен дополнительно, изм. № 3)

4.1.2 Требования надежности

4.1.2.1 Исключен, изм. № 3

4.1.2.2 Надежность окон и балконных дверей должна обеспечивать безотказное открывание створок и полотен. Начальная безотказность окон и балконных дверей должна удовлетворять значениям контрольной наработки в зависимости от условий эксплуатации створок и полотен при открывании и составлять:

— для деревянных, деревоалюминиевых и деревополивинилхлоридных окон и балконных дверей — не менее 1000 циклов при постоянном и 300 циклов при эпизодическом открывании створок и полотен;

— для металлических окон — не менее 10 000 и 3000 циклов открывания створок, соответственно.

После контрольной наработки не должно быть повреждений и изменений размеров створок и полотен по диагонали, изменение размеров зазоров в притворах не должно превышать 0,5 мм на 1 м длины стороны створки и полотна. Наработка, вызвавшая отказ, для каждой створки (полотна) должна превышать величину контрольной наработки не менее, чем в 3 раза.

(Измененная редакция, изм. № 3)

7

СТБ 939-93

4.1.2.3 Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости створки (полотна) окон и балконных дверей, должно обеспечивать приложение в течение 1 мин контрольной нагрузки 1000 Н (100 кгс) к наружной створке (полотну) и 500 Н (50 кгс) к внутренней створке (полотну) без разрушений. Изменения размеров створок (полотен) по диагонали не должны превышать ±0,1 %, а зазоров в притворах — ±0,5 мм на 1 м длины стороны створки (полотна). Величина предельной (разрушающей) нагрузки должна превышать величину контрольной нагрузки не менее, чем в 1,5 раза для оконных створок и дверных полотен одинарных и внутренних (от спаренных) любой навески, и в 1,2 раза — для всех прочих створок и полотен.

4.1.2.4 Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки (полотна) окон и балконных дверей, должно обеспечивать приложение в течение 1 мин контрольной нагрузки 200 Н (20 кгс) к створке и 500 Н (50 кгс) к полотну без разрушений. Остаточное перемещение угла створки (полотна) не должно превышать 0,5 %. Величина предельной (разрушающей) нагрузки, полученной на каждой створке (каждом полотне), должна превышать величину контрольной нагрузки не менее, чем в 1,3 раза.

4.1.2.5 Сопротивление статической нагрузке, действующей на запорные приборы и ручки, должно обеспечивать приложение в течение 1 мин контрольной нагрузки 500 Н (50 кгс) к запорным приборам и ручкам без отрыва или смещения приборов и ручек и без разрушения материалов в зоне их расположения. Величина предельной (разрушающей) нагрузки, полученная на каждом приборе или ручке, должна превышать величину контрольной нагрузки не менее, чем в 1,4 раза.

4.1.2.6 Сопротивление действию момента сил на ручку поворотно-откидного устройства открывания створки должно обеспечивать приложение в течение 1 мин контрольного момента сил 15 Н ∙ м (1,5 кгс∙ м) в направлении крайнего положения ручки без разрушений и повреждений. Величина предельного момента сил, полученная на каждой ручке поворотно-откидного устройства, должна превышать величину контрольного момента сил не менее, чем в 1,4 раза.

4.1.2.7 Безотказность поворотно-откидного устройства открывания створки должна обеспечивать не менее 10 000 циклов перевода ручки из одного крайнего положения в другое и обратно без разрушений и повреждений. Наработка, вызвавшая отказ, для каждого устройства должна превышать величину контрольной наработки не менее, чем в 3 раза.

4.1.2.8 Прочность ограничителя угла открывания створки в режиме проветривания должна обеспечивать приложение в течение 1 мин контрольной нагрузки 200 Н (20 кгс) к ограничителю в месте его крепления, в направлении открывания створки, без разрушений и повреждений. Величина предельной (разрушающей) нагрузки, полученная на каждом ограничителе, должна превышать величину контрольной нагрузки не менее, чем в 2 раза.

4.1.2.9 Исключен, изм. № 3

4.1.2.10 Исключен, изм. № 3

4.1.2.11 Испытания на соответствие параметрам, приведенным в 4.1.2.2—4.1.2.10, следует проводить при постановке окон и балконных дверей на производство, изменении их конструкции, вида материала и возникновении спорных вопросов.

(Введен дополнительно, изм. № 3)

4.1.3 Требования стойкости к внешним воздействиям

4.1.3.1 Окна и балконные двери должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к изделиям повышенной влагостойкости и приведенным в 4.1.5.6, 4.1.5.14, 4.1.5.15 и 4.1.5.20—4.1.5.28.

Металлические элементы, приборы и крепежные детали должны иметь антикоррозийное покрытие, предусмотренное проектной, конструкторской и технологической документацией на эти окна и балконные двери.

4.1.3.2 Стальные крепежные изделия (болты, винты, гайки и др.), устанавливаемые в стальных или алюминиевых окнах, а также в алюминиевых элементах деревоалюминиевых окон и балконных дверей, должны выполняться из стали 2Х13, 1Х13 по ГОСТ 5632 или других марок нержавеющей стали по ГОСТ 5632. По согласованию с потребителем допускается применение крепежных изделий из стали марок 10, 20, 30 по ГОСТ 1050, покрытых цинком или кадмием, а также крепежных изделий из алюминиевых сплавов.

(Измененная редакция, изм. № 3)

4.1.4 Требования эргономики

4.1.4.1 Конструкция окон и балконных дверей и взаимное расположение их в проемах должны определяться с учетом эргономических характеристик и свойств человека и обеспечивать свободный доступ к функциональным приборам, определяющим эксплуатационные свойства заполнения проема.

8

СТБ 939-93

4.1.4.2 Конструкция окон и балконных дверей должна обеспечивать доступность и простоту их обслуживания, безопасность, в том числе при очистке стекол. При поворотно-откидном способе открывания створок окон конструкция устройства открывания должна предусматривать защиту от ошибочных действий при переводе окон из режима открывания створок в режим проветривания и обратно, а также установку ограничителя угла открывания створки в режиме проветривания.

Приборы одного типа и назначения следует устанавливать в изделиях на одном уровне.

4.1.4.3 Открывание окон для проветривания при отсутствии свободного доступа с пола, площадок, галерей должно осуществляться из помещения при помощи механизмов открывания.

Усилие для приведения в действие ручного механизма открывания створок не должно превышать 100 Н (10 кгс).

Примечание — Усилие для приведения в действие ручного механизма открывания створок будет определяться после введения в действие нормативного документа на метод испытания.

(Измененная редакция, изм. № 3)

4.1.4.4 В режиме проветривания окна должны обеспечивать наиболее комфортное и благоприятное при эксплуатации направление воздушного потока — в верхнюю часть помещения.

Конструкция окон должна предусматривать возможность обеспечить в режиме проветривания уровень шума в помещении не выше нормативного при одновременном обеспечении объема воздушного потока не ниже требуемого для воздухообмена в помещении.

4.1.5 Конструктивные требования

4.1.5.1 Конструкция окон и балконных дверей должна обеспечивать надежную установку изделий и сопряжение их при блокировке в проеме с учетом многовариантности компоновки и предусматривать возможность их заполнения стеклами минимального набора размеров и различной толщины, стеклопакетами однокамерной и многокамерной конструкций, профильным стеклом (окна стальные), смешанного заполнения.

Следует предусматривать применение унифицированных по размерам и сечениям элементов окон и балконных дверей.

Конструкция окон и балконных дверей должна соответствовать рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

(Измененная редакция, изм. № 3)

4.1.5.2 Конструкция окон и балконных дверей должна обеспечивать сбор и отвод случайно попавших в межстекольное пространство конденсата и воды.

В нижних брусках коробок деревянных окон и балконных дверей, в нижних металлических профилях коробок стальных, алюминиевых, деревоалюминиевых и деревополивинилхлоридных окон и балконных дверей спаренной конструкции должны быть выполнены прорези шириной 12 мм, раздельной конструкции — отверстия диаметром 10 мм, располагаемые под створками и полотнами на расстоянии 50 мм от вертикальных брусков коробок и импостов; под створками шириной до 450 мм — одна прорезь или отверстие, шириной более 900 мм — дополнительная прорезь или отверстие на середине.

В металлических профилях коробок стальных, алюминиевых, деревополивинилхлоридных и деревоалюминиевых окон и балконных дверей должны быть специальные отверстия, указанные в проектной, конструкторской и технологической документации на эти окна и балконные двери.

(Измененная редакция, изм. № 3)

4.1.5.2а В наружных створках (полотнах) при остеклении стекло, штапик или раскладка должны располагаться с наружной стороны окна или балконной двери.

(Введен дополнительно, изм. № 3)

4.1.5.3 Деревянные детали окон и балконных дверей допускается изготовлять клееными по толщине, ширине и длине.

Древесина по толщине и ширине должна склеиваться на гладкую фугу по ГОСТ 9330, а по длине — на зубчатые шипы по ГОСТ 19414 при количестве соединений по длине не более шести на 1 м погонный детали.

Соединения с длиной шипа до 11 мм допускаются во всех деталях без ограничения места их расположения, а в угловых соединениях и на расстоянии менее 150 мм от них — не допускаются.

Соединения по длине с длиной шипа более 11 мм не допускаются в изделиях с прозрачными отделочными покрытиями, в местах установки врезных приборов и крепежных деталей, в деталях форточек и горбыльков, в угловых соединениях и на расстоянии менее 150 мм от них, в нижних деталях изделий и их сборочных единиц.

(Измененная редакция, изм. № 3)

9

СТБ 939-93

4.1.5.4 Угловые соединения деревянных деталей окон и балконных дверей должны быть выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ 9330:

— концевые — на сквозные прямые шипы;

— срединные вертикальные — на сквозные прямые шипы или шканты;

— срединные горизонтальные — на несквозные прямые шипы или шканты.

Типы шиповых соединений, в зависимости от толщины соединяемых деталей, должны соответствовать указанным в таблице 1.

| Таблица 1 | В миллиметрах |  |
| --- | --- | --- |
| Тип углового соединения по числу шипов | Толщина |  |
|  | створок, полотен, жалюзи | коробок |
| 1 Одинарный или двойной | До 40 включ. | До 80 включ. |
| 2 Двойной или тройной | Св. 40 до 80 включ. | Св. 80 до 130 включ. |
| 3 Тройной | Св. 80 | Св. 130 |

При наличии специального оборудования и инструмента допускается применение углового соединения на зубчатый шип (с длиной шипа не более 11 мм) по ГОСТ 19414.

(Измененная редакция, изм. № 3)

4.1.5.5 Угловые соединения на прямые шипы должны быть выполнены на клею и укреплены деревянными (на клею) или профилированными металлическими нагелями. Допускается выполнение угловых соединений на прямые шипы на клею без укрепления нагелями при условии соблюдения требований 4.1.5.7.

Допускается крепление шиповых соединений брусков коробок гвоздями длиной не менее 3/4 толщины соединяемых деталей (по два гвоздя в угол).

(Измененная редакция, изм. № 3)

4.1.5.6 Водостойкость клеевых соединений должна быть не ниже средней (А) стойкости по ГОСТ 17005.

(Измененная редакция, изм. № 3)

4.1.5.7 Прочность клеевых соединений должна быть не менее, МПа (кгс/см2):

— на скалывание вдоль волокон при склеивании древесины по толщине и ширине	— 4 (40);

— на изгиб при соединении по длине на зубчатые шипы деталей створок,

полотен, жалюзи 	— 26 (260);

— деталей коробок 	— 20 (200);

— угловых шиповых соединений створок, полотен 	— 0,6 (6);

— коробок 	— 0,4 (4).

(Измененная редакция, изм. № 3)

4.1.5.8 Отливы и нащельники должны устанавливаться на клею и дополнительно крепиться: отливы — гвоздями, нащельники — шурупами или другими крепежными деталями.

Штапики, раскладки и обшивка должны быть закреплены гвоздями или скобами.

Крепежные детали устанавливаются с шагом не более 300 мм и не менее, чем в трех точках.

Длина крепежной детали должна быть не менее двойной толщины прикрепляемой детали.

(Измененная редакция, изм. № 3)

4.1.5.9 Соединение внутренней и наружной коробок окон и балконных дверей раздельной конструкции должно производиться после антисептирования, олифования или окраски сопрягаемых поверхностей.

(Измененная редакция, изм. № 3)

4.1.5.10 Приборы, нащельники, отливы, штапики, раскладки и другие детали должны быть закреплены полным количеством шурупов, штифтов, гвоздей и других крепежных деталей в соответствии с указаниями проектной, конструкторской и технологической документации на окна и балконные двери.

Шурупы должны быть завинчены. Забивка шурупов и выход концов крепежных деталей на поверхность окон и балконных дверей не допускаются.

(Измененная редакция, изм. № 3)

10

СТБ 939-93

4.1.5.11 Соединения металлических створных элементов окон и балконных дверей могут быть неразъемными (сварные, на заклепках, выполненные методом запрессовки и др.), разъемными (на винтах, болтах, выполненные с помощью фрикционных элементов и др.) и полуразъемными, сочетающими элементы неразъемных и разъемных соединений.

4.1.5.12 Способы врезки и крепления приборов не должны нарушать герметичности притворов и изделий.

Глубина резьбы в стенках профилей для крепления приборов не должна быть менее 3 мм. При толщине стенок профилей менее 3 мм крепление приборов должно производиться с помощью вкладышей толщиной не менее 5 мм.

4.1.5.13 Форма и размеры сечений алюминиевых профилей, примыкающих к деревянным поверхностям изделий, должны обеспечивать минимальную площадь соприкосновения с этими поверхностями, обеспечивающую возможность проветривания полости между ними.

Конструкция крепления алюминиевых элементов к деревянным должна обеспечивать возможность компенсации их температурных деформаций. Крепежные детали не должны быть видны на лицевых поверхностях изделий.

4.1.5.14 Для уплотнения внутренних притворов и соединения спаренных створок и полотен должны применяться эластичные уплотняющие прокладки. По периметру наружного притвора должны устанавливаться эластичные профильные прокладки из атмосфероустойчивой резины или других материалов.

Прокладки следует устанавливать после законченной отделки и просушки окон и балконных дверей в местах, указанных в рабочих чертежах на окна и балконные двери.

(Измененная редакция, изм. № 3)

4.1.5.15 Остекление должно производиться на замазке или на эластичных мастиках или профильных прокладках из атмосферостойкой резины или других материалов, обеспечивающих установленную в 4.1.1 водо- и воздухонепроницаемость по периметру остекления, с дополнительным креплением стекол и стеклопакетов штапиками или раскладками.

Мастику или прокладки следует устанавливать в пазах профилей, не применяя клей, сплошным жгутом.

Соприкосновение стекол и стеклопакетов с металлическими элементами изделий не допускается.

(Измененная редакция, изм. № 3)

4.1.5.16 Отклонения от номинальных размеров изделий и их сборочных единиц, от размеров шиповых соединений и свободных размеров деталей должны обеспечивать отклонения от номинальных размеров зазоров в притворах окон и балконных дверей, указанные в таблице 2.

| Таблица 2 | В миллиметрах |  |
| --- | --- | --- |
| Интервалы номинальных размеров створок и полотен |  | Отклонения от номинальных размеров зазоров (на каждую сторону створки и полотна) |
| До 250 включ. Св. 250 “ 630 “ “ 630 |  | +1 +1,5; –0,5 +2,0; –1,0 |

Предельные отклонения от номинальных размеров окон и балконных дверей, их сборочных единиц, деталей и шиповых соединений не должны превышать приведенных в приложении Б.

4.1.5.17 Окна и балконные двери, их сборочные единицы и детали должны иметь правильную геометрическую форму.

Покоробленность деревянных деталей не должна превышать величин предельных отклонений от номинальных размеров деталей по свободным размерам, указанных в таблице 2.

Отклонения от плоскостности и прямолинейности, а также от перпендикулярности сторон (разность длин диагоналей) окон и балконных дверей и их сборочных единиц не должны превышать значений, указанных в таблице 3.

11

СТБ 939-93

| Таблица 3 | В миллиметрах |  |
| --- | --- | --- |
| Измеряемые параметры окон и балконных дверей и их сборочных единиц | Интервалы номинальных размеров | Допуски |
| Плоскостность и прямолинейность по высоте, ширине и диагонали деревянных элементов | До 1600 включ. Св. 1600 “ 2500 “ “ 2500 | 3,0 4,0 6,0 |
| Плоскостность и прямолинейность по высоте, ширине и диагонали элементов | До 1600 включ. Св. 1600 “ 2500 “ “ 2500 | 1,0 2,0 3,0 |
| Разность длин диагоналей элементов | До 1600 включ. Св. 1600 “ 2500 “ “ 2500 | 4,0 5,0 6,0 |

(Измененная редакция, изм. № 3)

4.1.5.18 На лицевых поверхностях деревянных створок и полотен провесы деталей, не имеющих фасок в местах сопряжений, не допускаются. При наличии фасок провесы не должны превышать предельных отклонений от номинальных размеров стороны детали. В угловых шиповых соединениях деревянных брусков коробок (включая импост) высота провесов не должна превышать 0,5 мм.

Зазоры в шиповых соединениях деревянных створок, полотен и коробок не допускаются, за исключением 1 мм в заплечиках шиповых соединений коробок.

Провесы по торцам шиповых соединений деревянных створок и полотен не допускаются, а в коробках не должны быть более предельных отклонений от номинальной длины деталей.

4.1.5.19 Предельные отклонения от плоскости лицевой поверхности алюминиевых элементов в узлах соединений сопрягаемых однотипных профилей должны соответствовать значению допуска на размеры поперечных сечений профилей по ГОСТ 8617.

Зазоры в местах соединения алюминиевых элементов облицовки коробок и элементов стальных окон не должны быть более 0,3 мм.

Головки потайных винтов должны быть установлены заподлицо с плоскостью профиля. Допускается утопание головок относительно плоскости профиля не более, чем на 0,3 мм.

Предельные отклонения на разрезание профилей под углами 45° и 90° не должны превышать ±15′ при длине разрезаемой стороны до 50 мм, и ±20′ при длине разрезаемой стороны св. 50 мм.

Допускаемые предельные отклонения от номинальных размеров между центрами сборочных и монтажных отверстий в линейных алюминиевых элементах должны соответствовать ГОСТ 14140.

4.1.5.20 Окна и балконные двери изготовляются с непрозрачным и прозрачным отделочными покрытиями деревянных элементов, непрозрачным покрытием стальных элементов и анодно-окисным защитно-отделочным покрытием алюминиевых элементов.

Прозрачное отделочное покрытие может применяться при изготовлении окон и балконных дверей из древесины твердых лиственных, хвойных и ценных пород, подобранной по качеству, цвету и текстуре, а также облицованных строганным шпоном.

4.1.5.21 Деревянные элементы деревоалюминиевых окон и балконных дверей до установки алюминиевых элементов (профилей) и уплотняющих прокладок в притворах должны быть окончательно отделанными.

В состав покрытия поверхности, соприкасающейся с алюминиевыми элементами, не должны входить лакокрасочные материалы, содержащие свинцовые или медные соединения.

4.1.5.22 Непрозрачное отделочное покрытие деревянных и стальных элементов окон и балконных дверей должно выполняться масляными или синтетическими красками и эмалями, в том числе на водной основе.

По требованию потребителя незаконченное непрозрачное отделочное покрытие, предназначенное для защиты древесины окон и балконных дверей во время хранения и транспортирования, допускается выполнять указанными выше материалами в один слой, а также грунтовками, олифами или другими материалами, не уступающими последним по защитным свойствам и сцеплению (адгезии) с отделываемой поверхностью. Не допускается применение в одном изделии разных видов отделочного покрытия.

12

СТБ 939-93

Непрозрачное отделочное покрытие должно быть белого цвета. По соглашению сторон допускается покрытие изделий в другие цвета.

Прозрачное отделочное покрытие деревянных элементов окон и балконных дверей должно производиться прозрачными лаками. При этом отливы, нащельники, штапики, раскладки следует изготовлять из древесины, подобранной или отделанной под цвет изделия. Допускается применение отливов, нащельников, штапиков, раскладок из других материалов, предусмотренных конструкцией окон и балконных дверей.

(Измененная редакция, изм. № 3)

4.1.5.23 Деревянные и стальные элементы окон и балконных дверей должны отделываться атмосферостойкими лакокрасочными материалами группы 1 по ГОСТ 9825. Окна и балконные двери, эксплуатируемые в химических средах средней и сильной степени агрессивного воздействия, должны отделываться химически стойкими лакокрасочными материалами группы 7 по ГОСТ 9825. Группы лакокрасочных материалов для изделий другого назначения, применительно к условиям их эксплуатации, устанавливаются по ГОСТ 9825.

4.1.5.24 Лицевые поверхности деревянных элементов окон и балконных дверей с непрозрачным и прозрачным отделочными покрытиями должны быть глянцевыми или матовыми; нелицевые поверхности могут быть полуглянцевыми или матовыми.

Качество лицевых поверхностей окон и балконных дверей с отделочным покрытием должно быть не ниже III класса по ГОСТ 24404.

На нелицевых поверхностях дефекты отделочных покрытий не ограничивают, за исключением пропусков лакокрасочного слоя.

(Измененная редакция, изм. № 3)

4.1.5.25 Нелицевые поверхности деревянных коробок окон и балконных дверей, примыкающие к проемам, должны быть антисептированы, проолифлены или окрашены.

4.1.5.26 Лакокрасочные покрытия должны иметь прочное, без отслаивания, сцепление (адгезию) с отделываемой поверхностью не ниже 2 балла по ГОСТ 15140.

4.1.5.27 Алюминиевые элементы окон и балконных дверей, за исключением вкладышей, должны быть анодированы в соответствии с требованиями ГОСТ 9.031.

Толщина анодно-окисной пленки должна быть не менее 20 мкм. Допускается уменьшение толщины анодно-окисной пленки до 10—15 мкм при условии дополнительного покрытия алюминиевых элементов защитными лаками в соответствии с требованиями ГОСТ 9.104.

4.1.5.28 Алюминиевые элементы окон и балконных дверей в местах примыкания к кирпичной кладке, бетону, стали и т. д. должны быть защищены от коррозии.

Детали крепления и примыкания, выполненные из стали и соприкасающиеся с алюминиевыми элементами, должны быть оцинкованы или кадмированы по ГОСТ 9.303..

Толщина защитного слоя должна быть не менее 9 мкм.

(Измененная редакция, изм. № 3)

4.2  Требования к материалам и комплектующим изделиям

4.2.1 Для изготовления деревянных деталей окон и балконных дверей следует применять древесину хвойных пород: сосны, ели, пихты, лиственницы и кедра.

Кроме древесины перечисленных пород допускается применять древесину березы, осины, ольхи, липы, тополя и других пород, не уступающих последним по стойкости к загниванию, твердости, прочности при изгибе и соответствующих после химической обработки древесине хвойных пород по физико-механическим параметрам.

Применение древесины разных пород в одной сборочной единице (створке, коробке и т. д.) не допускается, за исключением сосны, ели, пихты и кедра под непрозрачное отделочное покрытие.

4.2.1.1 Влажность древесины деталей должна быть, %:

— коробок — 12±3;

— створок, полотен, жалюзи, отливов, обшивок, штапиков, раскладок, нащельников, горбыльков — 9±3.

Влажность древесины заделок (пробок, лодочек, планок) и нагелей должна быть на 2—3 % меньше влажности древесины соответствующих деталей. При изготовлении коробок и створок по одной технологии допускается влажность древесины коробок (9±3) %. Влажность элементов одного изделия при сборке не должна отличаться более, чем на 3 %.

(Измененная редакция, изм. № 3)

13

СТБ 939-93

4.2.1.2 Сушка древесины деталей окон и балконных дверей до достижения значения влажности 22 % должна предусматриваться в технологической документации на изготовление окон и балконных дверей естественным путем или другими методами, обеспечивающими качество древесины не хуже, чем при естественной сушке.

(Измененная редакция, изм. № 3)

4.2.2 В древесине деталей окон и балконных дверей под непрозрачное отделочное покрытие не допускаются пороки и дефекты обработки по видам, размерам и количеству более указанных в приложении В.

4.2.2.1 Пороки и дефекты обработки должны быть заделаны пробками, лодочками или планками (на клею), изготовленными из древесины без пороков и дефектов обработки, одной породы с деталью и установленными плотно, без зазоров, заподлицо с поверхностью детали. Направление волокон в древесине пробок, лодочек и планок при прозрачном отделочном покрытии должно соответствовать направлению волокон в древесине детали.

Размеры пробок, лодочек не должны превышать размеров сучков, указанных в таблице В.1 перечисление 1а, а размеры планок — 4 см2 на кромке и 8 см2 — на пласти заделываемой детали.

Количество пробок, лодочек и планок на любом 1 м погонном пласти или кромки детали не должно быть более 6 шт.

Места заделки пороков и дефектов обработки должны иметь ровную и гладкую поверхность без трещин.

(Измененная редакция, изм. № 3)

4.2.2.2 В шиповых соединениях и в местах расположения врезных приборов и крепежных деталей не допускаются сучки учитываемых размеров, смоляные кармашки, засмолок, трещины, пробки, лодочки и планки.

(Измененная редакция, изм. № 3)

4.2.2.3 На лицевых поверхностях деталей окон и балконных дверей под прозрачное отделочное покрытие не допускаются пороки и дефекты обработки древесины, за исключением завитков, свилеватости, крени, тяговой древесины, глазков, трещин шириной до 0,1 мм, а также наклона волокон и здоровых сросшихся и частично сросшихся сучков, допускаемых нормами ограничений, приведенных в приложении В.

Ожог и царапины на лицевых поверхностях этих деталей не допускаются.

Частично сросшиеся сучки и трещины под прозрачное покрытие должны быть зашпатлеваны под цвет древесины. Пороки и дефекты обработки должны быть заделаны пробками и лодочками (на клею) в соответствии с 4.2.2.1.

На нелицевых поверхностях указанных изделий под прозрачное отделочное покрытие пороки и дефекты обработки не должны быть более указанных в приложении В.

(Измененная редакция, изм. № 3)

4.2.3 Шероховатость Rm max древесины лицевых поверхностей окон и балконных дверей по ГОСТ 7016 должна быть не более, мкм:

— под непрозрачное отделочное покрытие	 — 200;

— под прозрачное отделочное покрытие 	 —   60.

Шероховатость Rm max нелицевых поверхностей должна быть не более 320 мкм.

Шероховатость Rm max нелицевых поверхностей коробок, примыкающих к проему, не нормируется.

(Измененная редакция, изм. № 3)

4.2.4 Для изготовления алюминиевых элементов окон и балконных дверей следует применять прессованные профили из алюминиевых сплавов, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 22233 или других действующих нормативно-технических документов на профили и удовлетворять требованиям настоящего стандарта.

Профили должны изготавливаться из алюминиевого сплава марки АД 31 по ГОСТ 4784 в состоянии поставки закаленными и естественно или искусственно состаренными. Допускается применение сплавов других марок и состояний поставки, механические свойства которых не хуже указанных. Технические требования к профилям — по ГОСТ 8617.

(Измененная редакция, изм. № 3)

4.2.4.1 (Исключен, изм. № 3)

4.2.5 Стальные элементы окон и балконных дверей следует изготовлять из стали марок СтЗкп2 по ГОСТ 380 и 10пс, 20пс по ГОСТ 1050.

14

СТБ 939-93

4.2.6 Допустимый уровень содержания цезия-137 в древесине не должен превышать уровня, указанного в [1] (приложение Д).

Радиационную оценку древесины осуществляют по акту радиационного обследования, выдаваемому поставщиком древесины. В случае отсутствия данных радиационного обследования древесины изготовитель 1 раз в год, а также при каждой смене поставщика определяет содержание цезия-137 в древесине.

(Введен дополнительно, изм. № 3)

4.2.7 Используемые для изготовления окон и балконных дверей синтетические материалы и комплектующие изделия должны быть из числа разрешенных к применению органами государственного надзора Республики Беларусь.

(Введен дополнительно, изм. № 3)

4.3  Комплектность

4.3.1 Окна и балконные двери для строящихся на территории республики зданий и сооружений должны поставляться полной заводской готовности.

(Измененная редакция, изм. № 3)

4.3.1.1 Окна и балконные двери полной заводской готовности должны иметь окончательное отделочное покрытие, не требующее дополнительных отделочных работ на строительной площадке, быть собранными в блоки, состоящие из створок или полотен, навешанных на петли в коробки, иметь установленные замочно-скобяные изделия, остекление и уплотняющие прокладки, за исключением алюминиевых раскладок и сливов алюминиевых элементов окон и балконных дверей, а также замочно-скобяных изделий и их частей, выступающих за габариты изделий.

(Измененная редакция, изм. № 2, 3)

4.3.2 Исключен, изм. № 2

4.3.2 Окна и балконные двери, а также сборочные единицы окон и балконных дверей, изготовленные для реализации через розничную торговлю, на экспорт, для ремонта, реставрации зданий и сооружений, строительства подсобных помещений, хозяйственных построек, для собственных нужд предприятий, для реализации физическим лицам по индивидуальным заказам могут поставляться без остекления, уплотняющих прокладок, законченного отделочного покрытия и без замочно-скобяных изделий.

(Введен дополнительно, изм. № 3)

4.3.2.1 Исключен, изм. № 2

4.3.3 Неустановленные комплектующие изделия должны быть упакованы в отдельную тару и поставляться в комплекте с окнами и балконными дверями.

(Измененная редакция, изм. № 2, 3)

4.4  Маркировка

4.4.1 На поставляемых потребителю окнах и балконных дверях должна быть выполнена маркировка, содержащая: наименование предприятия-изготовителя, номер приемщика ОТК, марку изделия и дату его приемки.

(Измененная редакция, изм. № 3)

4.4.2 Маркировку наносят на нелицевую сторону окна и балконной двери в месте, доступном для осмотра, четко, несмываемой краской.

Допускается нанесение маркировки на бирку (этикетку), надежно закрепляемую на изделии.

(Измененная редакция, изм. № 3)

4.5  Упаковка

4.5.1 Створки и полотна окон и балконных дверей перед их транспортированием должны быть надежно закреплены запирающими приборами, а в случае, если приборы не предусмотрены конструкцией изделия — планками, стяжками или другими приспособлениями, не вызывающими повреждения изделий.

Забивка гвоздей или других крепежных деталей допускается только в нелицевые стороны деревянных коробок.

Допускается упаковка деревянных окон и балконных дверей в водонепроницаемую или парафинированную бумагу или в полиэтиленовую пленку.

(Измененная редакция, изм. № 3)

15

СТБ 939-93

4.5.2 Металлические и деревоалюминиевые окна и балконные двери должны быть (каждое изделие или группа изделий) обернуты одним слоем упаковочной водонепроницаемой или парафинированной бумаги и обвязаны шпагатом с шагом обвязки 300—350 мм.

Допускается применение в качестве упаковочного материала полиэтиленовой пленки.

(Измененная редакция, изм. № 3)

4.5.3 Окна и балконные двери полной заводской готовности должны транспортироваться в контейнерах или других устройствах, обеспечивающих их защиту от повреждений.

4.5.4 При поставке металлических и деревоалюминиевых окон и балконных дверей в возвратной таре или закрытых контейнерах, обеспечивающих сохранность защитно-декоративных покрытий и предохраняющих изделия от деформаций и механических повреждений, допускается не упаковывать изделия в бумагу или полиэтиленовую пленку.

(Измененная редакция, изм. № 3)

5  Правила приемки

5.1 Приемка и поставка окон и балконных дверей производится партиями, размеры которых устанавливаются соглашением сторон. В состав партии должны входить изделия одинакового вида, конструкции, размера и способа изготовления, оформленные одним документом о качестве (паспортом) в соответствии с 5.3.

5.1.1 Максимальный размер партии окон и балконных дверей не должен превышать 1200 шт для деревянных и стальных и 500 шт — для алюминиевых и деревоалюминиевых окон и балконных дверей.

5.2 Окна и балконные двери принимают:

а) по результатам периодических испытаний — по показателям:

— прочности клеевых соединений (4.1.5.7);

— прочности сцепления лакокрасочных покрытий с отделываемой поверхностью (4.1.5.26);

— толщины защитно-декоративных покрытий алюминиевых элементов окон и балконных дверей (4.1.5.27);

— толщины защитного слоя для деталей креплений и примыканий из стали (4.1.5.28).

б) по результатам приемо-сдаточных испытаний — по показателям:

— влажности древесины (4.2.1.1);

— наличия пороков и дефектов обработки древесины (4.2.2.1);

— шероховатости поверхностей изделий из древесины (4.2.3);

— отклонения от номинальных размеров (4.1.5.16), покоробленности, плоскостности, перпендикулярности и прямолинейности элементов (4.1.5.17, 4.1.5.19) и провесов (4.1.5.18);

— соответствия внешнего вида окон и балконных дверей требованиям 4.1.5.20 — 4.1.5.27;

— комплектности (4.3);

— маркировки (4.4);

— упаковки (4.5).

Периодические испытания по показателям, перечисленным в 5.2а, проводят не реже 1 раза в 3 мес и при получении каждой новой партии клея и лакокрасочных материалов.

Качество древесины, обработки поверхности сборочных единиц и сборки деревянных окон и балконных дверей должно быть проверено в процессе изготовления, до нанесения отделочного покрытия.

(Измененная редакция, изм. № 3)

5.2.1 Для испытаний отбирают образцы в количестве, указанном в разделе 6, методом случайного отбора в соответствии с ГОСТ 18321 из числа прошедших контроль по 5.2.2.

5.2.2 Приемо-сдаточные испытания окон и балконных дверей проводят при статистическом нормальном контроле общего II уровня с двухступенчатым планом и приемочным уровнем дефектности 4 % по СТБ ГОСТ Р 50779.71 в соответствии с таблицей 4.

5.2.2.1 Партию изделий принимают, если количество дефектных изделий в первой ступени контроля менее или равно приемочному числу и бракуют без назначения второй ступени контроля, если количество дефектных изделий более или равно браковочному числу.

Если количество дефектных изделий в первой ступени контроля более приемочного числа, но менее браковочного, то назначают вторую ступень контроля.

16

СТБ 939-93

Таблица 4

| Объем партии, шт | Объем выборки для контроля, шт |  | Первая ступень плана контроля |  | Вторая ступень плана контроля |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | первой ступени | второй ступени | приемочное число | браковочное число | приемочное число | браковочное число |
| 3—25 | 3 | — | 0 | 1 | — | — |
| 26—90 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 91—150 | 13 | 13 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 151—280 | 20 | 20 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| 281—500 | 32 | 32 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 501—1200 | 50 | 50 | 3 | 7 | 8 | 9 |
| Примечания 1 Для объема партии от 2 до 25 изделий применяют одноступенчатый план контроля. 2 Для приемки партии, объем которой меньше или равен объему выборки, применяют 100 % (сплошной) контроль. 3 Потребитель имеет право произвести сплошной контроль партии окон и балконных дверей в количестве до 90 шт. |  |  |  |  |  |  |

(Измененная редакция, изм. № 3)

Партию изделий принимают, если в двух ступенях контроля количество дефектных изделий менее или равно приемочному числу, и бракуют, если в двух ступенях контроля количество дефектных изделий более или равно браковочному числу.

Дефектным изделием считается окно или балконная дверь, в которых обнаружено любое нарушение требований настоящего стандарта.

5.3 Каждая партия окон и балконных дверей, принятая в соответствии с 5.2, должна сопровождаться паспортом, в котором указывается:

— наименование предприятия-изготовителя, его местонахождение (почтовый или условный адрес);

— наименование организации, в систему которой входит предприятие-изготовитель;

— дата отгрузки партии потребителю;

— номер партии и номер договора на поставку;

— наименование и марка изделия, обозначение настоящего стандарта;

— количество изделий в штуках или квадратных метрах;

— данные контрольных испытаний влажности древесины и прочности клеевых соединений;

— степень заводской готовности, вид отделочного покрытия;

— спецификация приборов, уплотняющих прокладок и других комплектующих изделий для марки изделия.

(Измененная редакция, изм. № 3)

5.3.1 Площадь готовых окон и балконных дверей определяют по номинальным габаритным размерам и вычисляют с точностью до 0,01 м2.

6  Методы контроля

6.1  Теплофизические и механические параметры

Механические параметры (4.1.2) окон и балконных дверей проверяют по СТБ 940.

Требования назначения (4.1.1) окон и балконных дверей проверяют:

— сопротивление теплопередаче (4.1.1.2) — по ГОСТ 26602.1;

— характеристики звукоизоляции (4.1.1.6) — по ГОСТ 26602.3;

— сопротивление ветровой нагрузке (4.1.1.9) — после введения нормативного документа на метод испытания;

— показатели воздухо- и водопроницаемости (4.1.1.4) — по ГОСТ 26602.2;

— показатель общего коэффициента пропускания света (4.1.1.10) — по ГОСТ 26602.4.

(Измененная редакция, изм. № 3)

6.2  Влажность древесины

Влажность древесины (4.2.1.1) проверяют по ГОСТ 16588.

17

СТБ 939-93

6.3  Пороки и дефекты обработки древесины

6.3.1 Наличие пороков и дефектов обработки древесины (4.2.2.1) оценивают визуально и путем измерения их величин с точностью до 1 мм металлической линейкой. Ширину трещин измеряют набором щупов с минимальной толщиной пластинки 0,1 мм. Правила выполнения измерений — по ГОСТ 26433.1.

(Измененная редакция, изм. № 3)

6.3.2 Качество древесины и обработки изделий должно быть проверено до нанесения отделочного покрытия.

6.4  Прочность клеевых соединений

6.4.1 Прочность клеевых соединений (4.1.5.7) следует определять при испытаниях по 6.4.1.1— 6.4.1.3 на пяти образцах, вырезанных из створок и коробок отобранных в соответствии с 5.2.1 образцов окон и балконных дверей.

Склеенные детали и элементы до выпиливания из них образцов с клеевыми соединениями должны быть выдержаны в помещении с нормальным температурно-влажностным режимом (температура воздуха (20±5) ºС [(293±5) К], влажность (60±5) %) не менее 3 сут при склеивании без нагрева и не менее 24 ч — при склеивании с нагревом.

Допускается проводить испытания прочности клеевых соединений на образцах, изготовленных по той же технологии и из тех же материалов, что и окна и балконные двери.

(Измененная редакция, изм. № 3)

6.4.1.1 Прочность клеевого соединения на скалывание вдоль волокон определяют по ГОСТ 15613.1.

6.4.1.2 Прочность при изгибе деталей, склеенных по длине на зубчатые шипы, определяют по ГОСТ 15613.4 и ГОСТ 19414.

6.4.1.3 Прочность склеивания угловых соединений определяют методом сжатия уголков, вырезанных из створок и коробок, не соответствующих настоящему стандарту по другим показателям.

В процессе испытаний уголки центрируют и сжимают по схеме, указанной на рисунке Г.1. Нагружение образца должно производиться равномерно со скоростью (1250±250) кг/мин до его разрушения.

Если испытательная машина снабжена шарнирными опорами, то они могут быть использованы вместо опор, указанных на схеме.

Прочность клеевого соединения , кгс/см2, вычисляют с точностью до 0,1 кгс/см2 по формуле

,

где Рmах	 — максимальная нагрузка при разрушении образца, кгс, определенная с точностью до 0,5 кгс;

F	— площадь сечения детали, см2 , определенная с точностью до 0,1 см2 .

6.5  Шероховатость поверхностей

Шероховатость поверхностей изделий (4.2.3) определяют по ГОСТ 15612.

(Измененная редакция, изм. № 3)

6.6  Отклонения от номинальных размеров и геометрической формы

6.6.1 Размеры и отклонения от номинальных размеров окон и балконных дверей (4.1.5.16), покоробленность деталей, отклонения от плоскостности, прямолинейности, а также провесы (4.1.5.18) измеряют по ГОСТ 26433.1. Измерения номинальных размеров окон и балконных дверей, длин диагоналей, отклонений от номинальных размеров следует выполнять с точностью 1 мм, провесов шиповых соединений 0,1 мм.

(Измененная редакция, изм. № 3)

6.6.1.1 Исключен, изм. № 3

6.6.1.2 Исключен, изм. № 3

18

СТБ 939-93

6.7  Соответствие внешнего вида, комплектности, маркировки и упаковки

(Измененная редакция, изм. № 3)

6.7.1 Соответствие внешнего вида лицевых поверхностей окон и балконных дверей с отделочным покрытием требованиям 4.1.5.20—4.1.5.24 и 4.1.5.27 оценивают визуально, без применения увеличительных приборов.

6.7.1.1 Цвет отделочных покрытий проверяют путем сравнения с образцами-эталонами, утвержденными в установленном порядке предприятием-изготовителем.

(Измененная редакция, изм. № 3)

6.7.2 Качество отделанных поверхностей, установки приборов, уплотняющих прокладок и стекол, защиты нелицевых поверхностей, комплектность, маркировку и упаковку (4.1.5.25, 4.1.5.28, 4.3—4.5) проверяют в готовых окнах и балконных дверях.

(Измененная редакция, изм. № 3)

6.8  Прочность сцепления лакокрасочных покрытий

Прочность сцепления (адгезию) лакокрасочных покрытий с отделываемой поверхностью (4.1.5.26) определяют методом «решетчатых надрезов» по ГОСТ 15140 на готовых изделиях или образцах, отобранных из готовых изделий или изготовленных по той же технологии, что и окна и балконные двери.

(Измененная редакция, изм. № 3)

6.9 Толщину защитно-декоративных покрытий алюминиевых элементов окон и балконных дверей (4.1.5.27) определяют по ГОСТ 9.302.

(Введен дополнительно, изм. № 3)

6.10 Толщину защитного покрытия для деталей крепления и примыкания из стали (4.1.5.28) определяют по ГОСТ 9.302.

(Введен дополнительно, изм. № 3)

6.11 Радиационную оценку древесины (4.2.6) проводят по [2] и другим методикам, утвержденным в установленном порядке.

(Введен дополнительно, изм. № 3, поправка)

7  Транспортирование и хранение

7.1 Окна и балконные двери транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с действующими правилами перевозки грузов.

7.1.1 Окна и балконные двери должны транспортироваться в вертикальном положении, установленными правильными устойчивыми рядами, при этом остекление должно быть расположено по направлению движения транспорта.

7.1.2 Погрузка и выгрузка окон и балконных дверей должны производиться при помощи специальных траверс, стропов или захватов с мягкими обкладками или другими способами, обеспечивающими сохранность защитно-декоративных покрытий и предохраняющими изделия от деформации и механических повреждений.

7.2 При хранении и транспортировании окон и балконных дверей должны быть приняты меры для предохранения их от механических повреждений, загрязнения, увлажнения, воздействия атмосферных осадков.

(Измененная редакция, изм. № 3)

7.2.1 Окна и балконные двери алюминиевые и деревоалюминиевые должны храниться в упаковке изготовителя в сухих вентилируемых помещениях в вертикальном положении в специальных кассетах или на деревянных прокладках с гнездами для размещения нижних торцов изделий.

8  Гарантии изготовителя

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие окон и балконных дверей требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

8.2 Гарантийный срок — 12 мес со дня отгрузки окон и балконных дверей потребителю.

19

СТБ 939-93

Приложение А

(обязательное)

Номенклатура и габариты проемов окон н балконных дверей 
в наружных стенах зданий и сооружений

Рисунок А.1 — Проемы для окон и балконных дверей жилых и общественных зданий

20

СТБ 939-93

Рисунок А.1, лист 2

21

СТБ 939-93

Рисунок А.2 — Проемы для деревянных окон производственных

зданий и сооружений промышленных предприятий

22

СТБ 939-93

Рисунок А.2, лист 2

23

СТБ 939-93

Рисунок А.3 — Проемы для стальных окон производственных зданий и сооружений

промышленных предприятий

24

СТБ 939-93

Рисунок А.3, лист 2

25

СТБ 939-93

Рисунок А.3, лист 3

Рисунок А.4 — Проемы для окон производственных зданий

сельскохозяйственных предприятий

26

СТБ 939-93

Приложение Б

(обязательное)

Предельные отклонения от номинальных размеров

элементов окон и балконных дверей

| Таблица Б.1 — Предельные отклонения для деревянных элементов |  | В миллиметрах |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Измеряемые параметры изделия | Интервалы номинальных размеров |  | Отклонения от номинальных размеров |
| 1 Сопрягаемые размеры сборочных единиц: внутренние размеры коробок | До 630 включ. Св. 630 |  | +1,0 +2,0 |
| внешние размеры створок и полотен | До 630 включ. Св. 630 |  | –1,0 –2,0 |
| 2 Сопрягаемые размеры шиповых соединений: ширина проушин | Св. 6 до 18 включ. “ 18 “ 30 “ |  | +0,40 +0,50 |
| толщина шипов | “ 6 “ 18 “ “ 18 “ 30 “ |  | ±0,20 ±0,25 |
| 3 Свободные размеры: деталей створок и полотен | До 315 включ. Св. 315 “ 1000 “ |  | ±1,0 ±2,0 |
| прочих деталей и внешние размеры коробок | “ 1000 “ 2000 “ “ 2000 |  | ±3,0 ±4,0 |

(Измененная редакция, изм. № 3)

| Таблица Б.2 — Предельные отклонения для металлических элементов |  | В миллиметрах |
| --- | --- | --- |
| Измеряемые параметры изделия | Интервалы номинальных размеров | Отклонения от номинальных размеров |
| Сопрягаемые размеры сборочных единиц: внутренние размеры облицовок коробок | До 1000 включ. Св. 1000 | +1,0 +2,0 |
| внешние размеры створок и полотен | До 1000 включ. Св. 1000 | –1,0 –2,0 |

(Измененная редакция, изм. № 3)

27

СТБ 939-93

Приложение В

(обязательное)

Нормы ограничения пороков и дефектов обработки древесины

Таблица В.1

| Наименование пороков и дефектов обработки древесины по ГОСТ 2140 | Нормы ограничения пороков и дефектов обработки древесины в деталях |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отливок, штапиков, нащельников, горбыльков | створок, полотен, жалюзи, обшивок, импостов коробок |  | коробок |
| 1 Сучки: | Размеров в долях ширины: пласти (первое число) — кромки (второе число) |  |  |  |
| а) здоровые сросшиеся и частично сросшиеся | 1/4 — 1/3 | 1/3 — 1/2 |  | 1/2 — 2/3 |
|  | Количество в шт на любом м погонном пласти или кромки |  |  |  |
|  | 2 | 3 | 4 |  |
|  |  |  | На нелицевых поверхностях, примыкающих к проему, размеры и количество сучков не ограничиваются |  |
|  | Сучки размерами до половины указанных не учитываются. Частично сросшиеся сучки, трещины в сучках и щели между сучками и окружающей древесиной должны быть зашпатлеваны |  |  |  |
| б) несросшиеся, выпадающие, загнившие, гнилые и табачные, без признаков гнили в окружающей древесине | Не допускаются | Допускаются в общем числе здоровых сучков до половины их количества. Сучки диаметром до 7 мм должны быть зашпатлеваны, более 7 мм — вырезаны и заделаны пробками |  |  |
| 2 Грибные ядровые пятна (полосы), плесень, заболонные грибные окраски, побурение, без признаков загнивания | Не допускаются | 30 % | 50 % |  |
|  |  | площади стороны детали |  |  |
| 3 Трещины | Шириной до 0,1 мм не учитываются, а учитываемые боковые и торцовые: |  |  |  |
|  | не допускаются | шириной |  |  |
|  |  | 2 мм |  | 2 мм, а на нелицевых поверхностях, примыкающих к проему, — 4 мм |
|  |  | глубиной в долях толщины или ширины детали |  |  |
|  |  | 1/4 | 1/3 |  |
|  |  | общей длиной в долях длины детали |  |  |
|  |  | 1/3 | 1/2 |  |
|  |  | Учитываемые трещины должны быть зашпатлеваны |  |  |

28

СТБ 939-93

Продолжение таблицы В.1

| Наименование пороков и дефектов обработки древесины по ГОСТ 2140 | Нормы ограничения пороков и дефектов обработки древесины в деталях |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отливок, штапиков, нащельников, горбыльков |  | створок, полотен, жалюзи, обшивок, импостов коробок | коробок |
| 4 Сердцевина и двойная сердце- вина, засмолок | Не допускаются |  | Не допускаются на лицевых поверхностях |  |
| 5 Наклон волокон | От продольной оси детали, на участке длиной не менее двойной ее ширины, % |  |  |  |
|  | 3 |  | 7 | 12 |
| 6 Смоляные односторонние кармашки | Не допускаются |  | Количество на любом м погонном пласти или кромки, шт |  |
|  |  |  | 3 | 5 |
|  |  |  | Шириной до 7 мм должны быть очищены от смолы и зашпатлеваны, более 7 мм — вырезаны и заделаны пробками или планками |  |
|  |  |  |  | На нелицевых поверхностях, примыкающих к проему, допускаются без заделки |
| 7 Рак, прорость, тупой обзол | Не допускаются |  |  | Не допускаются на лицевых поверхностях. На нелицевых, примыкающих к проему — в долях ширины и длины стороны детали — 1/4. Обзол должен быть очищен от коры и луба |
| 8 Механические повреждения: а) риски, волнистость, ворсистость, мшистость, бахрома, заусенец, непрофрезеровка, гребешок | Не допускаются на лицевых поверхностях |  |  |  |
| б) заруб, запил, отщеп, скол, задир, вмятины, выщербины | Не допускаются на лицевых поверхностях На нелицевых поверхностях — глубиной, шириной и длиной в долях толщины, ширины стороны или длины детали |  |  |  |
|  | 1/20 | 1/20 |  | 1/10 |
|  | должны быть зашпатлеваны |  |  |  |

29

СТБ 939-93

Окончание таблицы В.1

| Наименование пороков и дефектов обработки древесины по ГОСТ 2140 | Нормы ограничения пороков и дефектов обработки древесины в деталях |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | отливок, штапиков, нащельников, горбыльков | створок, полотен, жалюзи, обшивок, импостов коробок | коробок |
| 9 Гнили, сквозные смоляные кармашки, червоточина, пасынок, дупло, острый обзол | Не допускаются |  |  |
| Примечания 1 Сучки измеряют по расстояниям между касательными к контуру сучков, проведенными параллельно оси детали, при этом размер сучка, разрезанного вдоль или под небольшим углом к его оси, не учитываемого на смежной стороне, принимают вдвое меньше фактического его размера. 2 На любой стороне детали длиной 200 мм сумма размеров всех сучков не должна превышать максимально допускаемого размера сучка. Не должно быть более двух учитываемых пороков, сучков, трещин, односторонних смоляных кармашков, пробок и планок в нормах их ограничения, указанных в таблице В.1. 3 В деталях не допускаются сшивные, продолговатые, ребровые и разветвленные сучки, имеющие учитываемые размеры поперечных сечений. 4 Допускается устранение неглубоких вмятин допускаемых размеров, указанных в таблице В.1, шлифованием. |  |  |  |

(Измененная редакция, изм. № 3)

30

СТБ 939-93

Приложение Г

(обязательное)

Схема испытаний прочности клеевых соединений

Рисунок Г.1

(Измененная редакция, изм. № 3)

31

СТБ 939-93

Приложение Д

(справочное)

Библиография

[1]  ГН 2.6.1.10-1-01-2001 «Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 в древесине, продукции из древесины и древесных материалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйства» (РДУ/ЛХ-2001).

[2]  МВИ 69-94 «Методика определения удельной активности сырья, материалов, готовой продукции, выпускаемой предприятиями Госкомпрома Республики Беларусь, по радионуклидам цезия на радиометре РУГ-91».

(Введен дополнительно, изм. № 3)

32